总则

1）本次招标范围包括青岛市地铁8号线支线工程智慧运行系统（含环境与设备监控系统、电力监控系统、门禁系统、安检系统、能源管理系统、智慧园区系统）设备采购、集成服务等一系列服务。

2）投标人应对本用户需求书确定的本工程各系统的功能、系统软硬件指标、系统安装质量、系统的售后服务等负全部责任。投标人应按照招标人的要求，提供青岛市地铁8号线支线工程智慧运行系统（含环境与设备监控系统、电力监控系统、门禁系统、安检系统、能源管理系统、智慧园区系统）的详细设计、系统及设备的供货、调试、测试、接口管理和联合调试等一系列服务，确保系统通过验收（包括消防验收）及按要求时间开通，并在质量保证期内做好维护、保修等服务。

3）投标人应认真理解本用户需求书所有条款的含义，并在此基础上逐条响应，提出合理可行的技术建议书。技术建议书应包含但不限于：系统构成方案、系统功能、设备性能、软件性能及各种参数、规格。

4）投标人提供的产品必须是成熟、可靠的，在建议书中应阐述选用此产品的必要理由，并提供证明资料及详细解释。考虑到电子产品的更新速度较快，在供货前招标人有权在价格不变的情况下选用供货时的主流设备。

5）★招标人有权要求投标人对其提供的产品（包括但不限于设备、零部件、材料等）进行检测、试验等，并确保检测和试验结果满足用户需求书的要求；检测和试验机构必须经过招标人的书面认可。此检测和试验并不减轻投标人的任何责任（包括但不限于价格、质量、工期、服务等），投标人必须完全满足本用户需求书的要求，并对其承担全部责任。

6）投标人应充分考虑到本工程所处地区湿度大、污染重、盐雾重的实际情况，采取合理的防护措施保证其投标产品全寿命周期内的抗腐蚀能力。投标人应提出所采用的详细的防护措施供招标人确认。

7）投标人提供的系统和设备应具有较强的抗干扰能力，适合地铁特殊环境的要求。

8）投标人应承担确保本系统的安全性、可靠性、先进性、适用性、兼容性、可扩展性的全部责任。投标人应确保本系统所有接口的解决与实现。投标人应承诺在系统质保期后3年以内，以不高于投标价格保证备品备件的供应。

9）投标人应承担确保为本系统开发的相关软件满足功能性、可靠性、易用性、效率性、可维护性、可移植性要求的全部责任，必须承诺针对本项目的应用软件，相关接口协议的转换程序，其知识产权归招标人所有，向招标人提供针对本项目的应用软件及接口协议转换程序的全部源代码。

10）未经招标人允许，投标人不得改变系统设备及附件的型号、品牌，如果擅自改变，招标人有权要求投标人更正。

11）投标人提供的产品（包括但不限于设备、零部件、材料等）必须在经过招标人书面确认（如果招标人认为有必要时）方可在本工程中使用；招标人对产品（包括但不限于设备、零部件、材料等）的确认并不减轻投标人的任何责任（包括但不限于价格、质量、工期、服务等），投标人必须完全满足本用户需求书要求，并对其承担全部责任。

12）★本用户需求书仅提出最基本的技术要求，不应理解成全部要求，投标人应对用户需求书进行完善和细化，保证满足本用户需求书的基本要求和由用户确认的最终要求，并承诺提供技术性、经济性和安全性最好的、功能齐全的高质量全新产品以及相应服务。

13）本文所述技术要求，应视为保证涉及将来系统运营所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。

14）如果需要，在投标阶段投标人可以到招标人处查询青岛市地铁8号线支线工程全线车站平面图、径路图等基础资料。

15）人机界面编制工作

投标人应按照招标人要求开发相应的本线智慧运行系统人机界面，相应开发费用包含在本次报价中。

16）关于换乘站的接口说明

对于已建换乘站，本线的智慧运行系统应负责与已建换乘站智慧运行系统或综合监控系统（含智慧车站等）、BAS系统、门禁系统等系统的接口部分软硬件改造；对于新建换乘站，本线智慧运行系统、BAS系统、门禁系统等系统应预留相关接口及功能，并配合后建线路的改造。相应费用包含在本次报价中。

投标人应考虑智慧运行系统、BAS系统、门禁系统等系统接口方案并预留相应接口，包括（但不限于）设备硬件、软件购置费及改造费、调试服务等费用包含在本次投标报价中。

17）关于与红岛中心的接口说明

投标人应考虑智慧运行系统等系统与红岛中心（包括但不限于线网级云平台、线网级智慧管控系统、大数据中心、DMC运营调度指挥系统、线网级能源管理系统、线网级智慧运维一体化平台等）接口方案，相应费用包含在本次投标报价中。

根据系统需要，若需与线网级通信系统、线网级ATS系统等接口互联，投标人应提供设备硬件、软件购置费及改造费、调试服务等，费用包含在本次投标报价中。

18）与8号线的接口说明

投标人应考虑8号线支线与8号线贯通运营的需求，提供包括（但不限于）设备硬件、软件购置费及改造费、调试服务等，费用包含在本次投标报价中。

投标人应考虑8号线终端在红岛中心显示的需求，提供除坐席管理系统以外的包括（但不限于）设备硬件、软件购置费及改造费、调试服务等，费用包含在本次投标报价中。

19）人工智能应用需求

投标人应配合与人工智能平台、大模型、智能体的接口对接工作，投标方负责本系统界面入口设计、功能实现及接口对接工作。具体接口设计联络阶段确定。

投标人应同步提供中标范围内的专业模型，应提供模型文件及模型所配套的文档、配置文件、接口文件等，并满足人工智能平台对模型的统一管理及模型参数的修改、编辑、保存、训练等需求。

投标人应配合提供产品业务服务及数据接口，满足人工智能大模型及智能体训练、微调及应用要求，且应满足人工智能实施标准要求，具体接口设计联络阶段确定。

投标人应建立完善的更新机制，并与人工智能平台开放接口服务，满足人工智能平台模型版本更新推送。详细接口形式设计联络阶段确认。

投标人应实现“人工智能+消防”相关的界面设计及功能实施，满足地铁智能化消防应用及运营需求，具体在设计联络阶段确定。

系统应达到预期的智能化水平，为招标人提供新质生产力。若系统涉及人工智能的升级改造，投标人需积极配合，不得因此提出增加费用、延长工期等要求，确保系统升级改造相关工作平稳开展。如因未遵守上述要求而产生的风险和损失，投标人需承担全部责任。人工智能的接口开发、配合、应用等全部费用已包含在合同总价中。

20）软件标准化、软件及源代码要求

- 招标人永久享有投标人为本合同项下提供的产品、软件（含平台软件、各类产品配套软件以及软件源代码）以及技术资料的使用权，并无需交纳任何形式的使用费。

- 投标人须向招标人交付其所提供的软件产品及科研成果，向招标人提供与产品配套的应用软件及开放接口协议，并向招标人提供本工程所有软件的全部源代码、数据表、数据字典、部署环境及开发环境相关技术文档、操作手册、数据等。源代码自合同生效之日起即归招标人所有，投标人须交付与生产环境软件版本相符的源代码（可生成可执行文件，有详细的源代码清单及规范、易读的注释）。投标人须根据招标人要求在指定的环境内搭建源代码开发和编译环境，并提供相应培训和技术文档。若投标人在软件安装交付后再更改软件、更新数据库或软件配置时，投标人应先取得招标人同意后才能进行，并按上述要求无偿交付最新版本。

- 投标人须按招标人软件标准化要求交付项目并应配合招标人开展软件标准化相关工作，相应的费用包含在合同总价中。

21）区域车控室方案要求

投标人应考虑8号线支线区域车控室方案的需求，提供包括（但不限于）网络方案、软件部署方案、调试服务等，费用包含在本次投标报价中。

第一部分 智慧运行系统（含BAS、PSCADA、门禁系统、安检系统）

1 一般要求

1.1标准与规范

投标人提供的系统和设备以及安装施工及调试作业应满足下列有关标准与规范：

- 《地铁设计规范》（GB 50157）

- 《城市轨道交通综合监控系统工程技术标准》（GB/T 50636）

- 《城市轨道交通技术规范》（GB 50490）

- 《轨道交通可靠性、可用性、可维修性和安全性规范及示例》（GB/T 21562）

- 《城市快速轨道交通工程项目建设标准》（建标104）

- 《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T 50299）

- 《地铁设计防火标准》（GB 51298）

- 《电磁兼容试验和测量技术》（GB/T 17626.6）

- 《消防联动控制系统》（GB 16806）

- 《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）

- 《民用建筑电气设计标准》（GB 51348）

- 《数据中心设计规范》（GB 50174）

- 《电气设备用图形符号》（GB/T 5465.2）

- 《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性》（GB/T 13926）

- 《可编程序控制器》（GB/T 15969）

- 《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》（GB 9254）

- 《过程检测和控制流程图用图形符号和文字代号》（GB/T 2625）

- 《工业自动化仪表盘、柜、台、箱》（GB/T 7353）

- 《信息技术软件生存周期过程》（GB 8566）

- 《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567）

- 《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T 9385）

- 《计算机软件测试文档编制规范》（GB/T 9386）

- 《信息技术软件工程术语》（GB/T 11457）

- 《计算机软件质量保证计划规范》（GB/T 12504）

- 《计算机软件配置管理计划规范》（GB/T 12505）

- 《计算机软件测试规范》（GB/T 15532）

- 《系统与软件工程用户文档的管理者要求》（GB/T 16680）

- 《Railway Applications－Software for Railway Control and Protection Systems》（EN 50128）

- 《建筑设计防火规范》（GB 50016）

- 《智能建筑设计标准》（GB/T 50314）

- 《电子设备雷击保护导则》（GB 7450）

- 《大楼通信综合布线系统》（YD/T 926）

- 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB 50254）

- 《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311）

- 《综合布线系统工程验收规范》（GB 50312）

- 《城市轨道交通直流牵引供电系统》(GB/T 10411）

- 《远动终端设备》(GB/T 13729）

- 《地区电网调度自动化系统》(GB/T 13730）

- 《铁路供电调度系统设计规范》(TB 10117）

- 《计算机场地通用规范》(GB/T 2887）

- 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/T 50062）

- 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》（GB/T 50063）

- 《远动设备及系统 第4部分：性能要求》（GB/T 17463）

- 《工业铂热电阻及铂感温元件》（GB/T 30121）

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019）

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736）

- 《智慧城市轨道交通信息技术架构及网络安全规范》（T/CAMET 11001）

- 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239）

- 《城市轨道交通全自动运行系统规范》（T/CAMET 04017）

- 《建筑电气与智能化通用规范》（GB 55024）

- IEEE有关协议

- ITU-T有关建议

- 有关国际电工学会标准（IEC）

上述技术标准和规范如有不涉及之处或未能达到国际和国家最新标准时，投标人应使系统符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。

投标人使用上述以外的标准和规范时，应加以说明，并提交用于替代的标准或规范，明显的差异点要说明。当推荐的标准和规范等效于或优于本用户需求书的要求时，才能为招标人所接受。

1.2基本要求

- 系统和设备应能适应连续7*24小时不间断地运行；

- 单台设备故障不影响整个系统的运行；

- 模块箱内的通信模块、数字及模拟I/O模块的预留量不少于20%，交换机端口预留20%以上余量，FEP端口预留40%以上余量，系统扩展时不需要增加系统硬件；

- 本线ISOS、BAS、PSCADA等系统应考虑必要的相关外部单位接口，并提供相关软、硬件设备，确保满足接入的条件；

- 应按照青岛地铁集团相关要求接入红岛控制中心线网级智慧管控系统（M-IMCS）等系统；

- ISOS、BAS、PSCADA、ACS、安检集中判图中心备用电源容量应能使系统持续工作1小时以上；

- 系统或设备应适应地下电气化铁道的特点，采用抗电磁干扰性强的设备和电缆；

- 特别为本系统定制的设备和软件，其产品设计及制造须满足招标人的使用要求。

- 若本线路分期实施，本次为8号线支线一期工程。本阶段智慧运行系统设计规模上应考虑红岛中心及车站主要硬件设备预留接入二期工程车站的条件，软件上预留接入二期工程车站的规模。二期接入所需条件均包含在一期工程中，二期接入费用包含在此次投标总价中。

- 智慧运行系统（含环境与设备监控系统、电力监控系统、门禁系统、安检系统）的设计、开发、制造、调试和维护的全生命周期安全保证体系应满足国际和中国相关标准，符合信息安全等保三级标准要求。

2系统接口对象

在车站、车辆段及控制中心将与以下机电、弱电系统接口：

- 环境与设备监控系统（BAS）

- 电力监控系统（PSCADA）

- 门禁系统（ACS）

- 火灾自动报警系统（FAS）

- 站台门系统（PSD）

- 信号系统（SIG）

- 自动售检票系统（AFC）

- 广播系统（PA）

- 视频监视系统（CCTV）

- 乘客信息系统（PIS）

- 时钟系统（CLK）

- 云平台

- 无线定位系统

- 集中UPS系统

- 隧道火灾探测系统

- 车站安检系统

- 电气火灾监控系统

- 消防电源监控系统

- 消防应急照明及疏散指示系统

- 线网智慧管控等线网级系统

3 智慧运行系统（ISOS）

3.1系统构成

3.1.1系统构成要求

系统按两级管理（线网、车站）、三级控制（线网、车站及就地）的原则进行设计。实现与环境与设备监控系统（BAS）、电力监控系统（PSCADA）、火灾自动报警系统（FAS）、门禁系统（ACS）的集成。与站台门系统（PSD）、自动售检票系统（AFC）、广播系统（PA）、视频监视系统（CCTV）、乘客信息系统（PIS）、安检系统等互联，掌握全线设备的运行情况，负责管辖范围内设备监控与调度。

线网级设备主要设置在红岛控制中心，线网级软件由线网智慧管控系统实施，面向的操作对象是运营部门的电调、环调（兼维调）和总调及相关维修人员。在线网级可以对整个线路各个站点系统管辖范围内设备运行状态、故障情况进行监视，并向各个站点发布指令，统一指挥、协调各个站点的运行。

车站级设备的监控功能主要是完成本站点设备监控、管理。一方面负责管辖范围内设备监视，并根据本站的情况向下级子系统发布控制指令，另一方面将本站设备的运行数据传输给线网级智慧管控系统，并接受线网级智慧管控系统运行指令。车站级系统设备主要设置在弱电综合机房、车站控制室等地，面向的操作对象是车站的值班员。

系统的组成应符合以下原则：

1）青岛市地铁8号线支线工程智慧运行系统采用集成模式，将环境与设备监控系统、电力监控系统、火灾自动报警系统、门禁系统的车站级功能皆纳入智慧运行系统进行统一设计、实施，线网级功能由线网智慧管控系统设计、实施。

2）系统应满足集中监控和管理、分层分布式控制、资源共享的要求。

3）系统应支持实现行车和行车指挥、机电设备监控和管理、防灾和安全、乘客服务、系统维修和管理等运营功能，应与运营管理模式和运营管理的发展相适应，并应满足青岛地铁8号线支线工程运营和管理整体功能的需求。

4）系统面向的对象为控制中心（线网级软件功能由线网智慧管控系统实现）的电调、环调（兼维调）和总调，车站的值班站长、值班员以及车辆段的本系统维调、维修、值班人员，系统应满足这些岗位的功能要求。维修系统中心具备系统的维修和管理功能应能采集处理集成系统的设备故障信息，以方便维修调度人员的管理工作，同时方便维修人员的维护。

5）当出现异常灾害情况时，系统应能迅速转变为应急模式，为防灾、救援和事故处理指挥提供方便。

6）系统应具备模式控制、群组控制以及点控等功能。系统应能反映各监控对象的工作状态。相关的安全联锁功能由控制层设备实现，与火灾密切关联的重要联动功能也由控制层实现。

7）控制层应保证相对独立的工作，即控制层脱离系统的信息管理层时，仍能独立运行。

8）系统应采用模块化设计，易于扩展。系统不仅应满足青岛8号线支线工程的运营和管理的需求，还应为今后青岛市其它线路的接入及更高一级信息管理系统的连接预留一定的条件。系统应结合云平台架构，根据云平台所提供的资源，考虑业务系统的灵活部署及互联互通。本系统应采用模块化设计，易于扩展，投标人提供的软件架构详细方案，应满足灵活部署要求，具体实施方案在设计联络时根据招标人要求确定。

9）系统应采用高可靠的产品，保证能全天候不间断地运行。

10）智慧运行系统应通过云平台提供的服务器及资源，实现车站（含车辆基地）、控制中心数据处理及调度管理的全部功能、本地数据备份。

11）车站级服务器由车站级云平台提供虚拟机。投标人应提供智慧运行系统云资源（包括但不限于存储、计算、服务等）计算方式，满足系统运行需求。

12）系统应符合信息安全等级保护三级要求。

3.1.2线网级系统构成（M-IMCS）

M-IMCS设置在青岛地铁8号线支线控制中心，系统线网级功能由M-IMCS实现，线路系统接入M-IMCS，并配合M-IMCS实现相应的线网级功能。

相关配置如下：

1）传输速率为100M/1000Mbps 的冗余、带路由功能的工业级以太网交换机。

2）调度员工作站

- 2套电力调度员工作站；

- 2套环控（兼维调）调度员工作站；

- 1套防灾调度工作站；

- 1套总调度员工作站。

3）前端通信处理机（FEP）

与云平台内部业务所需虚拟FEP（需提供全套软件）；

与云平台外部业务所需物理FEP。

4）报表/事件打印机和图形打印机。

5）配置整套网管软件、交换机、工作站、信息安全等保设备等。投标人应根据自身工程经验补充完善满足三级等保要求的安全设备，确保本系统通过等保三级测评。

6）软件（操作系统、数据库、应用软件、防病毒软件等）。

7）网络管理系统（NMS）

在控制中心设置1套网络管理系统，NMS可对ISOS的全部网络设备进行配置、监视和控制。主要设备包括网管服务器、网管工作站、网管交换机、不间断电源（UPS）、网管软件和网管打印机等，投标人还应根据系统运营和维护的需要，配置相应的网络安全设备和软件，例如硬件防火墙及防病毒软件等。投标人应采取相关措施有效防止L2（数据链路层）攻击，以及来自防火墙内部的网络攻击。

各服务器、相关存储资源及硬件均由中心云平台提供，网管服务器等采用虚拟机部署。

投标人应结合智慧运行系统的功能需求和红岛控制中心建设方案，给出相应的软件方案、系统架构、功能介绍、与云平台数据接口方案与坐席管理系统接口方案等。

3.1.3车站级系统（SISOS）

车站级系统存储、处理从被监控系统读取的数据，实时反映现场设备状态的变化并生成报表。车站级系统将记录这些信息，更新车站级数据库。车站级操作员工作站可显示这些信息。车站级系统处理操作员的控制命令，相关的控制信息同时被传送给相关集成与互联系统。

8号线支线共设有12座车站（全部为地下站）、1座车辆段。系统架构应满足区域车控室建设要求。

区域车控室是将若干座车站及相邻区间划分为一个群组，以群组为单位实现客运、票务、应急处置等业务集中管理及机电设备集中监控。8号线支线暂定设置4座中心站，投标人应根据区域车控室功能需求，提供包括但不限于网络方案、软硬件部署方案、调试服务等，费用包含在投标报价中。

群组划分参考下表，具体在设计联络阶段确定。

| 中心站 | 分站 |
| --- | --- |
| 大涧站 | / |
| 少海北站 | 大沽河博物馆站、太湖路站 |
| 海尔大道站 | 站前大道站、温州路站、福州南路站 |
| 胶州火车站 | 广州路站、泸州路站、兰州西路站 |

群组中心相关配置如下：

1）传输速率为100M/1000Mbps的冗余、带路由功能的工业级以太网交换机。

2）冗余的实时服务器，完成实时数据采集和处理工作。冗余实时服务器应能自动进行切换。服务器由线路云平台提供。

3）值班员工作站（含宽屏显示器）。

4）前端通信处理机（FEP）

与云平台内部业务所需虚拟FEP（需提供全套软件）；

与云平台外部业务所需物理FEP。

5）报表/事件打印机。

6）综合后备盘（IBP）及一体化功能性设施等。

各服务器、相关存储资源均由车站云平台提供，实时服务器均采用虚拟机部署。

分站相关配置如下：

1）传输速率为100M/1000Mbps的冗余、带路由功能的工业级以太网交换机。

2）与各专业接口业务所需前端通信处理机（FEP）。

3.1.4车辆段子系统

车辆段设有设备维护管理系统、仿真测试平台、培训管理系统。

1）设备维护管理系统

在车辆段设置设备维护管理系统，主要设备包括4套本系统内维修调度员工作站（用于本维修中心的日常检修和临时抢修）、2套1000M工业级交换机、冗余维修系统服务器、不间断电源（UPS）、事件/报表打印机、等设备。实现对系统（含集成系统）及其监控设备的故障报警的汇总、分析和统计功能，并具备对相关设备的备品备件管理及维修人员的维修工作的管理等功能。

冗余实时服务器、相关存储资源及硬件均由中心云平台提供，服务器采用虚拟机部署。

2）仿真测试平台（STP）

在车辆段设置仿真测试平台，主要设备包括服务器、工作站、不间断电源（UPS）、仿真模拟器、前端通信处理机（FEP）、2套1000M工业级交换机及打印机等设备。STP用于智慧运行系统和各机电设备系统软硬件接口、通讯协议、数据格式等内容进行测试，可以作为软件升级、修改时的调试平台，还具有智慧运行系统自身的功能仿真等作用。仿真测试平台还应与主干网络相连，起到上载软件、更新软件的作用。

投标人应在接口试验前提供STP。在软件开发期间，投标人可以使用STP进行软件开发，工程结束后，投标人须向招标人移交仿真测试平台。投标人应保证向招标人移交的STP功能完备，设备性能良好。

冗余培训服务器、相关存储资源及硬件均由云平台提供，服务器采用虚拟机部署。

3.1.5系统网络

系统的网络大致可以分为两部分，即主干传输网和控制中心、车站及车辆段局域网。

1）主干传输网络

用于控制中心与各车站、车辆段局域网的连接。

站级系统与线网智慧管控系统之间通过云平台网络实现互联。投标人应根据实际工程经验及本工程实际情况，核算数据流，配合云平台完成网络带宽配置。

2）局域网

包括控制中心、各车站、车辆段的智慧运行系统（含BAS、PSCADA、ACS、安检）的系统内部局域网。

（1）控制中心智慧运行系统局域网

控制中心局域网为冗余的1000Mbps以太网，符合IEEE802.3系列的相关标准。

控制中心采用千兆工业以太网交换机，配置千兆单模光纤接口模块，用于与主干网络的连接。

控制中心工业以太网交换机需具备三层路由功能。

（2）车站级局域网

车站级局域网为冗余的1000Mbps以太网，符合IEEE802.3系列的相关标准。

车站级采用千兆工业以太网交换机，配置千兆单模光纤接口模块，用于与中心站与控制中心、分站与中心站的连接。

车站级工业以太网交换机需具备三层路由功能。

3.2系统功能要求

3.2.1通用功能

投标人提供的智慧运行系统应符合以下通用的技术要求，投标人也可根据自己的产品特点建议其它更实用的功能，以提高运营效率。

3.2.1.1人机界面（HMI）

投标人应负责给系统设计一个友好的、有效和通用的HMI，并应在投标文件中，列出HMI 的设计要点、组成体系、具有工程实例的各相关系统的全面汉化的图形画面。在中标后的不同设计阶段，投标人应承诺向招标人提交工作站HMI 的设计评估、演示画面，每次提交的HMI 设计文件，应包括设计说明书、HMI 设计的基本原理的电子文件和硬拷贝文件以及HMI 的电子演示文件。

投标人应承诺人机界面应符合青岛地铁对人机界面的要求。

HMI应支持本用户需求书所描述的系统的各项功能。详细要求参见3.6描述。

3.2.1.2 I/O数据处理功能

1）开关量处理

开关量类别：单位开关和双位开关。每个单位开关点具有0和1两种输入状态；每个双位开关点具有00、01、10和11四种输入状态。

操作员强制和禁止处理：操作员可以通过操作命令人工设置开关量输入点（遥信点）的状态，或禁止对开关量输入点（遥信点）的采集。对于禁止操作，数据库中保留禁止前的状态。

开关量记录：对任何开关量，其带有时标的状态变化信息都被存储在事件日志中，需要时可以在事件打印机上打印。状态变化报警，开关量的某个状态可以预定为报警状态，当这种状态出现时，将产生相关报警或事件。

2）模拟量处理

采集和检测处理：可能的采集处理包括工程量转换、量程检查等。

（1）工程量换算

对于每一模拟信号都可被线性地转换为具有工程单位意义的数值。转换标度是可调的，同时对于每个模拟信号都可以是不同的。并应支持非线性换算算法。

（2）量程检查

应支持多重高、低界限。对于每个模拟点软件都可以独立地定义。

当模拟值违反相应界限时应发出相应的高或低界限报警。操作员应可在线禁止所有的（群组或任何单一）模拟点的界限检验功能。当模拟值更新时应进行界限检验。

（3）最小/最大追踪

对所有模拟点提供最小/最大追踪。操作员可从HMI上选择在一个特定时期内模拟点的每天、每周或整体最小/最大值。系统上所保持的最小/最大模拟值存储时间应不小于13个月。

（4）模拟采样间隔

定期地对所选择模拟点进行采样，并提供模拟点的平均、最小和最大值。采样间隔由操作员对每一模拟点进行定义。提供从HMI观察、检索、打印和保存归档数据的功能。

（5）越限报警

当模拟量的值超过预定范围后产生报警。

（6）零点嵌位

为了避免悬空的输入信号在其零点附近摆动，此时可在数据库中设置一近零死区，如果在近零死区范围内时可嵌位成零（下限值）。

（7）传输死区

按周期采集的遥测信号，可以定义变化传送死区，每个周期采集时，如果定义了变化死区传送，则只有当本次数据与上次传送的数据之差超过了遥测量变化死区（额定值的0.5-1%，在数据库中定义）时，数据才传送到服务器。

3）脉冲量处理

脉冲信号应按扫描类别在指定时隔扫描及计算数值。

操作员可对不同类型的脉冲信号的转换算法进行定义，以便转换成具有工程单位意义的数值,可根据脉冲量进行标定。

4）内部量（非测量点）处理

内部点同样包括模拟量点和开关量点。与输入点不同的是，其值或状态不是由现场采集的，而是由操作员手工设置或监控系统内部计算后产生的。

（1）非遥测数字点

应给没有实时状态输入的设备提供非遥测数字点。这些非遥测点的状态仅由操作员手动设定，或由智慧运行系统内部设定。它被处理成任何物理数字输入并能设定以发出警报，或用作其它功能的输入。

（2）非遥测模拟点

非遥测模拟点提供目标设定值、常参数，以便本系统的其它部分使用。非遥测模拟点的数值只能由操作员手动设定，或由智慧运行系统内部设定。它被处理成物理模拟输入并能设定以发出警报，或用作其它功能的输入。

（3）导出变数

导出变数是系统内部计算后产生的，系统应提供推导功能在时间或事件触发的基础上计算导出变数的值，系统管理员能利用来执行各种功能。导出变数既可是模拟值也可是数字值。导出点可被设定以发出警报，驱动动画，或用作其它功能的输入。

5）数据记录

对处理的信息点数据按照一定的时间点间隔进行记录。必要时可以通过趋势曲线或列表方式回放记录的数据。

6）计算事件

ISOS软件应能创建由中间计算点及数字量输入点构成的数学组合（布尔型）运算的事件。

7）处理优先级

全部的输入点应可以被编程为数个优先级。

8）设备标签

ISOS软件允许操作员设定所有设备为“允许工作”模式，在维护人员进行现场维护前，他必须获取系统的“允许工作证”。每一设备应具有一个“允许工作”（PTW）软件标签的属性。

操作员可在HMI上对各个设备发出/消除PTW。发出后所有与该设备的有关控制操作都将被禁止，但设备的实时状态仍需保持更新及显示在HMI 上。并将给HMI上的设备图像符号加上一种预定义显示属性。所有PTW 发出/消除操作都将记入事件日志并可选择打印到事件/报表打印机上。在HMI 上提供一个一览表以按年序显示发出PTW的所有设备以及相应的PTW 发出日期/时间。

9）脱离扫描

操作员可抑制对模拟点、脉冲点和数字输入点的扫描。在HMI上，“脱离扫描”的设备图像应以特别的色彩显示。“脱离扫描”状态一旦解除，该点将恢复数据刷新。

脱离扫描功能包括但并不限于下列选择：

- 个别点选择

- 点的类型（模拟，数字或脉冲）

- 位置

- 使用通配符的点名称

脱离扫描包括上述的组合情况。在HMI上提供一个一览表，以显示所有脱离扫描点。

10）手动超驰

ISOS软件应可对模拟量、脉冲量和开关量点进行手动超驰。

应可以对模拟点、脉冲点和数字输入点进行手动超驰。处于超驰状态的点不再刷新，并在HMI上表现出一个特定的超驰颜色或其它显示属性。一旦人工超驰控制功能被取消，该点将恢复数据刷新，超驰颜色或其它显示属性将被取消。在HMI上提供一个一览表，以显示所有手动超驰点。

3.2.1.3数据库管理功能

系统应设置实时数据库及历史数据库管理系统，用于对在线运行数据及历史数据的管理。

实时数据库应具有以下特点：

- 面向对象，具有设备的概念，支持图模一体化；

- 采用存贮器驻留数据区段的最佳访问；

- 程序和数据严格分段；

- 可在线修改，在线数据库再重构时不会丢失现存数据；

- 应具有保证数据库一致性的措施，保证系统的安全性；

历史数据库采用标准商用关系数据库，所选的数据库在数据库管理功能、数据完整性检查、数据库查询性能、数据安全性等方面应满足要求，并应具有良好的移植性。

系统应提供大量的数据库在线监视、管理、统计、维护等工具。

数据输入和修改应能在线方式进行。

数据库管理软件可以快速访问常驻内存数据和硬盘数据，在并发操作下能满足实时响应的要求。

允许不同程序对数据库内的同一数据集进行并发访问，保证在并发方式下数据库的完整性和一致性。

具有良好的可扩性和适应性，满足数据规模的不断扩充及应用程序的修改。

对系统中任一配置数据进行修改后，系统可对所有工作站上的相应数据同时都进行了修改，保证数据的一致性。

系统数据库管理应能保证对数据库访问的实时性、灵活性和数据的一致性，以及数据库的可维护性和可恢复性。

配置数据的生成采用人机交互方式，以允许在增加删除ISOS的数据点时无需修改现存软件。

能完成历史数据的导入导出及备份工作。历史数据能定期写入光盘中。

3.2.1.4系统安全与权限管理

系统通过用户名、密码识别并分配操作权限来实现系统安全管理，所有用户都必须经过登录过程才能访问系统，当用户输入密码时，密码可被有效保护而不在屏幕上直接显示。

操作人员登录至少需要以下信息：

- 用户类

- 输入用户名

- 输入用户口令

一旦用户登录，就能够在已选定的用户权限范围内进行操作。权限决定操作员的监视及控制的范围。一位操作员可以有多个权限。系统中至少应包含1000个有效的用户名，其中，每个车站至少可分配20个用户名，中心至少分配100个用户名。

ISOS将分配给每个级别用户一定的权限，这些权限包括操作模式、控制权力、控制范围等。

系统配置一个包含所有操作员及其指定权限的用户数据库。并应提供HMI供系统管理员从智慧运行系统工作站上修改操作员的权限。

控制操作一般指那些能激活输出装置的操作。这将包括控制现场设备、警报确认、警报禁止、输入/输出点手动超驰、报告生成以及输出数据到打印机或硬盘等的操作。

任何一位已登记的但在一预设定时隔内一直是无活动的操作员将会被自动锁屏，锁屏之后只能浏览不能进行控制。当发生这种情况时应发出预警。这一时隔将由系统管理员定义，同时可以更新而不用重新启动智慧运行系统设备。

工作站提供一个图标。如果操作员暂时离开监控室，可以点击图标，锁定当前显示界面。只有再次登录，才会重新返回系统。应提供HMI来监视所有已登录的用户及其指定的权限。

所有操作员的登录、注销、控制操作、权限授予/取消活动应记入事件日志。

系统应提供最少三级用户操作及应对其权限所能作出的操控作进一步设定：

（1）操作员级：操作员级包括电调、环调（兼维调）、总调、车站值班员等。系统根据各操作员对应专业及位置的权限，开放其相关的界面和操作。

（2）维护级：应该为维护人员分配特定的登录密码，允许他们修改智慧运行系统的相关配置：

- 启动、关闭应用程序

- 启动、关闭操作系统

- 执行操作系统功能

- 检查系统日志文件

- 创建新的报告模板

- 系统管理和系统备份

（3）系统管理员级：系统管理员为“超级用户”，除以上所述外，还可对系统作以下的操作(但不限于此）：

- 数据库配置

- 网络配置

- 在线修改每位操作员的权限

- 在线增加/删除操作员用户

- 修改系统功能(例如修改数据库，修改/建立HMI和修改扫描参数等）

在同一个车站的所有工作站都能够执行相似的操作。当一个工作站出现故障时，操作人员可以登录到另一台工作站继续操作任务。

支持操作员间临时权限升级模式，高权限用户可以通过临时授权，使低级别的用户临时获得由高权限用户授予的操作权限。

除了那些只能在车站就地进行的操作外，如权限许可，操作员可以在任何被授权的工作站执行所有的系统远程操作。交接班时，应自动提示退出当前用户，重新进入登录过程。交接班时间可根据时间点/时间段定义。

所有操作员执行的控制操作，无论是否成功，都在事件日志中记录。记录中含有操作员名和操作地点、操作时间等信息。

高运营操作级用户允许解除低级别用户设置的屏蔽、强制、画面锁定等操作。

在同一时刻，系统仅允许一名用户控制一个设备。任何用户开始控制某个设备，在相关控制完成之前，其它用户无法控制相同设备。

投标人应就系统安全保证和用户权限管理给出详细说明和建议，必要情况下可给出应用实例。

3.2.1.5操作互斥和操作授权

由于中心操作员、车站操作员等多个位置均能对某个受控对象进行控制操作，如果不进行管理，可能造成人为操作事故，因此必须对控制权限进行管理。

线网级和车站级对受控设备的控制权之间必须互斥，线网级和车站级不可同时对受控设备进行控制操作。

控制点将由一个软件属性/参数来决定究竟是中央还是车站有权控制设备。

有些设备有“就地/遥控”状态特性，指示该设备究竟是就地还是远程控制。如果设置为“遥控”状态，该设备将设置为“中央”或“车站”控制。

已选取“车站”控制权的车站将禁止线网级系统控制该车站有关设备/模式，并且在线网级、车站级系统的工作站人机界面上显示该车站已选取“车站控制”权。

3.2.1.6遥控功能

ISOS主要控制方式有：

- 单独控制（基本遥控）；

- 过程控制，一组带条件判断的顺序来执行的控制指令；

- 模式控制，一组顺序或并发执行的控制命令；

- 远程群组控制；

- 响应程序；

- 时间表控制，根据用户配置的时刻表启动控制指令。

被授权的操作员应能通过操作员工作站，可以创建或修改每一个控制方式的内容。

1）单独控制（基本遥控）

基本的遥控功能可以使操作员在操作员工作站上进行单点控制。

操作员通过“点击”即可对被选择的设备进行控制。

设备的单独控制包括打开/关闭，启动/停止，升/降等。典型控制程序是设备选控，返送校核，执行：

（1）选择一个表示所要控制设备的图形显示。

（2）利用鼠标、键盘或其它指向器来选择设备图形符号。

（3）如果该设备没有被其它工作站选择，该控制操作没有禁止以及本设备是属于该操作员的控制权限，控制窗口就会弹出允许控制选择的清单，同时该设备的名称就会在控制窗口顶部显示出来。该设备一经被选择，将禁止其它人的所有控制。

（4）操作员利用鼠标、键盘或输入设备来选择适合的控制选择按钮。接着检查防止任何违反软件联锁情况，如果有效，那么就会显示一个执行/取消选项，并启动一个计时器。

（5）操作员就在计时器到时之前选择所需的选项（执行/取消）。如果时间已终止，那么系统就会发出自动取消以清除所有控制程序。如计时器到时之前操作执行键，系统就会检查控制是否有效，然后发出相应的控制命令。

（6）另一计时器检查设备是否在规定时间内达到其最终状态。如未能在规定时间达到其最终状态，就被认为控制失效而警报记录下来。

如果设备顺利操作，状态改变将记录在事件日志，同时由于状态改变是由控制命令产生也就不产生报警。终态超时期间可由系统管理员就每一控制操作进行定义。

系统为控制输出前提供全面检查，检查项目包括操作员权限、中央/车站控制优先权、允许工作标签、IBP控制模式、就地控制模式、其它软件联锁条件等。控制系统的设计应保证系统内不会有任何不适当的控制操作。

2）过程控制

以单一指令控制多个设备。程控由多个单独控制指令组成，程控是由ISOS执行的顺序控制或并行控制，可控制一个或多个车站的设备。

如果某一程控被选中，则在操作员工作站上将显示出一个控制序列表，操作员确定后执行，每一控制都将在执行前后经过控制检查。

每一控制操作完成后到执行下一控制指令之前应有一个软件时延。延迟的时间可由用户设定，可设定为零(即没有时延）。对一个过程控制中的每一控制操作都可有不同的延迟时间。

过程控制应容许同一时间发出多个单独控制指令。

过程控制应支持条件检查步骤，条件可以是数字/模拟遥测点或内部点或任何组合，当条件满足时才执行下一控制指令。

如果过程控制执行时任何一步控制指令失败，HMI上应显示信息通知操作员，并提供重试、跳步及退出的选择。

3）模式控制

模式控制，主要针对BAS系统，是激活子系统中预先定义的控制序列，该控制序列是通过多个单点控制完成的，如阻塞时的通风的启动和紧急方案等。

每个模式控制对应子系统一个连续执行的程序。模式控制是由外部接口系统执行的顺序控制。

如果某一模式被选中，则在操作员工作站上将显示出一个控制序列表，操作员确定后执行，智慧运行系统发出模式控制指令给外部接口系统执行顺序控制，模式执行状态及相关设备的状态由外部接口系统返馈。

4）远程群组控制（远程组控）

这个功能与基本遥控功能类似，不同之处是，远程组控功能中预先定义好的控制序列，必须在ISOS的控制之下，有条件执行。

操作员操作远程组控与选择操作基本遥控功能一样。通过点击远程组控的代号，也可以执行该组控。每一个远程组控的执行结果应在操作员工作站上显示。如果执行没有成功，则应在打印机上用明显标记进行打印。

每个远程组控所包括的控制命令数量应满足地铁运营要求。这些控制是预先编制好、并可被同时或逐条执行的。这组程序逐条执行的延时时间应从0s到5min可调。远程组控可以是下列任意的组合：基本遥控、限制点设置、模式控制、远程组控。

应可以查看或打印远程组控的控制清单，包括触发和控制结果等。

被授权的操作员应能通过操作员工作站，可以创建或修改每一个远程组控的内容。系统的设计容量应不低于1000组“远程组控”。投标人负责设计、测试在设计联络时所定义的远程组控。

5）响应程序：

ISOS可对单个或序列事件作出响应，这些响应是通过自动触发预先设定的程序进行的。每个响应程序可由用户自定义相应的控制命令（并且最多可定义100个控制命令）。系统设计容量应不小于200个响应程序。投标人应设计和测试所有的响应程序。

当响应程序的触发条件不满足时，操作员可人工触发。根据运营需要，操作员有权禁止或允许触发。

6）时间表控制

智慧运行系统应提供时间表控制功能以便设备能在安排的时间上自动运作。操作员可以利用HMI来设置、增加、修改或删除时间表。

智慧运行系统支持时间表控制机制：

智慧运行系统将所编辑的时间表参数下载到各子系统就地控制。子系统自动执行这些时间表控制命令。智慧运行系统将监视子系统执行时间表中是否产生误差。

下列系统的时间表通过智慧运行系统或其子系统执行：

- 照明系统

- 广播系统

- 环控系统

每一时间表都是以多系统的综合方式进行安排，例如：环控系统的综合性时间表将包括车站和隧道环控系统。智慧运行系统将能分析综合时间表并将其转换/拆卸成多个子时间表，子时间表对应于每一个子系统，并个别下载到子系统。

对于时间表：

- 每个车站应可以配置不少于20个时间表程序(若有必要增加，具体数量待设计联络定）；

- 时间表可设置为一次性的，执行一次即删除；

- 对于每一个时间表，操作员将定义时间表下载及激活的月/周/日期/时间；

- 对时间表进行核查，以保证所安排的操作没有违反任何操作限制；

- 时间表上传或下载时间表参数不要求重新启动系统或工作站；

- 操作员可使所有时间表在线禁止或启动；

- 操作员可手动控制，而不论相应设备是否在时间表控制下。

3.2.1.7设备状态与报警功能

1）设备状态显示

系统操作员工作站屏幕上显示的内容应包括机电系统重要设备的状态。这些状态信息可用文本或静态/动态图形的方式来显示。

2）报警管理

ISOS的各级操作员工作站都具备完善的报警功能，可将报警信息进行分级，筛选重组，建立一个报警体系。当出现灾害或重大事件时，对调度员、行车值班员进行声光报警和语音提示（语音提示可根据需求定制），并能根据事件严重性以不同形式分类报警及推图。

允许某些情况下，可由操作员抑制报警发声。

3.2.1.8时间同步功能

ISOS从线网智慧管控系统/时钟系统获得标准时间信号。

ISOS应制定全系统的对时方案，以满足下述要求：

ISOS的各个服务器、工作站、FEP、交换机等均应具备时间同步功能，保证各终端系统的时间一致；

3.2.1.9数据点的禁止/允许

操作员应能禁止或允许任何数据点的功能，包括禁止对点的控制功能等。当操作此功能时，显示器上应有提示，并且应进行打印记录。

应提供下列3种禁止模式：

- 控制禁止模式：禁止点控功能

- 扫描禁止模式：停止点数据刷新功能

- 报警禁止模式：禁止视觉和声音报警

在操作员工作站上，应能清楚地辨别被禁止的点。

像时间表程序一样，以时间表为根据，可以禁止或允许数据点。

本功能应具备所有时间表程序具有的特性，例如，可以根据预定次数，对单个点或一组点禁止或允许功能等。

3.2.1.10内部运算功能

运算功能完成对采集数据的二次加工，用于实现监控系统数据处理方面的应用功能。运算功能包括：控制运算和统计运算。运算启动条件包括：定时（周期或某个特定时间）和事件驱动（如操作员命令或产生了某个内部事件）等。要求如下：

- 提供多种编程语言，包括脚本、功能图块等等；

- 运算的结果可以直接输出，也可以作为中间变量或产生报表；

- 运算的算法应可以按照用户要求修改并提供编辑生成工具；

- 支持在线修改算法，没有发生算法修改的设备的运行不受影响。

投标人应梳理与大数据平台接口，利用大数据平台的数据实现智慧车站等相关功能，具体方案在设计联络阶段确定。

3.2.1.11状态概况

任何时刻，操作员应能查看ISOS所监控设备的状态概况。通常概况应有2 种形式：

当前报警清单：这个清单应能显示全部设备的当前报警状态，并且每个轮询周期更新一次状态。

事件概况清单：这个清单应能显示全部被控系统的设备状态和已经发生的事件。这些事件包括操作员的操作和系统事件。

清单应能以车站、系统、设备类型或者设备编号分组进行显示。

应提供显示全部ISOS所监控设备的动态画面。建议当设备出现故障时，表示设备的动态符号应变成相应的闪烁警示。

3.2.1.12屏幕拷贝

智慧运行系统的图形显示软件具有屏幕打印功能，通过操作员发出命令可将操作员选定的画面（或者整个屏幕）在指定的打印机上打印，也可将图形导出到文件中进行打印。

3.2.1.13统计和报表

ISOS应具有强大的报表管理、生成和打印功能，常用报表有报警报表，事件报表、数据统计报表、各种日志报表等，同时授权用户可以定制所需的报表及定制报表格式。

在HMI上提供标准的格式化报表，包括但不限于：

- 报警报表

- 事件报表

- 模拟趋势报表

- 电力用量报表

- 历史数据报表

- 操作员登录/注销报表

- 允许工作报表

- 脱离扫描一览表

- 手动超驰一览表

- 事件序列报表

- 场景执行报表

报告可以定时输出，也可以根据操作员命令输出，或自动输出。操作员可选择要打印的报告类型和打印时间均可在线定义。操作员在打印前可先在工作站HMI 上预览这些报表。

报表应具有手工和自动填入区域，手工填入区域内容操作员可以修改，自动填入的内容不可修改。手工输出时，操作员可以通过工作站查看报表。

3.2.1.14历史数据存档和查询

历史数据存档功能连续记录一段时间的历史数据。保存的数据包括系统参数、开关量状态、模拟量值、脉冲累计量、计算结果以及报警/事件记录等。

车站服务器本地可以保存至少3个月的本地历史数据，如果硬盘将满，应发出报警，提示维护人员进行脱线归档。

3.2.1.15趋势记录

趋势显示主要用于监视模拟量变化趋势，表现形式通常有曲线和数字两种。数字方式直接显示各个时刻监视量的数值。

显示时，操作员可以指定按跟踪方式显示还是按历史方式显示。

跟踪方式下，画面总是保持最近的一部分历史数据，并跟踪以后的变化曲线或数据，当画面填满时，已显示的曲线或数据平移后继续跟踪。

历史趋势记录：

历史方式是显示指定时间范围内的历史值，通过翻页，可以查询历史数据库保存范围内任意历史时间内的历史曲线。

一个趋势画面窗口可以同时显示不少于8个监视量的趋势，以便比较。

操作员可选择趋势画面窗口中任意一条曲线，完成放大、缩小、上移、下移等操作，坐标刻度值随之改变。

操作员可以在线定义/修改每个趋势画面窗口显示的监视点。

实时趋势记录：

模拟量趋势记录图、测量值或者状态可在操作员工作站上实时显示。

可以多窗口同时显示趋势记录图。每一个趋势图应使用不同的颜色进行显示或打印。

在一个窗口，任意时刻，可以选择多个趋势记录，方便进行比较。

每一个趋势图应使用不同的颜色进行显示或打印。

操作员应能编程和启动趋势记录。也可以用屏幕调用显示。趋势图记录时间间隔应与模拟量采样周期相等。以“先进先出”为原则，不得少于30个数值进行画图。

系统应能同时记录多个信息点的实时趋势图。

3.2.1.16设备禁止

操作员应能在线使用软件禁止一个或多个的设备的监视和控制功能。

操作员应能选择下面的几种禁止模式：

- 自动禁止监视和控制功能；

- 自动监视和控制功能；

- 保留监视功能和控制功能；

- 被禁止的设备在显示上应明显地与其它设备有区别；

- 提供禁止设备列表，记录禁止的操作人、操作位置、开始时间、结束时间和模式；

- 禁止和取消禁止打印和存档。

计算机开关或者故障不应影响禁止状态。

3.2.1.17存档要求

1）操作记录

对于任何控制操作，无论执行成功或失败，都应有操作记录，操作记录内容包括操作员标识、操作位置、控制对象、命令发出时间、遥控性质、执行结果等，并可在打印机上打印。

对于顺序控制和模式控制，可以查看和打印控制序列执行过程每一步的事件列表，包括触发事件和执行结果（成功或失败）。

操作记录应至少保留13个月。

全部事件包括操作员的操作等应记录在当地的存档文件和线网智慧管控系统的大存储量的设备中，方便日后的查询。存储的数据应按发生时间以秒为单位进行存储。

2）事件和报警

车站的存档文件应能存储近3个月内所发生的全部事件和报警，并且可以在操作员屏幕上查询、显示或者在打印机上打印。上述记录应以车站、系统、设备、时间、操作位置和操作人进行分类查询。

3.2.1.18组态维护功能

ISOS由基本系统和应用配置组态共同实现用户所需要的功能，系统应提供应用配置组态工具，具有对应用软件的维护修改，当数据库或用户画面由于某些原因发生数据变化或显示有误，维护人员能调出数据库定义程序或画面编辑程序，对有关内容进行修改调整。当系统需增扩一些对象时，维护操作人员可根据数据库及画面编辑原则，对系统进行扩容。

具体包括：

1）权限管理工具

调整操作人员的操作范围、操作权限的工具，允许增加、修改、删除操作类别及操作员信息等内容，权限管理适用于任何一台操作员工作站。

2）备份管理工具

用于向可刻录光盘备份历史数据库或从可刻录光盘导入备份历史数据的工具。

3）系统诊断工具

在线的系统诊断，可以获取计算机和网络设备的运行状态，查询设备报警信息，辅助维护人员发现故障。

4）通讯接口组态工具

用于配置各种子系统的接口方式，包括通讯端口、协议、数据格式等等。

5）实时数据库组态工具

用于增加、插入、删除系统数据点或修改数据点的属性，包括外部通讯点、物理点、内部中间点和计算点等等。

6）历史数据库组态工具

从实时数据库中选择系统需要记录的历史数据点，并设定记录的时间间隔、统计的方式等等。

7）图形界面组态工具

用于图形画面的生成和编辑修改，提供绘图工具绘制各种图形元素，确定动态图形对象与数据库数据对象的关联，并提供脚本语言实现图形对象的相互关系。

8）算法组态工具

提供多种组态语言，例如公式编辑器、功能图块等等，用于生成各种联动联锁关系、闭环控制、逻辑控制、统计运算、算术运算等算法，并确定运算周期和触发条件。

9）报表组态工具

提供图形化的格式和数据定义工具，用于报表格式的绘制和统计数据的定义。

10）趋势组组态工具

用于定义趋势组的点名和点数量，确定记录的周期、长度等。

11）事故追忆组态工具

用于定义追忆的触发条件、记录的点名和点数量、记录的长度等。

12）时间表配置工具

13）模式表配置工具

14）联动功能配置工具

15）顺控序列配置工具等。

ISOS维护人员负责维护系统的配置和组态，按照不同的管理权限分为系统维护工程师和系统管理员两个级别。

系统配置组态工具应具有分期、分系统施工和版本管理能力。

组态配置的修改应分为离线修改和在线下装两个步骤，在离线编辑修改时，不影响ISOS的正常运行，在线下装应采取必要的措施，保证对运行的系统影响最小。

由于地铁的施工周期较长，各个专业的进度差别很大，ISOS又涉及几乎所有的车站设备系统。在调试组态新接入的系统时，已经调试好的系统不应受到影响。对于需求变化较大的组态数据，例如实时数据库、图形、算法、时间表、模式表、顺控序列等，应实现在线下装，避免中断系统运行。对于其它需要停止部分系统运行的组态配置数据下装，应保证只中断配置组态数据发生变化的部分系统运行。

组态配置数据的变化需要统一管理，并赋予和记录版本，并确定应用软件组态数据的基线，所有版本应可追溯。

3.2.1.19自我诊断及监督功能

智慧运行系统应具有故障自我诊断及监督功能，自检达到模块级，以便监视及显示系统状态和提供故障报警。

在HMI上提供智慧运行系统概貌图，显示系统各主要设备及网络的实时状态，设备故障时相应的设备图像符号将以报警属性显示。

所有设备的故障和恢复信息均记录在事件日志中。

3.2.1.20打印管理

系统配置下列打印机：

1）事件/报表打印机：打印有关事件信息及统计报表

2）彩色打印机： 进行屏幕或报表打印

3）系统打印机：在工程师工作站/维护工作站进行屏幕或档案打印

所有打印机应可以通过网络实现共享。每台工作站可以预设默认的打印机。当打印机故障时，操作员可选择其它打印机打印。

具有定向打印功能，可以按需打印和禁止打印。在这种情况下，操作员应能处理就地的文档文件及打印必要的信息。通过设置，所有打印任务均可输出到文件。

允许某些情况下，可由操作员抑制自打印功能。

3.2.1.21记事簿功能

提供记事簿功能，使操作员可在任一HMI示意图面随意编辑、贮存、清除或撷取关于该图面的笔记，所有操作员共享同一记事簿，以用作值班员间的信息交流。

3.2.1.22指导和在线帮助功能

在各种人机界面中，正常工作模式下系统具备指导和联机操作帮助功能。紧急事件发生时，人机界面能自动切换到应急处理画面，并能结合报警性质、等级、位置等给出辅助处理措施提示（辅助决策）和建议。投标人应列出详细的辅助决策的类型及方案。

系统应提供操作员帮助/关键字检索的功能，操作员通过帮助系统的关键字检索的功能，在工作站中可查阅用户操作手册/操作指导。只有系统维护人员允许离线修改帮助文件。

提供用户指导/帮助，系统根据当前状况，通过上下文等特点指导操作员直接翻阅所需的页面。

对每个设备的图形或符号，操作员易于通过用户指导的相关页面找到设备名称/状态以及相关的图形或符号的动态特性（如颜色）。

操作员能显示用户指导的页面内容，可在不同文件夹中获得更多的详细信息。

3.2.1.23设备管理功能

智慧运行系统应对本系统所监控的设备管理提供支持，包括设备状态监视、动作次数及运行时间等数据统计，设备预维修报警等静态及动态管理。

要求BAS、PSCADA、门禁子系统具备设备的远程维护和设备远程运行状态监视功能。

在工作站上应具有设备列表功能。设备列表包括系统设备列表和现场工艺设备列表。设备列表的信息应至少包括：设备编号、设备名称、设备放置位置、设备所属控制柜、设备的实时运行状态、设备故障次数、设备累计运行时间、设备报检状态。应按状态、系统、类型、日期查询。

投标人应在智慧运行系统的基础上，提出实施设备管理系统的具体方法和措施。

3.2.1.24辅助决策功能

辅助决策是辅助决策者通过数据、模型和知识，以人机交互方式进行半结构化或非结构化决策的计算机应用系统。它是管理信息系统向更高一级发展而产生的先进信息管理系统。它为决策者提供分析问题、建立模型、模拟决策过程和方案的环境，调用各种信息资源和分析工具，帮助决策者提高决策水平和质量。

智慧运行的决策支持是现在智慧运行系统中的功能提示与监控图实时展示的支持功能。智慧运行系统集成多功能、多应用，是一套完备并复杂的监控系统。智慧运行中的决策功能，为调度人员提供正确及时的操作引导，为监控系统实现准确高效的监控方法。

辅助决策功能应具有简单、直观的用户界面，丰富的输入、输出手段，强大的知识管理能力，高效率的流程流转能力。通过实时、集成的信息展现方式，操作员可以用辅助决策功能进行信息交换、知识检索、紧急通知等，从而及时、迅速、准确地了解紧急事件的实时运行状况，找到解决紧急事件的方法和负责部门。

辅助决策系统应用的场景包括但不限于以下方面：

- 车站火灾规程；

- 火灾模式恢复规程；

- 区间阻塞处理规程；

- 客流突增控制规程；

- 恐怖袭击规程；

- 故障恢复规程；

- 智慧车站场景执行辅助。

3.2.1.25运营维护及管理功能

智慧运行系统实现对相关集成和互联系统数据的处理、报警的显示、控制操作。通过一套软件平台实现运营管理，实现多个系统的数据共享，减轻了运营人员的工作强度和培训难度。

3.2.1.26物联平台功能

车站边缘物联平台和中央物联平台共同构成物联平台，支撑智慧运行、智慧车站、智慧线路应用。物联平台将过程中信息感知、控制执行所需基础能力进行沉淀，构建地铁生产全部关键要素信息模型，南向与互联系统连接，并实时感知、动态孪生，北向为智慧业务应用提供开放接口，打造“万物互联”、“数据共享”的核心能力，东西向与大数据平台交互，建设高效可复用的新一代数字技术基础设施，形成线路/线网级数字技术赋能平台。

中央物联平台由线网智慧管控系统实现。车站边缘物联平台和中央物联平台共同构成“云边协同”物联平台，车站边缘物联平台实现本站关键生产要素的实时感知、控制。物联平台应具备各系统的接入，包括但不限于CCTV、PIS、PA、传输、集中UPS等，具体内容在设计联络阶段确认。

物联平台具体功能包括但不限于以下要求：

3.2.1.26.1 信息模型功能

1.可视化方式对地铁运营关键要素（物）进行模型配置，包括设备、车站、区域、人员、系统等，个体本身包含其属性、事件和方法等。支持对构建模型之间的关系，包括可视关系、包含关系；支持对模型和实例化对象打标签，为key-value键值对，支持按标签进行检索。

2.支持子系统的模型和智慧城轨平台模型进行同步，支持信息模型的在线更新。

3.具备报警规则的编辑管理功能，支持对同一设备的单测点、多测点、事件等配置基于比较、运算等产生的报警产生和消除规则。

4.具备信息模型的草稿编辑、发布等功能。

5.具备信息模型的编辑、查看、搜索、分页展示等功能。

6.对外提供restful服务。

3.2.1.26.2 数据共享功能

1.对外提供restful、websocket、grpc、mqtt等开放式服务接口，提供实时数据、报警、历史访问能力。

1）支持实时数据的查询、订阅，支持按标签进行查询订阅。

2）支持按车站、子系统、报警类型、报警级别、设备类型等进行复合条件的报警查询和订阅，支持消息式订阅和列表式订阅，其中列表式订阅支持分页

3）支持物属性查询历史数据，包括序列数据、最大值/最小值/平均值/求和等聚合数据。

4）具备数据鉴权功能，根据用户的权限反馈其可以访问的数据。

5）具备命令执行和报警确认功能，并将执行记录形成事件。

2.支持集群化部署，单节点故障后能自动负载均衡，并保障实时数据的时序性、一致性。

3.具备在线弹性扩容能力，在不中断既有业务情况下，新增服务节点增加处理能力。

4.支持基于信息模型的配置组织数据并按规则产生、管理报警。

5.具备全量、抽样、变化等方式进行历史存储的能力。

6. 配合大数据平台上传8号线设备状态信息。

3.2.1.27场景引擎功能

1.具备根据业务抽象的PIS信息下发、PA播报等业务节点、并行、等待等逻辑节点，支持通过拖拉拽的方式用业务节点和逻辑节点构建场景，覆盖场景的所有处理分支并避免过于复杂难以维护，应在专题中给予详细说明。

2.支持自动、手动、半自动执行方式。

2.支持集群化部署，单节点故障后能自动负载均衡，并保障执行一致性。

3.具备在线弹性扩容能力，在不中断既有业务情况下，新增服务节点增加处理能力。

4.支持通过拖拉拽方式组织成新的业务节点，支持以jar包的形式在线扩充业务和逻辑节点。

5.场景执行时应具备分支隐藏的功能，只展示主流程，必要时进行其它分支的展示。

3.2.1.28其他功能

投标人应提供不限于以上的各项功能，其他未提及的系统功能也应完善并满足要求。

3.2.2实现的相关供电系统、机电系统及弱电系统功能

3.2.2.1环境与设备监控系统（BAS）

1）概述

环境与设备监控系统（BAS）是对地铁建筑物内的环境与空气调节、通风、给排水、照明、乘客导向、自动扶梯及电梯、站台门、防淹门等建筑设备和系统进行集中监视、控制和管理的系统。

环境与设备监控系统集成于智慧运行系统，环境与设备监控系统车站级监控功能由智慧运行系统实现，控制中心功能由线网智慧管控系统实现。

系统基本功能如下：

2）环控系统（ECS）的功能

（1）概述

环控系统（ECS）是保证地铁内部空气环境的空气质量、温度、湿度、气流组织，气流速度，压力变化和噪声等均能满足人员的生理及心理条件要求和设备正常运转需要的系统。

智慧运行系统将在工作站的人机界面上监控车站环控系统和隧道环控系统，并实现相关系统与隧道环控系统的联动功能。

在正常情况下，BAS控制器将根据自动控制功能、设备联锁逻辑、工作模式及控制参数，自动控制车站的环控设备，除异常情况外，无须操作员干涉。

操作员控制优先权是以位置决定的，并应遵从以下次序，从最高优先权开始：

- 就地控制(最高优先权）

- 环控电控柜

- 车站控制室内的综合后备控制盘（IBP）

- 车站级智慧运行系统工作站

- 线网智慧管控系统系统工作站(最低优先权）

（2）中央级功能

中央级功能由线网智慧管系统实现，本工程需配合线网智慧管控系统实现其中央级功能。

（3）车站级功能

当现场设备开启后，控制器应可自动收集到相关监控设备的状态。

当系统初次启动时，控制器可以自动从控制中心、车站工作站或其它控制系统接收或采集信息。

- 操作员选择和控制优先权

操作员应能够从车站级智慧运行工作站HMI上选择“车站”/“中央/线网”模式。如果就地级设备选在都在远程遥控位置时，车站操作员选择了“车站”模式后就能够执行那些车站操作员权限范围内的控制（如下所述）。ISOS软件应提供控制地点显示功能，以便操作人员理解“就地控制”、“车站控制”、“IBP盘控制”、“OCC控制”等权限功能。

②控制功能

智慧运行系统应按照监控点表要求对车站和隧道环控系统实现控制功能，包括：点动控制、模式控制、时间表控制、限制点设置。

- 点动控制

点动控制可以使操作员在操作员工作站上进行单点控制。点动控制应在设备的属性框内操作，所有的操作都应经过确认后下发，并记录操作过程，提示操作结果。

- 模式控制

模式控制是由子系统和外部系统执行的顺序控制，通过一个模式号对一个系统的多个设备或设备组进行控制，模式控制应反馈模式执行的结果。

模式控制包括正常模式和灾害模式，灾害模式包括阻塞模式和火灾模式。

在OCC可以根据通风与空调系统提供的环控工艺要求，对区间隧道通风系统设备进行正常模式控制及事故灾害模式控制（含阻塞模式），并可对隧道通风设备点动控制。

所有模式控制操作应经过确认后下发，并记录操作过程，提示操作结果。

- 时间表控制

根据地铁运行环境及车站其它系统的监控要求，根据预先的设置，系统根据时间自动执行某种模式或控制命令。

时间表控制应至少包括：工作日时间表、周末时间表、特殊日时间表（特殊日起至时间）。

时间表应可以在线编辑、在线下载、在线回读。时间表功能基于模式或设备组。

隧道系统和大系统时间表可以一次编辑，同时发送到全线各站，并可以记录各站发送结果（成功、失败）。

- 限定点设置

限定点是用于修改模拟量的报警阈值。在允许的权限下，ISOS允许操作员登录后在线修改模拟量输入点的报警限值。

- 控制优先级

投标人应详细描述手动点动、模式控制、时间表控制等多种控制方式的切换和优先级。

- 车站环控模式

在“车站”控制模式下，操作员应能够选择车站防排烟模式的操作采用自动还是手动方式。当选择自动时，车站防排烟模式将由火灾报警信号自动触发启动。当选择手动时，操作员应能够手动操作车站防排烟模式，并禁止火灾报警信号自动触发功能。

- 隧道环控模式

在“车站”控制模式下，操作员应能够执行隧道列车阻塞模式和隧道火灾模式。

③监视功能

操作员应能够从车站级智慧运行系统工作站HMI上进行车站和隧道环控系统设备的监视，具体内容如下（包括但不限于）：

- 车站和隧道环控模式的操作状态；

- 车站和隧道环控设备的操作及报警状态；

- 各控制位置的控制选择；

- BAS控制器的运行状态；

- 模拟量的测量值（如湿度、温度等）；

- 限定点值；

- 模板级的诊断信息；

- 模式运行信息；

- 监视、记录站厅、站台和管理设备用房的温度、湿度等环境参数。

- 实现通风空调系统风阀巡检工况模式，定期对风阀状态监视监测，具体模式及功能要求在设计联络阶段确定。

④设备属性框

在工作站上，可通过鼠标点击打开设备属性框，设备属性框应包括静态信息和动态信息。

静态信息包括：设备名称、设备编号、设备安装位置、设备所属箱柜、设备类型等信息。

动态信息应包括：设备运行状态、设备控制方式、设备所属系统、当前用户是否具有操作权限等提示信息。同时在属性框内可以通过点击鼠标对设备进行控制，所有的控制命令都需要经过应用或确定后才能真正下发，命令下发后应有相应的成功和失败提示。

所有的设备都应具有一个属性框，便于操作人员和维护人员查看设备信息和控制设备。

⑤设备列表

在工作站上应具有设备列表功能。设备列表包括系统设备列表和现场工艺设备列表。设备列表的信息应至少包括：设备编号、设备名称、设备放置位置、设备所属控制柜、设备的实时运行状态、设备故障次数（主要是风机、水泵）、设备累计运行时间（主要是风机、水泵）、设备报检状态（可以在线设定某一类设备的预报检时间）。

系统设备列表应包括所有车站的所有BAS系统设备；

工艺设备列表应包括所有车站的所有被控设备。

设备列表应支持模糊查询，支持按状态、系统、类型筛选。查询和筛选的结果可以保存到文本，也可以打印。

⑥报警管理

- 报警级别

全部的报警应能被赋予报警级别。每个报警级别可关联到操作员工作站扬声器的不同声音，并使用不同颜色加以显示。全部报警必须由操作员确认。所有报警将被指定级别，至少包括4个报警级别：系统自身（0级），紧急（1级），重要（2级），一般（3级）。系统管理员有权更改每一点的报警级别，并可根据实际情况增加报警等级的设置。

- 报警确认

每一个级别应对应一种原则和处理方法，投标人应提供所有点的报警级别。

- 报警禁止

ISOS应具备报警禁止功能。

报警禁止功能应可通过设置对特定的用户有效。可以通过鼠标的点击操作禁止某一报警。

- 报警显示

通常ISOS提供的报警显示3种形式：报警列表、事件列表、设备故障状态显示。

事件列表用于按时间记录全部设备的报警和操作员的所有操作记录。

报警列表用于按时间记录全部设备的报警。

在设备故障报警时，在系统画面或平面图画面的设备图标应有特殊符号或颜色显示，重要的设备应推图显示，具体方案在设计联络阶段确定。

- 报警打印

事件/报警信息应可在打印机上打印，也应可实时打印。

⑦其它功能

- 调节功能

应对车站大系统空调设备根据热焓计算，进行运行模式的最优化控制，从而达到节能的目的。

车站环境与设备监控子系统应具有PID控制、智能控制等先进控制功能。

控制器可对车站大系统设备进行运行模式的转换、并进行最优化的控制。

- 通讯功能

将车站被控设备运行状态、报警信号及测试点数据及时送至智慧运行系统，并接受线网级和车站级智慧运行系统下达的各种监控指令。

具有智能通信接口的各个现场设备通过现场总线和控制器相连接，实现数据的通讯。

各相关通信接口，主要实现不同通信要求的转换，保证通信数据的实时采集和安全传输。

- 自诊断功能

系统自诊断程序可以监视主要模块和控制网络的运行情况，当出现故障时发出报警。并将故障的信息传达至智慧运行系统，同时还可以显示网络的负荷情况。

- 系统联动

为了提高运营效率，应开发系统联动功能。例如隧道阻塞管理功能，可在隧道阻塞情况下，通过迅速启动BAS隧道通风模式进入事故状态。

投标人应与其它相关的系统投标人协调完成上述功能。

3）自动扶梯功能

（1）概述

自动扶梯在所有车站设置，方便乘客进出车站及站厅与站台。

在智慧运行工作站监视自动扶梯的工作状态及故障报警信息。

（2）中央级功能

中央级功能由线网智慧管系统实现，本工程需配合线网智慧管控系统实现其中央级功能。

（3）车站级功能

车站智慧运行系统对自动扶梯的监控包括但不限于以下内容：

- 上行/下行/停止状态

- 急停状态

- 检修状态

- 故障状态

- 工频/变频运行状态

- 防盗报警（出入口扶梯有该状态）

- 启动/停止控制

4）电梯功能

① 概述

电梯在所有车站设置，方便乘客进出车站及站厅与站台间。

在智慧运行工作站监视电梯的工作状态及故障报警信息。

② 中央级功能

中央级功能由线网智慧管系统实现，本工程需配合线网智慧管控系统实现其中央级功能。

③车站级功能

智慧运行系统对电梯的监视包括但不限于以下内容：

- 上行/下行/停止状态

- 检修状态

- 警铃呼叫

- 故障状态

- 消防返回完成状态

- 启动/停止控制

5）给排水系统功能

①概述

给排水系统对车站及区间的污水、渗漏水和雨水进行处理。

智慧运行系统将监控给排水系统设备状态及故障报警信息。

②中央级功能

中央级功能由线网智慧管系统实现，本工程需配合线网智慧管控系统实现其中央级功能。

③车站级功能

智慧运行系统对给排水系统中水泵的监控包括但不限于以下内容：

- 运行/停止状态

- 故障/正常状态

- 手动/自动状态

- 高/低水位告警

- 吸水管压力信号

- 启/停水位

- 各类水泵启动/停止控制

6）照明系统功能

①概述

照明系统在所有车站设置，提供室内及室外照明。

智慧运行系统将在工作站监控车站照明设备。

②中央级功能

中央级功能由线网智慧管系统实现，本工程需配合线网智慧管控系统实现其中央级功能。

③车站级功能

操作员应能够使用车站时间表对照明设备的启/停控制进行预先编制。

智慧运行系统对照明系统的监控包括但不限于以下内容：

- 开/关状态

- 手/自动状态

- 开/关控制

7）导向标识系统功能

①概述

导向标识系统在车站内设置固定或可变显示的导向标识，为乘客起到向导服务的作用。

智慧运行系统将在工作站监控车站导向标示系统。

②中央级功能

中央级功能由线网智慧管系统实现，本工程需配合线网智慧管控系统实现其中央级功能。

③车站级功能

操作员应能够选择对导向标识系统按照时间表定时控制或者手动控制。

操作员应能够使用车站时间表对导向标识系统的启/停控制进行预先编制。

操作员应能够按照监控点表要求对标识系统实现控制。

智慧运行系统对导向标示系统的监控包括但不限于以下内容：

- 开/关状态

- 手/自动状态

- 开/关控制

8）区间人防门系统功能

①概述

人防门系统在车站区间、出入口、风道等地方设置人防门，临战时关闭人防门，起到防空袭、抗灾救灾和减轻灾害危害的作用。

智慧运行系统将在工作站上监视区间人防门系统的开/关状态及提供报警（人防门未开到位报警）。

②中央级功能

中央级功能由线网智慧管系统实现，本工程需配合线网智慧管控系统实现其中央级功能。

③车站级功能

- 开/关状态（人防门开/关到位报警）

10）区间防淹门系统功能

①概述

防淹门系统在区间海域段的隧道两端的适当位置设置防淹门，以防止因意外使海水进入隧道和车站，避免造成大范围的人身伤亡和财产损失，有效保护地下设备和人身的安全。

智慧运行系统将在工作站上监视区间防淹门系统。

智慧运行系统对防淹门系统仅监视状态不控制，控制由防淹门系统控制装置完成，实现对防淹门开门、关门操作和各种连锁保护。

②车站级功能

智慧运行系统对防淹门系统的监视包括但不限于以下内容：

- 开/关状态

- 锁定状态

- 故障状态

- 报警水位

③中央级功能由线网智慧管系统实现，本工程需配合线网智慧管控系统实现其中央级功能。

3.2.2.2电力监控系统（PSCADA）

1）概述

电力监控系统由线网电力监控系统主站（软件由线网智慧管控系统提供）、车站级电力监控系统主站、车辆段直流开关集中监控系统、被控站变电所综合自动化系统以及通信通道构成。本工程电力监控系统深度集成于智慧运行系统。

PSCADA系统实施对全线变电所主要供电设备及接触轨电动隔离开关（含可视化接地开关及三工位一体柜）的监控，完成对全线供电系统的运行及维修调度管理。

PSCADA系统车站级、车辆段直流开关集中监控系统功能均由ISOS系统实现。线网智慧管控系统M-IMCS负责监控全线供电系统设备，变电所综合自动化系统负责对本车站管辖范围的供电系统设备进行监控，并通过通信通道实时地将采集到的设备运行相关信息传递到车站级ISOS系统及线网中心M-IMCS，并接收车站级ISOS系统和线网中心M-IMCS发出的各种命令信号。

为方便对车辆段内直流隔离开关的调度管理，在车辆段内设置直流开关集中监控系统，用于监视车辆段牵引降压混合变电所各直流馈线开关状态，并监控车辆段各接触轨电动隔离开关（含可视化接地开关及三工位一体柜）状态。该功能由DCC智慧运行工作站集成。

2）中央监控系统功能

中央级功能由线网智慧管控系统实现，本工程需配合线网智慧管控系统实现其线网级功能。

线网中心内，ISOS提供2套电力调度工作站及打印机等配套设备。

3）车站级ISOS系统功能

（1）控制及操作功能

控制及操作对象包括供电系统中可以远方控制的断路器、电动隔离开关、自动装置等，具体功能主要包括对接入系统的任何一个可遥控的对象进行合/分遥控、保护动作信号远方复归、保护投退、保护整定值召唤、保护复归、供电系统控制闭锁、人工置数、系统远程维护、通信通道测试等。调度人员可在工作站安全可靠、直观、方便地操作，实现对系统的远方控制和操作。接触轨三工位开关中接地开关或可视化接地开关的监视、控制、告警功能集成到车站级智慧运行系统统一管理。

遥控功能：

遥控操作执行严格的权限管理，执行遥控必须是有操作权限或经过授权的工作人员。在同一时刻，对同一控制对象系统只允许有一个遥控操作进行；遥控操作的权限分配方式在工程实施前由用户来确定。

所有的遥控操作都必须保存到系统日志中。

PSCADA系统控制方式共分为：设备就地控制、变电所控制信号屏集中控制、车站ISOS和线网中心M-IMCS远程控制。其中设备就地优先级最高，设备处于就地控制时其它控制方式自动闭锁，同时监控画面上该设备图符上显示就地控制。

为了保证控制输出的安全性，在同一时间内，只允许操作员工作站主、备计算机中的一台具有控制权，当一台操作站进行遥控操作时，其它操作站控制权自动取消，不能进行任何控制操作，只有具有控制权的计算机完成遥控操作后，其它操作员工作站方可进行控制操作。

变电所控制信号屏控制、车站级ISOS和线网级M-IMCS远程控制优先级相同，三者之间相互闭锁。根据青岛市地铁8号线支线工程各变电所采用无人值班的方式，三者切换的功能设置于线网中心，正常运行时全线变电所处于“中心操作”状态，各变电所主接线图中显示“中心操作”。设备检修或故障状态时可将一个或多个变电所切换到变电所控制信号屏集中控制方式，此时车站级ISOS和线网级M-IMCS的操作员工作站对该变电所所有设备的控制操作被闭锁，同时该变电所主接线图中显示“变电所控制信号屏操作”。

可将一个或多个站点的接触轨三工位开关中接地开关或可视化接地开关的控制方式切换为车站级ISOS控制，此时线网级M-IMCS的操作员工作站的控制操作被闭锁，同时该变电所主接线图中接地开关显示“车站级ISOS操作”。

操作中具有必要的安全检查、提示、返校确认、撤消功能及防同时操作功能等，并且将操作人员姓名、操作对象、操作时间、结果均记录存档，可供查阅、打印。

控制操作可分为单控操作和程控操作。

- 单控操作

单独遥控实现对系统中某单一对象运行状态的控制，控制和调节对象包括但不限于：断路器、电动隔离开关、可视化接地开关及三工位一体柜、保护定值召唤、保护动作信号的远方复归、自动装置、无功补偿装置等。系统操作员利用系统实现对上述对象的开合、自动装置和无功补偿装置投切、保护信号远方复归等控制操作。操作接触轨接地开关的同时发起调用柜内视频信息的命令，在操作过程中录像，并进行存储，保存时长可设定，可供查阅、确认等。

②程控操作

程控是一系列单独遥控的控制序列组合。系统提供图形、表格工具，方便用户实现对程序遥控的控制序列、执行条件等的定义、编辑、修改、删除、存储、调用和管理等。

程控包括所内程控和所间程控。所内程控实现对同一变电所内的多个设备的程控。所间程控实现对两个或多个变电所内多设备的程控。

为保证系统运行的安全性，在控制过程中必须判断控制执行条件，对不满足执行条件的控制过程，系统自动终止相应程控，撤销以下的控制操作，并给出相应提示。

程控的执行能手动一次启动、手动逐条启动、自动单步执行（需经操作员人工确认）启动。对所有的启动方式，均允许用户在顺控执行过程中终止顺控的执行。

程控卡片可自定义编辑，实现倒闸操作程控化，并设置编辑权限密码。

。

程控序列也可通过定时、某些特定信息的发生来启动。

本工程程控可应用（不限）于以下操作（具体设计联络时确定）：

A、区间接触轨紧急停电

当区间出现车辆故障或者有人闯入时，为了确保人身安全，需要对此区间的接触轨进行紧急断电。针对这种情况，可以预先编辑区间接触轨紧急停电程控操作票，调度员通过程控操作票可以直接对多个1500V断路器进行控制，比单控节省时间，而且其操作正确性高。

B、35kV、1500V、0.4kV开关设备检修

当35kV、1500V、0.4kV设备检修时，需要对35kV、1500V、0.4kV设备进行倒闸操作。此时，可以由调度人员根据检修设备所在的位置，预先编辑设备检修时的倒闸操作流程，根据此流程编辑相应的程控指令。当检修进行前，下发倒闸操作程控票。③控制和调节步骤

系统的遥控功能具有安全校核措施，控制命令按选点、校验、执行三个步骤进行，并提供下位监护。

- 预置前选择一台操作员工作站进行监护，当监护人员校验通过后方可进行后续操作（此监护功能可选）；

- 选择控制点进行预置；

- 等待被控点的校验；

- 预置校验通过后，进行执行命令操作；

- 等收到控制点遥信变位信号后，显示遥控成功；

- 每步操作都有限时，超时后系统自动进行提示，超时时间可自定义。

④控制命令执行结果显示包括（但不限于）：

- 校验结果显示在画面上；

- 控制操作及结果记录在事件记录表中，同时实时进行打印；

- 当控制命令被执行后，画面上显示控制操作后的状态，并自动对位被控点。

⑤控制和调节监视

系统提供以下安全控制功能包括（但不限于）：

- 口令控制和操作权限判断，没有操作权限的用户不能进行遥控和遥调；

- 操作时监视各变电所PSCADA及通道运行状态；

- 对于选点控制命令，系统自动进行选点状态校验；

- 可设置条件闭锁；

- 监控员可对操作进行安全监视；

- 防止同时对同一操作对象进行控制；

- 操作时监视网络变化。

遥控屏蔽功能：

可以对任何一个或多个供电系统受控设备进行屏蔽，使其不能被遥控操作，屏蔽解除后才能恢复遥控功能。设备屏蔽后，变电所控制信号屏无权对此设备进行控制。

屏蔽操作及解除均须通过手动方式实现。

屏蔽操作分为以下三种方式：

- 全站屏蔽；

- 按电压等级（分段）屏蔽；

- 单开关屏蔽。

屏蔽后，在供电系统图及主接线图界面上均给出标识。

不同方式的屏蔽操作可重复执行，但不能同时解除。

解除操作由屏蔽设置人或高级别操作权限的人员执行。某一解除屏蔽操作对应某一屏蔽操作方式。

系统其它控制和操作功能参见第5.3.1节。

（2）数据采集与处理功能

PSCADA系统实时数据采集功能分为遥信功能、遥测功能、遥视功能。

①遥信功能

遥信数据分为位置遥信及保护遥信。

位置遥信包括供电系统中的各种断路器、隔离开关、接触器的合/分状态、手车的工作、试验/退出位置状态等。位置遥信有单位置遥信和双位置遥信两种情况，单位置遥信只有0或1两种状态，分别代表设备的分/合状态，双位置遥信有00、01、10、11四种状态如下：

- 01：正常位置状态（分/合）；

- 10：正常位置状态（合/分）；

- 00：故障状态；

- 11：故障状态。

保护遥信为供电系统出现非正常状态时各保护测控单元、智能电子设备产生的保护动作、重合闸动作的启动、出口、失败等信息，按照非正常状态的严重程度分事故遥信和预告遥信。事故遥信指使设备停电、停运的事故信号，预告遥信指不影响设备继续运行的故障信号。保护信息为报文信息并带事件顺序记录（SOE）。

保护遥信为单位置遥信。

遥信点变位描述可按用户要求定义，系统按遥信的类型(事故总信号、断路器、刀闸、手车、保护信号、通讯状态、保护压板、预告信号、接地刀闸、PT遥信、远方就地等）分类定义变位描述，用户也可进行自定义描述。

系统可定义给出变电所综合自动化系统计算机节点的工作状态、网络运行状态、通道运行状态等虚拟遥信点。

遥信内容主要包括（但不限于）：

- 变电所各种电动开关、刀闸、接触器的分/合状态；

- 直流断路器手车的工作、试验位置状态等位置信号；

- 变电所内事故信号、预告信号；

- 自动装置投/退位置信号；

- 变电所内交、直流电源系统故障信号；

- 系统设备自检信息；

- 接触轨电动隔离开关位置状态；

- 接触轨带电检测有电/无电信号；

- 接触轨三工位开关的分/合/接地状态。

②遥测功能（包括但不限于）

系统应具有完善的遥测量处理功能。

A、具有变电所各种电气量的采集功能

包括测量对象的相电压、线电压、电流、零序电流，直流电压，直流电流，杂散电流，牵变谐波、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、电源频率、功率因数、变压器温度等。

B、完成各种数据格式的转换

可将二进制数格式、BCD码格式、浮点数格式等各种格式的模拟量统一转换为实时数据库支持的数据格式。

C、超量程检查

系统对每个遥测信号要进行量程检查，超量程报警。

D、零点嵌位(近零死区的处理）

可在数据库中设置一个近零死区，如果遥测值在近零死区范围内时可嵌位成零(下限值）。当采集点的绝对值在归零死区内时，视该点数据为零值。

E、遥测信号的传送死区处理

对遥测量进行限值和死区检验，用于过滤不正常的采集量。

F、电度表满刻度及换表处理

回零处理：满刻度正确填写后，程序自动解决电度表回零数据处理。

换表处理：需人工参与，提供一程序界面进行电度数据处理。

G、具有多种计算功能

实时数据库可为每个遥测量配置工程值换算系数和偏移量，从而完成实际工程值的计算。一些无法直接从子站采集的数据，可在实时数据库中编辑公式计算。

H、具有多种统计功能

每个遥测量都可进行5秒、1分钟、15分钟、1小时、4小时、日最大值、日最小值、日平均值、日最小值出现时间、日最大值出现时间的统计。当采集点类型为电压时，还可进行电压合格率统计，结合系统强大的计算功能，提供了各种综合量的计算。

- 遥视功能（包括但不限于）

接触轨可视化接地开关及三工位一体开关的视频流在车站接入综合数据网交换机，并上传至CCTV系统服务器进行存储，车站ISOS可从CCTV相应存储区调用视频数据流。在工作站操作接地开关时，应实时显示接触轨可视化接地开关及三工位一体开关的视频图像。

④数据处理及打印功能

系统接收由被控站监控单元经通信通道传送上来的数据信息，经过各种算术及逻辑处理后，通过监视器显示及打印机打印（可分类打印），并能将数据存储到系统的实时数据库和历史数据库中。各变电所主、备监控单元向智慧运行系统上送数据，应采用变化上传方式，采用这种方式旨在减少通过系统骨干网的无谓的数据传输，仅当智慧运行系统需要的数据有变化才传上来，这种方式只有在极限情况下才相当于全部数据上传。数据处理主要内容如下：

- 各种开关操作记录（包括站名、对象、性质、发生时间等）；

- 各种故障记录（包括站名、对象、性质、发生时间等）；

- 统计报表记录、检索；

- 电流、电压曲线（包括站名、测量位置、时间）；

- 遥测量超限监视：当电流、电压量超过极限值时，发出超限报警（在显示画面上改变显示颜色并闪烁），可进行打印和存盘；

- 过负荷发生时间、持续时间的监视；

- 当日最大负荷、最高/最低电压/电流出现时间的统计；

- 电流、电压、电度量等曲线的显示可以根据不同的时间要求进行时间分隔显示，以便观察电流、电压、电度量在不同时间的变化情况；

- 开关动作次数统计（区分操作与事故情况）；

- 变电所谐波检测，感性无功和容性无功测量；

- 可信度检验，能过滤掉不在合理性范围内的数据；

- 变化率检验，提供对突变数据的过滤功能。

⑤事件顺序记录（SOE）功能

记录主要断路器和保护信号的状态、动作顺序及动作事件，形成动作顺序表。除显示于系统画面外，并可打印（召唤和自动打印）、存到历史数据库中，帮助调度运行人员判明系统事故起因和断路器跳闸顺序。

当遥信点状态发生变化时，该信号应被立即传送到电力调度系统，信号的时标（SOE）由装置本身写入，对于无SOE功能的装置，时标由监控单元写入。所有在数据库组态中定义为SOE点的开关量均可触发SOE事件记录。

SOE信息传输到调度指挥中心后，弹出实时SOE显示界面，界面中可显示最近发生的不少于20条SOE信息，显示内容应包括发生时间，变电所名称、设备编号、SOE描述、数据点值等，具体显示内容可组态定义。

各工作站同时应具有历史SOE查询功能，用户可根据需要自定义查询条件，查询条件应包括发生时间，变电所名称、设备编号、SOE描述、数据点值等，查询条件可唯一 ，也可多个条件组合查询。操作员设置查询条件后系统应自动将查询结果按时间排序显示，同时系统可根据操作员需要将查询结果输出到打印机。

⑥统计报表功能

用户可以利用各种实时数据和报表组态工具对数据进行选择、组合、累积、统计等加工处理，生成各种报表，报表可以由用户自由设定以定期(日、月或年）、定时(每日指定的时间）或召唤(用户指定的时间范围）方式打印，或以Microsoft Excel格式保存。

⑦变电所通信管理机软件日志调取及抓包功能，且数据留存不少于1周。

（3）显示功能

①人机界面显示

系统可动态显示供电系统图、监控系统图、变电所主接线、日志记录、报警、接触轨供电分段示意图等用户画面。

操作员通过用户画面可监视供电系统状态，及时了解现场事故信息，提高处理事故的工作效率，缩短停电时间。各类画面可以通过线网中心大屏幕画面显示，也可以在工作站人机界面显示。

操作员可以通过键盘（鼠标）在显示器上调阅全部系统配置画面及用户组态定义画面。操作员调阅画面不需密码，但对特殊画面可设置调阅密码限制。

系统支持画面调用快捷键的设置，快捷键键序可在数据库中定义。

系统支持一机多屏显示，各显示器能同时显示不同的画面内容，鼠标在各屏之间快速随意移动。

支持画面硬拷贝。能够拷贝任一时刻的显示器画面，拷贝后的画面可输出到打印机或以文件形式保存。

画面显示支持循环显示功能，对内容较多的画面如：供电系统示意图，可采用分图循环显示或连续循环显示。

人机界面显示包括但不限如下内容：

A、供电系统图

供电系统图包括：交流系统图、直流系统图、接触轨供电分段图。

交流系统图显示青岛市地铁8号线支线35kV供电网络及断路器、隔离开关、负荷开关状态。

直流系统图显示青岛市地铁8号线支线直流1500V供电网络及直流断路器、接触轨三工位开关及可视化接地开关状态及直流断路器手车位置。

接触轨供电分段图显示1500V供电网络及直流断路器、上网/越区隔离开关状态，显示各直流供电分区带电状态。接触轨失电时，报警信息可以直接提示某供电分区失电。

B、变电所主接线图

变电所主接线图显示每个变电所的一次电气主接线，该主接线图应包含0.4kV进线及母联开关，对于0.4kV系统单独设置0.4kV系统接线图。

变电所主接线图显示各电压等级断路器、隔离开关、自动装置状态，1500V直流断路器手车位置；显示各电压等级主要遥测量（母线电压，各进出线的电流，变压器组功率、电能等）。

同时主接线图具有拓扑着色功能根据相关设备状态及主要遥测量数值，自动对带电线路进行着色（颜色根据电压等级区分），停电线路使用灰色表示。并具备招标人自行调整着色的功能，不受版权等限制。

操作员可在设备图例处查阅该设备的技术参数。

C、变电所综合自动化系统运行状态显示

显示变电所内包括控制信号屏、保护测控装置、各间隔层设备监控单元、所内监控网络的配置情况及各种模块运行状态信息。

操作员通过此图直观的查看变电所监控系统的结构、保护测控装置、智能电子设备配置情况。

画面动态显示通讯控制机与监控中心、各保护测控装置、各间隔层设备监控单元通讯状态（离线、在线）。

D、日志记录显示

系统应能够显示操作员操作行为的详细信息，包括操作时间、操作员全名、操作行为等。

进入操作记录界面的操作行为包括控制操作、登录系统、退出系统等。

操作记录采用滚动显示的方式，最近一条操作记录显示在最上一行。

E、数据清单显示

显示各智能电子设备上传的各种数据；

按照遥测、遥信等分类显示保护测控装置、间隔层监控单元上传数据。

遥测数据显示内容包括测点名称、数据当前值、单位。

遥信数据显示内容包括遥信点名称、数据当前值、当前值含义。

F、光字牌显示

系统应能够显示各智能电子设备上传报警信息

光字牌界面应模拟电力系统机械光字牌显示方式，显示内容为预告报警信息和事故报警信息。预告报警、事故报警产生时相关信息变为相应的颜色，报警消失后恢复为默认颜色，相关的颜色设计联络过程中确定。

光字牌界面中设置保护复归按钮，操作员可点击按钮复归该设备的保护动作信息。

G、平面布置图显示

按照实际地理方位显示变电所高低压室布置图，操作员通过平面布置图可察看各高低压电气设备布置情况，各电压等级开关柜中断路器、刀闸配置。

H、模拟量棒图（模拟量直方图）显示

以直方图的形式显示模拟量实时值，按照模拟量数值自下而上对直方图进行填充。

I、电度直方图

以直方图的形式显示24小时变压器电能用量，直方图横坐标为0点到23点时间刻度，纵坐标为电度值。

J、电度统计饼图

通过数据库组态将1天24小时分为峰、谷、平、峰峰、谷谷时段，系统根据数据库设置将24小时电度进行统计，并根据各时段电度占总电度百分比绘制饼图，各时段电度值使用不同颜色表示。

②趋势显示

遥测量(电压、电流、功率等）按定义的保存周期保存在历史数据库中，曲线浏览程序根据每个模拟量保存的数据点，按要求通过曲线方式显示出来。系统可以通过人机界面显示实时或者历史模拟量的趋势曲线(包括平均值、最大值、最小值等）。当进行实时趋势曲线显示时，曲线按照一定周期自动刷新。

趋势显示功能应满足以下要求包括但不限于：

显示操作员选定的遥测量实时和历史趋势。

操作员可自定义需要显示的遥测量，并可进行多次重新设定。

操作员通过坐标设置功能可对趋势坐标的上限、下限进行设置，该设置可用于当前趋势，同时也可对所有趋势进行设置。

通过时间轴调整功能操作员可查看历史趋势。

在同一个趋势图中可同时显示的最多8条趋势，每条趋势颜色均有明显区别。

对于某一时间段的趋势用户可选择存盘或打印。

③变电所综合自动化系统运行状况显示

系统能实时显示各个变电所综合自动化系统的运行状况。若发现系统设备发生故障能自动报警提示维护人员，并对运行设备的设备名称、设备所在车站、故障发生时间、恢复/更换时间进行自动记录。

④报警信息显示

系统可以通过人机界面显示报警信息，报警信息画面应显示报警信息的详细内容，包括报警时间、报警设备、报警说明等，显示内容可根据组态确定。

不同级别报警采用不同颜色显示，报警发生时报警信息闪烁，报警确认后报警信息停止闪烁，报警信息采用滚动显示的方式，最近一条报警信息显示在最上一行。

操作员可在报警信息画面中查询历史报警信息，同时可将查询结果输出到打印机。

⑤事故反演功能

系统将从历史数据库中取出部分最近的事故及发生的时间，它们按时间先后排序，其中最近发生的排在最前面。画面上可以反映某一事故发生前后的事故断面，可通过按钮逐步反演事故发生时全线遥信、遥测信息量变化的情况。

（4）报警功能

供电系统一切非正常状态均可产生报警信息，报警信息包括：模拟量越限，数字量的状态改变，被监控设备非正常运行状态、监控系统自身以及后备电源的故障。

报警信号分为事故报警、预告信号及模拟量报警，事故报警（紧急报警）即由非手动操作引起的断路器跳闸信号、保护动作信号，预告信号即报警接点的状态改变、模拟量报警即模拟量的越限值。

①报警等级

报警等级（最多可扩充到255级）分为以下几类，各级含义和颜色在数据库中定义。

- 事故报警：非手动操作引起的断路器跳闸信号、保护动作信号。

- 预告信号：报警接点的状态改变

- 越限告警：模拟量越限告警。

- 设备报警：包括下位机通讯中断，控制信号屏内的监控单元通讯中断，系统内智能测控单元等其他设备故障。

②报警方式描述

报警方式包含推画面报警、打印报警、文字报警、声音报警等几种方式，可单独使用，也可组合使用，报警方式的实现可在调度工作站实现，也可在其它工作站实现，并可根据工作站的职责范围有选择性地报警，工作站设置报警设备投入/退出/测试转换开关。

- 推画面报警：当事故报警发生时，无论LCD显示在何种情况下，系统自动弹出故障所在的变电所主接线画面，故障显示窗口显示故障站名，相应的故障变位开关闪烁，运行人员确认后停止闪烁，开关显示绿色。同时系统具有拓扑着色功能，在供电系统图等画面上将故障停电的部分自动转为灰色或其它指定的颜色。

- 打印报警：当报警发生后，除LCD报警画面上显示发生告警的详细内容，并在事件打印机上进行打印输出，内容包括：报警设备、报警内容、报警等级、报警时间等。

- 文字报警：系统提供按时间顺序显示文字信息行的报警画面，文字信息内容为：报警设备、报警内容、报警等级、报警时间。当报警发生后，报警文字信息行出现在报警画面，不同级别的报警文字颜色不同，同时报警文字闪烁。当操作员对报警信息进行确认后，报警文字停止闪烁。操作员采用单独确认一条报警、确认一屏报警或确认全部未确认报警的方式进行报警确认。

- 声音报警：设报警音响。音响报警装置可采用音箱、电笛或者电铃等。当报警发生时，操作员工作站驱动音响报警装置发出报警信号，报警声音分为事故、预告两种类型，两种类型的声音应该有明显区别。报警音响可以通过人机界面复归、手动复归和自动复归（延时15s-3min后自动停止报警，时间可调，调整步长15s）。用户可以选择其中一种或者多种复归方式。

③报警查询

操作员可以调出报警画面跟踪显示当前发生的报警信息，也可以查询报警的历史信息。

查询条件可设置为报警设备、报警内容、报警等级、报警时间等，报警条件可单独使用，也可组合使用。系统根据查询条件将相关报警信息按照时间顺序显示在报警画面中。

操作员可在报警画面中察看查询结果，同时可将查询结果输出到打印机。

④事故追忆记录

事故追忆功能是在系统发生事故后启动的数据记录。

事故追忆内容分为模拟量事故追忆和开关量事故追忆。

模拟量事故追忆用于在事故发生后，记录事故发生前后一段时间内相关的模拟量的变化情况。每个模拟量事故追忆可以定义多个开关量作为事故源和多个模拟量参数组。

开关量事故追忆用于在事故发生后，记录事故发生前N1个开关量的状态变化和事故发生后N2个开关量的状态变化，系统能够记录并处理多个开关量事故追忆。

维护工程师可在数据库中设定每组事故追忆的事故源及每个事故源所追忆的开关量、模拟量参数组，每个组事故前后的追忆时间长度均可修改。

当事故源启动（事故条件满足）后，系统启动追忆过程，自动记录参数组信息，并将追忆结果记录到历史数据库中。

操作员可按事故发生时间、事故源等查询条件查询追忆结果。

操作员选择某一追忆结果后，系统按照列表的方式显示参数组中每一开关量和模拟量在各追忆点上的状态和数值。

⑤事件顺序记录（SOE）

全网时钟统一对时，以毫秒级精度记录主要断路器和保护信号的状态、动作顺序及动作时间，形成动作顺序表。除显示于系统画面外，并可打印（召唤和自动打印）、存到历史数据库中，帮助调度运行人员判明系统事故起因和断路器跳闸顺序。

对采用接收系统对时方式同步的变电所综合自动化系统，可对通信线路传输引起的时延进行校正计算；

周期性地进行时钟同步；

具有事件记录确认功能。

（5）系统权限管理功能

①系统的使用权限有多个级：

最顶层：

- 系统管理员级

运行维护人员：

- 检修管理员级

- 检修员级

控制中心、车站操作员：

- 中心调度管理员级

- 电力调度员级

变电所操作员：

- 变电所管理员级

- 变电所值班员级

最底层：

- 显示级

- 控制权限管理：

控制权管理方式可分为：线网级M-IMCS控制、车站级ISOS和变电所控制信号屏控制三者的控制权互斥；就地控制和远方控制(线网中心、车站或控制信号屏） 的控制权互斥。

用户可以通过“系统控制权限管理”界面进行控制权移交、控制权查询、控制权强制解除功能。同时为应对突发事件，系统管理员可以强制解除控制权限，此时线网级操作员和车站操作员都可以对站内任何受控对象进行遥控操作。

（6）数据归档和统计报表功能

自动进行数据归档和统计报表的生成。

电力调度系统事件和数据归档记录内容包括：

- 日志信息事件归档

- 遥测数据归档记录

- 事故追忆归档记录

- SOE事件归档记录

- 故障录波数据归档记录

- 设备故障报告事件归档记录

（7）屏蔽功能

操作员可以通过键盘对任一变电所的被控设备进行屏蔽，使之不能被遥控操作，屏蔽被解除后方可恢复遥控。屏蔽分为单一开关屏蔽控制和变电所屏蔽控制。

（8）系统的维护、修改、扩展功能

具有在线/离线情况下对应用软件的在线维护、修改及应用软件模块二次开发功能，系统具有对各种用户画面、数据库、系统参数等实现人机交互式在线维护、修改、编辑、定义、扩展等功能。

（9）系统具有容错、自诊断、自恢复功能

系统具有远方诊断功能，所有工作站均应具有故障自诊断功能，自检标志达到模块级。

系统能以图表形式对整个系统的运行状况实施监视，并能通过报警提示维护人员。

系统具有对电力监控系统的通信通道进行监视的功能，若信道故障，能发音响报警。并能对通信通道的误码率独立进行统计。

系统能对所有外设接口的运行状况进行监视，故障时能提示报警并记录和召唤打印。

（10）汉化功能

系统人机操作界面进行全“汉化”处理，系统最低应配置中华人民共和国一级汉字库，GB 2312-1980（6763个汉字）。

（11）系统自检功能

系统具有远方诊断功能，具有容错、自诊断、自恢复功能，主站设备自检标志达到设备级，被控站设备自检标志达到模块级，故障时能提示报警并记录和召唤打印。当系统外部断电恢复后，系统能够自动恢复正常运行。

系统具有对各通道进行监视的功能，并能对信道误码率进行统计。

（12）数据转发功能

- 实时数据可以通过网络转发。

- 转发界面友好、统一，用户可自行增删及修改。

- 转发过程可控制多路转发，用户可以实时启动、定时启动或人工启动。

（13）三工位一体开关或可视化接地开关监控功能

车站级ISOS系统可直观显示可视化接地开关或三工位一体开关接线图及各开关装置状态，可进行设备状态对位、遥控接地操作、就地接地预演及传票等操作。实现接触轨带电状态在线检测，对系统内的接地开关实现可视化控制、监视、联锁/闭锁等功能，系统内设安全联锁逻辑，具体联锁逻辑设计联络确定。

线网中心授权时，车站级ISOS系统可对本车站/车辆段内可视化接地开关/三工位接地开关进行可视化分闸/接地操作，包括从CCTV系统调用本车站/车辆段内三工位接地开关视频数据，实现可视化接地开关或三工位一体开关状态智能识别服务，具备视频监视、视频回放、操作视频联动、告警视频联动、视频智能分析等功能。在操作过程中录像，并存储在计算机中保存时长可设定，可供查阅、确认等。

正线车站ISOS工作站监控的可视化接地开关或三工位一体开关的数量一般为4~6套，车辆段ISOS工作站监控的可视化接地开关或三工位一体开关的装置根据实际数量进行配置。

4）变电所综合自动化系统功能

变电所综合自动化系统具体功能要求参见第5.3节。

5）远方维护系统功能

在车辆段设置PSCADA维修工作站，可以对变电所综合自动化系统进行远方维护。维护内容包括：对基础设备采集量的修改、人机界面更改、硬件参数配置。

利用远程维护工具可完成人机界面调阅，可进行系统及软件模块的启停、修改维护数据库、图形编辑、修改软件配置、系统故障的远方处理等操作。

6）车辆段直流开关集中监控系统

车辆段直流开关集中监控系统位于车辆段DCC内，由DCC调度工作站集成，通过智慧运行工作站监控车辆段牵引降压混合变电所的各直流断路器、各电动隔离开关（含可视化接地开关及三工位一体开关）以及车辆段出入段线与正线联络的各电动隔离开关（含可视化接地开关及三工位一体开关），并对车辆段内股道前的各手动隔离开关状态进行监视，并显示车辆段内各供电分区的带电状态，其具体功能要求在设计联络过程中确定。

线网中心授权时，DCC智慧运行系统可对车辆段内可视化接地开关/三工位接地开关进行可视化分闸/接地操作，包括从CCTV系统调用车辆段内三工位接地开关视频数据，实现可视化接地开关或三工位一体开关状态智能识别服务，具备视频监视、视频回放、操作视频联动、告警视频联动、视频智能分析等功能。在操作过程中录像，并存储在计算机中保存时长可设定，可供查阅、确认等。

7）光伏发电设备监控

车辆段及红岛M-IMCS应具备对云溪河车辆基地光伏发电系统的主要设备监视和控制功能，包括但不限于：

a) 并网点有功功率、无功功率、电压、电流、频率、功率因数、发电量等数据；

b) 光伏发电系统内各断路器、隔离开关、接地开关、远方/就地控制等各种开关量信号；

c) 升压变压器分接头档位(当采用有载调压变压器)、变压器运行状态；

d) 直流电源系统母线电压、蓄电池电压、内阻、温度、电流等运行数据；

e) 无功补偿装置运行数据；

f) 光伏逆变器运行数据；

g) 保护、安全自动装置等设备动作信号、故障信号、事故信号、运行人员操作顺序记录信息。

具体数据流向和数据获取由投标人和相关专业对接实现。

3.2.2.3火灾自动报警系统（FAS）

1）概述

用于及早发现和通报火灾，以便及时采取措施控制和扑灭火灾而设置在建筑物中或其他场所的一种自动消防报警设施。

火灾自动报警系统（FAS）负责车站、控制中心、车辆段、区间隧道以及开闭所等的火警探测报警及联动相关的消防设备等工作。

ISOS接收并储存FAS主要设备的主要运行状态；接收车站、车辆段、开闭所等的火灾报警并显示报警位置。

车站级ISOS在车站控制室工作站上显示火灾自动报警系统报警和状态信息并提供联动功能。火灾报警信息同时上传给线网级M-IMCS。

在车辆段的火灾报警信息通过ISOS在车辆段智慧运行设备室的FEP和交换机，将FAS重要信息上传给车辆段ISOS。火灾报警信息同时上传给线网级M-IMCS。

智慧运行系统将在车站与火灾自动报警系统设置接口，在工作站人机界面上监视火灾自动报警系统的设备工作状态及故障报警信息。

2）中央级功能

中央级功能由线网智慧管系统实现，本工程需配合线网智慧管控系统实现其中央级功能。

3）车站级功能

智慧运行系统将在工作站人机界面上监视有关FAS 的设备及报警状态包括但不限于以下内容：

（1）管理车站的火灾报警及报警确认；

（2）监视本站火灾报警设备的主要运行状态，接收车站火灾报警并显示报警具体位置；

（3）火灾发生时，应根据火灾模式，联动广播系统进行防灾广播，应能控制地铁专用消防就在设备的启、停，显示运行状态；

（4）应分类存储车站火灾自动报警系统设备的运行、故障、报警的数据记录。

火灾探测报警信息分组的一般原则如下（最终的分组情况由各车站的布置确定）：

- 站厅公共区；

- 站台公共区；

- 员工办公室和设备用房（每个房间一组）；

- 楼梯以及相连的楼梯前室和电梯前室为一组；

- 有分隔门的走廊为一组。

车站级智慧运行系统监视车站（包括开闭所）、车辆段、停车场的火灾自动报警系统信息，包括但不限于以下：

- 火灾报警系统总故障信号；

- 防烟区域报警信号；

- 气体自动灭火系统的运行状态；

- 控制盘和电源的运行状态。

另外，FAS 还将相关模式控制信息传送给BAS，由BAS动作相关环控设备救灾。智慧运行系统接收到FAS的报警信息后，应联动相关辅助系统设备，如PA、CCTV等，辅助救灾。车站控制室内的IBP盘可监控本站内的消防水泵、消防专用风机等。

接收、显示FAS系统探头、模块、控制盘和电源的主要运行状态，接收全线各车站、车辆基地、主变电所的火灾报警并显示具体报警位置。

火警时，操作员工作站可自动弹出相应报警区域的平面图，火灾报警具有最高优先权，当同时存在火灾及其它报警时，优先报火警，并自动弹出相应报警区域的平面图。

提供相关的FAS系统图形，车站各分区域的消防设备平面布置图，反映消防设备的物理位置、网络连接和运行状态；FAS系统设备信息图，反映FAS系统各部分运行的状态；设备故障信息按照探头、模块、控制盘和电源分类报告类型；通信状态图，反映ISOS与FAS系统的通讯状况。

对FAS系统的故障信息进行故障显示和故障报警。

3.2.2.4站台门系统（PSD）

1）概述

站台门系统（PSD）在所有地下站的站台设置，安装在车站站台边缘、将行车的轨道区与站台候车区隔开，设有与列车门相对应、可多极控制开启与关闭滑动门的连续屏障。车辆进入及离开站台时，PSD 与信号系统协调控制站台门的开启和关闭。

智慧运行系统将在车站与站台门系统设置接口，在工作站人机界面上监视站台门系统的设备工作状态及故障报警信息。

2）中央级功能

中央级功能由线网智慧管系统实现，本工程需配合线网智慧管控系统实现其中央级功能。

3）车站级功能

按要求在车站级智慧运行系统提供站台门监视功能。

主要监视信息包括但不限于以下内容：

- 供电系统故障报警；

- 驱动电源故障报警；

- 控制电源故障报警；

- 监控系统报警；

- 每道滑动门、应急门开/关状态和报警。

车站级智慧运行工作站对站台门系统监视功能，不提供控制功能。车站控制室内的IBP 提供本站站台门开关状态显示，并可控制站台门的开启和关闭。

应自动统计站台门单元的动作情况，自动生成相关的维修报表。

3.2.2.5信号系统（SIG）

1）概述

信号系统主要由列车自动控制系统（ATC）构成，包括列车自动运行系统（ATO）、列车自动防护系统（ATP）、列车自动监控系统（ATS）及计算机联锁系统（CBI）等几部分。

智慧运行系统将在OCC与信号系统设置接口，在工作站人机界面上监视信号系统设备工作状态及故障报警信息。

2）中央级功能

中央级功能由线网智慧管系统实现，本工程需配合线网智慧管控系统实现其中央级功能。

3）车站级功能

车站控制室内的IBP 可实现列车运行的“紧急停车/取消紧停”、“扣车/终止扣车”等控制，同时IBP盘为信号设置试灯按钮、表示灯、标识及警示说明铭牌及按钮铅封等。

3.2.2.6自动售检票系统（AFC）

1）概述

基于计算机、通信网络、自动控制、自动识别、精密机械和传动等技术，实现地铁售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理等全过程的机电一体化、自动化和信息化系统。

车站级自动售检票系统主要设备为：车站服务器、操作员工作站、紧急按钮、网络设备和不间断电源等构成。

车站自动售检票系统终端设备为：半自动售票机、自动售票机、自动充值机、自动检票机、自动验票机和便携式验票机等组成。

智慧运行系统将在车站与自动售检票系统设置接口，在智慧运行工作站人机界面监视有关的设备及报警状态。

2）中央级功能

中央级功能由线网智慧管系统实现，本工程需配合线网智慧管控系统实现其中央级功能。

3）车站级功能

（1）数据采集

每隔一定时间，智慧运行系统从自动售检票系统采集下列数据包括但不限于：

- 客流统计数据（以车站或时间段为单位）；

- 设备信息；

- 以车站为单位的设备紧急状态信息。

（2）控制功能

智慧运行系统应对自动售检票系统实现模式控制功能（具体执行由自动售检票系统完成控制）。

（3）监视功能

智慧运行系统应对AFC 系统实现如下设备的状态监视包括但不限于：

- 设备操作模式（例如，服务中/停止服务）

- 设备故障

- 故障状态/报警

- 乘客统计（进站/出站）

（4）报表

提供统计报表，数据包括（但不限于）：

- 本车站的每日/周/月/年总累计乘客量；

- 在同一天内用户指定的时间段内，本车站的乘客总数。用户可指定每次查询的起始和终止时间。

（5）智能服务

智能服务中心（自助票务处理终端）可在乘客业务操作失败时，引导乘客使用语音求助车控室客服或线网智慧客服实现招援，通过乘客自助操作，实现乘客与人工语音客服座席音频交互，乘客可接受客服代表的指导进行设备自助操作，或向客服代表实现问询、投诉等服务。

与客服人员进行音频交互时，应实现远程桌面共享，实时上传自助票务处理终端模块信息及乘客操作信息，以便客服代表可能充分知晓当前乘客操作。

软件由AFC集成商部署，车控室工作站配套麦克风扬声器、工作站界面集成由智慧运行系统负责。

需求1：软件平台必须是兼容于Windows 10及以上版本。

需求2：该系统应具备音视频通话能力：

- 应具备拨打电话界面，界面触发后可通过AFC提供API调起拨打电话功能。

- 应具备接听电话界面，界面触发后可通过AFC提供API调起接听电话功能。

- 应具备挂断电话界面，界面触发后可通过AFC提供API调起挂断电话功能。

- 应能获取当前通话列表，列表数据由AFC提供API获取。

- 应能够显示通话界面，AFC提供显示通话API。

- 应具备隐藏通话界面，AFC提供隐藏通话API。

- 应具备电话进入的提示界面，电话进入事件由AFC提供API。

- 应具备电话被接听的提示界面，电话被接听事件由AFC提供API。

- 应具备电话已挂断的提示界面，电话已挂断事件由AFC提供API。

- 应具备通话异常的提示界面，通话异常事件由AFC提供API。

需求3：该系统应具备远程协助能力：

- 需要具备登录界面，AFC提供登录API。

- 需要具备显示远程设备列表界面，AFC提供获取远程设备列表API。

- 需要具备发起远程协助界面，AFC提供发起远程协助API。

- 需要具备能够快速结束远程协助界面，AFC提供结束远程协助API。

3.2.2.7广播系统（PA）

1）概述

广播系统（PA）对乘客进行自动或公告信息广播，发生灾害时兼做防灾广播，引导乘客进行安全疏散，并能为运营管理及维护人员播发有关信息等。

智慧运行系统将在OCC、车辆段及车站与广播系统设置接口，在智慧运行工作站提供有关广播功能。

2）中央级功能

中央级功能由线网智慧管系统实现，本工程需配合线网智慧管控系统实现其中央级功能。

3）车站级功能

（1）车站广播范围：本站所有选区广播、多个选区广播或单个选区广播；

（2）车站行车广播操作终端功能

车站行车广播控制终端由智慧运行进行界面集成，投标人必须开发相关程序与广播系统接口，应负责完成智慧运行系统进行广播系统控制部分的软件开发，满足智慧运行专业对车站行车广播控制终端进行界面集成的要求，保证以下功能的实现（包括但不限于）：

- 应具有话筒广播、线路输入广播、语音广播、语音段选择、CD广播等信源选择图标；

- 应有各选区、全占等选择图标；

- 应有各级广播占用指示和选区占用的指示；

- 应有编组广播功能；

- 应具有监听选择图标，可对广播权限内的各广播选区进行监听；

- 所有的广播操作均应有相应指示；

- 语音信源，采用MP3方式循环录音，总时长2小时，不可人工擦抹；

- 应具有接收火灾报警信息后，根据指令将服务广播强制切换成火灾应急广播（在HMI上发出弹出的窗口信息，操作员需作出确认后才切换成火灾应急广播模式）。

3.2.2.8乘客信息系统（PIS）

1）概述

乘客信息系统（PIS）是为站内和列车内的乘客提供有关安全、运营及服务等综合信息显示的系统设备总称。

乘客信息系统（PIS）是通过设置在车站的各种显示媒介，为地铁乘客提供有关乘车资讯的综合信息显示系统。在正常情况下，提供列车时间信息、政府公告、出行参考、股票信息、广告等实时多媒体资讯方便乘客；在火灾等紧急情况下，提供紧急疏散和救灾信息显示，起到辅助救灾的作用。乘客信息系统能提高地铁服务质量、加快各种信息向车站公共区的发布，运营人员能够进行乘客信息的编辑工作，并向有关显示单元发布。

智慧运行系统将在车站与乘客信息系统设置接口。在智慧运行工作站上操作员可发布紧急信息。

2）中央级功能

中央级功能由线网智慧管系统实现，本工程需配合线网智慧管控系统实现其中央级功能。

3）车站级功能

（1）应急信息发布

选择显示应急信息。PIS系统接受智慧运行系统的应急显示文本，并切换到预定的信息显示界面。

3.2.2.9视频监视系统（CCTV）

1）概述

视频监视系统（CCTV）是为控制中心调度员、各车站值班员、列车司机等提供有关列车运行、防灾、救灾及乘客疏导等方面视觉信息的设备总称，又称闭路电视系统。

视频监视系统（CCTV）主要用于运营人员实时监视车站客流、列车出入站及乘客上下车情况，加强运营组织管理，提高效率，发生灾害时监察乘客疏散。

智慧运行系统将在车站与视频监视系统设置接口。

2）中央级功能

中央级功能由线网智慧管系统实现，本工程需配合线网智慧管控系统实现其中央级功能。

3）车站级（含车辆段）功能

车站级CCTV控制终端由智慧运行进行界面集成，车站级行车值班员可通过智慧运行控制界面，在CCTV系统设置的监控终端上实现对本站的视频监视功能，投标人必须开发相关程序与CCTV系统接口，应负责完成智慧运行系统进行视频监视系统控制部分的软件开发，满足智慧运行对车站行车值班员监控终端电视监控功能进行界面集成的要求，保证以下功能的实现（包括但不限于）：

（1）对设置在车控室车站行车值班员监控终端的显示图像，编程设置自动循环监视模式（可对全部及已设置的固定组合监视区域进行自动循环监视。其中，自动循环监视暂按三种状态，即：车站内全部图像、车站站台、车站站厅的图像，具体在设计联络阶段确定）；编程设置人工监视模式（可对设定的监视区域进行人工选择监视）。

（2）通过电子地图功能对车站内任意摄像机进行选择和确认并进行人工单选监视。

（3）可实现对任意球形摄像机进行PTZ遥控，PTZ控制权限规则同上，具体在设计联络阶段确定。

（4）应具备视频分割与合成功能，可将本车站的视频图像以1、4、9、16画面模式调入车站行车值班员监控终端进行监视。

（5）可选择调看车站存储的图像信息，并可按不同的帧率及全屏/多画面（1、4、9、16）回放显示在车站行车值班员监控终端的显示器上。

（6）具备实时视频抓拍功能。

（7）通过树形目录和电子地图选择和确认指定的摄像机。

（8）球形一体化云台被占用情况显示功能：只有在高优先级用户释放云台控制后，值班员才可对该路云台进行操作。当云台被占用时应直接将占用者的信息通过中文字符叠加器叠加至显示器图像上。

（9）火灾工况下，在HMI上显示火灾相关画面。

（10）CCTV系统可通过三维立体图的方式显示摄像头位置并调取画面。

（11）CCTV可实现自动联动功能，包括但不限于当发生车门/站台门夹人夹物或故障、乘客紧急解锁车门/站台门、站台紧急停车按钮被按压、电梯困人等场景。

3.2.2.10时钟系统（CLK）

1）概述

时钟系统为地铁运营提供统一的标准时间信息，并应为其他各系统提供统一的时间信号，时钟系统由中心母钟、车辆基地母钟（一级母钟）、车站（二级母钟）、时间显示单元（子钟）组成。

在红岛控制中心，智慧运行系统通过与智慧管控系统的接口进行授时。在备用控制中心通过与时钟系统的接口进行授时。智慧运行系统根据线网智慧管控系统提供的时钟信号，统一智慧运行系统的网络内各设备的时钟，智慧运行系统能向本系统及相关接口系统授时，从而保证授时精度。

本系统设备时钟同步需要具备校时机制，投标人应详细描述本系统设备接入时钟源的接口类型及功能，接口数量及类型在设计联络阶段确定，设备的时间同步机制需要有详细完整的描述，设备的校时服务（包含但不限于校时机制、校时间隔、系统误差等）应满足运营时间同步需求。同时对有校时需求的设备提供授时功能。

2）中央级功能

在中央线网级智慧管控系统接收时钟/云平台系统提供的时钟信号，使中央线网级设备的时钟同步，同时下传时钟信号给车站级智慧运行系统。

3）车站级功能

车站级智慧运行系统接收线网智慧管控系统提供的时钟信号，使车站级设备的时钟同步。

在车站级智慧运行系统工作站的人机界面及IBP盘上显示时钟信息。

3.2.2.11门禁系统（ACS）

1）概述

集计算机、网络、自动识别、控制等技术和现代安全管理措施为一体的自动化安全管理控制系统，又称人员出入口安全管理控制系统。

智慧运行系统在车站级与门禁系统设置接口。

2）中央级功能

中央级功能由线网智慧管系统实现，本工程需配合线网智慧管控系统实现其中央级功能。

3）车站级功能

车站级智慧运行系统可以对门禁系统相关设备的运行状态、故障报警等信息进行监视。并接收门禁系统的非法入侵报警信息。

3.2.2.12 无线定位系统

1）概述

无线定位功能把车站工作人员的管理变得数字化、便捷化。当车站工作人员走进地铁，地铁就能迅速获知人员在地铁内的动向，如行走轨迹，驻留时间等，为车站工作人员提供人性化的导航服务信息。

2）实现的功能

无线定位系统将地铁工作人员位置、轨迹等信息通过智慧运行系统发送至车站任务管理系统，任务管理系统通过任务清单生成，精准下发至无线定位系统设置的穿戴设备，提醒和监督人员执行、评估任务综合执行情况，从而实现任务流程闭环，为人员绩效提供依据。

3.2.2.13 车站安检系统

1）概述

车站安检系统在每个安检点的设备主要包括：安检集成设备、通道式X射线安全检查设备、台式液体检查仪、安检门、便携式液体检查仪、防爆球、防爆毯、手持金属探测器、辅助设备、车站警务室警用装备等。

2）实现功能

车站安检系统通过安检集成设备，将通道式X射线安全检查设备、安检门等设备状态信息、故障信息等上传至智慧运行系统。相关设备故障信息应进行过滤和组合，具体细节在设计联络阶段确定。

3.2.2.14 隧道火灾探测系统

1）概述

隧道火灾探测系统主要通过感温光纤控制器，收集设置在区间的感温光纤的温度值、故障信息、火灾信息及控制器的其他故障信息，进行集中监视和报警。

2）实现功能

隧道火灾探测器系统将感温光纤控制器收集到区间感温光纤的温度值、故障信息、火灾信息及控制器的其他信息上传至智慧运行系统。具体细节在设计联络阶段确定。

3.2.2.15 电气火灾监控系统

1）概述

电气火灾监控系统通过对线路温度或故障电流实施检测并在一定时间内将数据传送至监控中心并进行显示与记录，从而达到预防电气火灾和消防设施保护及管理的目的。该系统具有实时监测电气线路中各类用电设备的温度、电压等参数及实时反映故障原因的作用，可以及时发现和消除因电气线路中存在积聚（短路）、过负荷（过载）及漏电等各类电气故障引起的隐患。

2）实现功能

电气火灾监控系统将回路温度异常故障、回路剩余电流异常故障等状态信息上传至智慧运行系统。具体细节在设计联络阶段确定。

3.2.2.16 消防电源监控系统

1）概述

消防电源监控系统通过传感器采集现场消防设备的电压/电流信号，传输至消防电源监控主机，监控所有消防设备的主备电源工作状态，在电源发生过压、欠压、过流、缺项等故障时发出报警信号，以保证消防设备的正常供电。

2）实现功能

消防电源监控系统将采集到的过压故障、欠压故障、过流故障、被监控电源的电压值、电流值等状态信息上传至智慧运行系统。具体细节在设计联络阶段确定。

3.2.2.17 消防应急照明和疏散指示系统

1）概述

消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统，其主要功能是在火灾等紧急情况下，为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。

2）实现功能

消防应急照明和疏散指示系统将主备电源故障、通讯故障等状态信息上传至智慧运行系统。根据场景模式要求，消防应急照明和疏散指示系统执行已定义的疏散和照明模式。

3.2.3综合后备盘（IBP）功能

1）车站控制室IBP将提供以下系统的后备应急功能，智慧运行系统负责统一进行工艺布置和提供车站相关的应急控制功能。包括但不限于以下内容：

（1）信号系统（SIG）

在IBP设置信号系统的“紧急停车/取消紧停”、“扣车/终止扣车” 等按钮实现对列车的相关控制。

（2）环境与设备监控系统（BAS）

监控车站防排烟模式、隧道列车阻塞及隧道火灾模式。

（3）消防水系统

监控本站内的消防水泵情况。操作员应能够从IBP盘启/停消防水泵。

（4）自动售检票系统（AFC）

控制车站内的自动检票机紧急释放并显示反馈状态信息。

（5）站台门系统（PSD）

监视本站内的站台门系统主要报警及开门状态，并提供每边站台的站台门的开/关控制功能。

（6）自动扶梯

监视本站内的自动扶梯的运行状态。

（7）门禁系统（ACS）

监视车站重要门的状态和实现门锁的紧急开门控制及状态信息反馈。

（8）其它功能

IBP盘上还应根据需要提供“车站关闭”、“车站疏散”等联动控制功能以及提供时间信息显示等。此外还应包括应急照明、气体灭火系统、乘客信息系统相关区域功能。

2）车辆段消防控制室IBP将提供以下系统的后备应急功能，智慧运行系统负责IBP盘面布置，应急控制功能。包括但不限于以下内容：

（1）环境与设备监控系统（BAS）

监控车辆段各单体建筑防排烟模式。

（2）消防水系统

监控车辆段内的消防水泵情况。操作员应能够从IBP盘启/停消防水泵。

（3）其它功能

IBP盘上还应提供时间信息显示等。

投标人应结合以往工程经验，在投标文件中应详细描述车站及车辆段IBP盘功能，根据联动控制功能进行优化。投标人需要在投标时提供IBP盘的设计方案及说明，IBP盘设计方案在设计联络阶段由招标人确定。

3.2.4系统联动功能

系统联动分为全自动、半自动和手动三种。

1）全自动联动：智慧运行系统接收处理接口系统的报警/状态触发点，然后自动发送相关的控制命令到需要联动的接口系统而无需人员干涉。控制命令还根据需要包括图形或画面自动弹出的形式。操作员不允许在HMI取消此联动功能，只有系统工程师有权取消此功能。

2）半自动联动：当与预定义的联动功能相关的报警点触发动作后，将在HMI上发出信息提示操作员，操作员确认后，自动向需要联动的系统发出控制指令。

3）手动：人工选择启动一组涉及多个系统的顺序控制序列。

系统自动按照顺序和闭锁条件向不同的系统发布指令。

智慧运行系统联动的目的是减少手工操作，避免人为误操作，提高操作的速度和准确率。智慧运行系统应简化与各子系统的传输环节，缩短紧急事件的处理时间。智慧运行系统投标人应与负责其它相关的系统投标人协调完成联动功能。

智慧运行系统的联动功能以“安全第一”的思想，坚持高度集中、统一指挥的原则，对可能会导致严重后果的联动功能应采用人工确认的半自动或手动方式，避免事故扩大化。

智慧运行系统的联动功能包括但不限于：

1）隧道列车阻塞模式

当列车在隧道内停留超过某一预定时间时，信号系统经数据接口向线网智慧管控系统发出列车阻塞信号，以激活环控系统启动隧道列车阻塞模式来提供隧道通风。

2）开站联动

- 自动开启所有照明。

- 启动通风模式。

- 自动在CCTV上显示入站口处CCTV图像。

- 自动启动相关PA设备，广播车站开始运行信息。

- 自动在PIS上显示车站开始运行图像。

- 自动开启电梯和自动扶梯。

- 手动/自动控制AFC相关设备投入服务。

3）停运联动

- 自动关闭预先设定区域的照明。

- 自动关闭车站的相关环控设备。

- 自动在CCTV上显示相关区域图像。

- 自动关闭所有预定的广播。

- 自动关闭所有的PIS显示。

- 自动关闭电梯和自动扶梯。

- 手动/自动执行AFC闸机门控制。

4）火灾报警联动

车站公共区域发生火灾（ISOS接收到火灾信息以后自动启动此联动功能）

- 在操作站人机界面弹出一个报警窗口。

- 在操作站人机界面上自动显示火灾发生的地点。

- 自动启动相关排烟模式。

- 自动在CCTV上显示相关影响区域的图像。

- 自动启动广播系统，广播相关内容。

- 自动启动PIS显示相关内容。

- 自动通知OCC和相关车站。

- 建议现场操作人员通知相关人员。

- 建议现场操作人员派人到相关区域检查故障。

车站非公共区域发生火灾（ISOS接收到火灾信息以后自动启动此联动功能）

- 在操作站人机界面弹出一个报警窗口。

- 在操作站人机界面上自动显示火灾发生的地点。

- 自动启动相关排烟模式。

- 自动在CCTV上显示相关影响区域的图像。

- 自动通知OCC和相关车站。

- 建议现场操作人员通知相关人员。

- 建议现场操作人员派人到相关区域检查故障。

投标人应牵头梳理CCTV与火灾区域联动对应关系表。

5）车站关闭/疏散模式功能

（1）车站关闭模式包括但不限于：

- 设置所有AFC入检票机为关闭（停止服务）状态，出检票机则维持服务

- 设置所有AFC售票机为关闭（停止服务）状态

- 设置所有AFC增值机为关闭（停止服务）状态

- 在广播系统（PA）播出预录的“车站关闭”广播信息

- 在乘客信息系统（PIS）的有关显示单元播放预设的“车站关闭”旅客信息

（2）车站疏散模式包括但不限于：

- 设置所有AFC检票机为开启状态

- 设置所有AFC售票机为关闭（停止服务）状态

- 设置所有AFC增值机为关闭（停止服务）状态

- 在广播系统（PA）播出预录的“车站疏散”广播信息

- 在乘客信息系统（PIS）的有关显示单元播放预设的“车站疏散”旅客信息

投标人应根据自己的工程经验提出不少于20种实用的系统联动功能，并详细说明联动实现的方式及功能。

3.2.5设备维护管理系统功能

设备维护管理系统主要设在车辆段智慧运行系统维修中心内，由各系统的维修工作站和便携式维修工作站组成。主要功能包括但不限于以下内容：

- 保存各类基础设备的电子版本的技术资料和维护历史记录；

- 提供远程维护工具，实现对相关子系统的故障诊断和底层软件升级；

- 收集保存设备运行状态信息，统计设备运行时间和次数；

- 设备资料输入、修改、删除和查询；

- 设备运行状态监视；

- 设备故障报警；

- 预防性维修提示；

- 设备统计报表；

- 维护信息输入、修改和查询。

智慧运行维修系统应根据BAS、PSCADA、FAS、门禁、安检等系统维修软件所具备软件维护、组态、运行参数的定义、系统数据库的维护及用户操作画面的修改、故障的检查和查询等功能，协调维修信息的接口整合，构建智慧运行维修软件平台。

投标人详细应提供各系统的维修解决方案。（包含所有子系统的维修功能的实现及解决方案）。

3.2.6网络管理系统（NMS）功能

智慧运行系统的网络管理系统，支持TCP/IP和SNMP 标准，负责对全线ISOS进行功能维护和网络管理。网管工作在控制中心的网管工作站上实现。网络管理系统能进行网络管理、配置管理、网络监控、故障报告、事件记录、参数调制、创建、编辑和删除数据库等操作。网管维护人员对全线网络组态和计算机设备进行管理，收集报警日志记录，产生统计表，对整个ISOS运行状况进行图形维护、数据库的管理维护、参数库维护和新应用程序的开发等。网络管理系统的功能包括：

1）监控功能

网络管理系统定时检查各系统设备网络及软件模块等运行情况，一旦发生有故障情况立即作出相应处理并报警。在控制中心的网管工作站上，显示整个ISOS和各个车站的ISOS网络状态图，通过选择对象，可以进一步显示该设备状态，如：网络连接状态、应用软件运行状态、FEP的通讯状态、各个系统连接通道的工作状态等，自动记录网络节点的在线/离线状态。

2）报警管理功能

在网管工作站上，还应显示基于地理位置分布的动态报警显示图，当设备发生故障时，报警信息传输到网管工作站上分类进行显示，并能自动生成故障统计报表。当重要设备（一旦发生故障，会引起系统停止工作）发生故障时，在报警显示画面上应有专门的提示，以便维护人员能迅速判定故障，进行处理。

同时应具备车站失联报警功能，即当同一车站的2台冗余服务器均完全宕机后，NMS通过监测服务器PING状态，将报警信息上传至M-IMCS。

3）在线自诊断、故障定位功能

网络管理系统具有自诊断功能，能对所有设备的工作状态进行实时诊断（准确到模块）。当系统出现故障时，能迅速进行网络诊断，确定故障发生的时间、地点、设备板卡位置、故障类型，进行故障定位和事件分析，方便用户做出选择，或自动重新选择路由，从而缩短故障时间，并对故障自动记录。

4）网络管理功能

网络管理系统能设置和显示性能监控门限，存储和显示各种数据。并通过软件能进行参数下载，数据库更新。对网络设备进行配置管理、参数管理、状态查询等等，对网络单元可以重新配置。在不中断正常业务的情况下实现程序的远程装载、改变配置等功能。

5）软件在线编辑、维护、修改、扩展功能。

系统具有在线对应用软件维护和修改功能，定时对数据库进行维护，当系统要扩增一些对象时，维护人员可根据数据库及画面编辑原则，对系统进行在线扩容。还可以根据需要增加硬件（如计算机终端、打印机等）设备。

6）口令功能

网络管理系统根据用户不同级别，设置不同的管理权限，进行只读、操作、设备管理、系统管理。

7）可扩展性

网络管理系统适应性很强，系统硬件、软件的扩展和升级不影响系统的正常运行。

8）智慧运维功能

(1)支持在平台添加智慧运行/综合监控标准库，可添加上传智慧运行系统相关工艺标准、规范、图纸（施工图纸、深化图纸）等内容，通过点击即可查看，并能够进行自主上传、编制、删除等操作。支持在平台添加智慧运行、综合监控各类维护、维修、故障处理手册，支持无代码编辑操作。智慧运行/综合监控系统故障，支持自动生成报表，报表格式支持自定义，支持导出。

(2)智慧运行系统培训系统、维修系统及仿真系统，支持生产人员演练、比武、职级调整实操题库的自定义录入、生成及考核使用。支持理论题库的线上答题，题库应支持自动更新或手动录入。网管系统、维修系统及仿真系统能显示智慧运行系统所有主要零部件的分级及展示，能建立分级目录并直观显示设备状态。

(3)智慧运行系统平台智慧运维模块能深度挖掘轨道交通运营监测数据，对其展开分析和应用，为故障诊断、预警分析、维修模式、备品备件管理以及运营成本定额提供数据支撑。

(4)智慧运行系统平台智慧运维模块能够利用平台数据的共享功能对本工程内各子系统及主要设备部件采集到的数据进行分析、统计和计算，围绕智慧监测、健康管理以及智慧管理等方面，实现人员行为分析、设备状态趋势分析、设备故障预判、设备寿命预警以及设备维修指导（能根据故障现象自动提出对相应故障点的解决方案）等功能，为运营主动维护提供数据支持和决策指导。智慧管理可以通过人员定位轨迹、作业过程指导。实现人工作业标准化。

投标人应以提供包括但不限于上述功能的详细方案，具体方案在设计联络阶段讨论确定。

3.2.7仿真测试平台（STP）功能

仿真测试平台用于与智慧运行系统与各机电设备系统的硬件接口、软件协议的测试。

仿真测试平台具有（但不限于）以下功能：

- 配置和测试一个新的车站数据库版本

- 生成/修改和测试新的显示画面

- 测试新的FEP、操作员工作站、车站的软件版本

- 用于各子系统的软件测试功能

- 将测试好的配置分发到系统的各个部分

- 用于与子系统的接口测试

- 雪崩测试

- 系统性能测试

仿真测试平台与骨干网相连时，可以向线网智慧管控系统上传软件，并由各站点通过线网智慧管控系统下载软件。

仿真测试平台在工程实施过程中可提供给投标人用于系统开发、工厂测试、接口测试和现场测试，在项目结束后移交招标人。

3.2.8 智慧车站功能

智慧车站对车站各专业系统进行集成与互联，通过场景化的方式实现对站内设备的日常运营监控、车站运行组织和应急处置，以提升服务质量、提高服务效率、改善管理水平。它将传统意义上车站的工作人员、进站乘客、车站设备、环境以及突发事件的业务章程、处理办法，利用智慧化升级后的设备和系统，进行业务重构和管理改进，提高站务人员对车站的感知水平和运营效率，提高面向乘客的服务质量。

3.2.8.1 车站级功能

3.2.8.1.1 综合看板功能

车站运营综合看板应具备数据可视化功能，应面向车站值班站长及车控室值班员，将车站分散的信息及其他业务系统进行全面融合，通过车控室工作站或IBP盘面触摸屏全方位展示车站客流、设备、环境、能耗以及各类报警信息，便于值班人员全面、直观掌握车站整体运营态势，发现异常时快速进行联动处置，提升运营调度及异常处置效率。

数据可视化借助于图形化手段，清晰有效地传达与沟通信息，用层次化、生动丰富的画面，BIM模型、多层次画面、告警消息框弹出、浮动框体系等，将系统和各子系统原理图、总貌图、流程图、趋势图等显示出来。综合看板的人机界面应具有统一的数据展示风格和相应的展示UI设计规范；在展示区域内合理的规划各项技术指标，各项技术指标的选取和放置应遵循一定的逻辑关系，并符合用户常规观看及使用习惯；支持曲线、棒图、饼图等数据可视分析组件。

1）基本功能

综合看板应能把采集到的数据和各类信息资源，包括信息点、视频、文本、报表、图片等，调用一系列功能进行重新的过滤，筛选，分类，组合和同步展示，以达到在有限的信息展示空间中，向用户提供针对性的展示服务。

站级系统应能够将车站分散的信息及子系统的数据进行全面融合，结合车站三维空间场景，融合多重物联感知及智能分析数据，通过车控室触摸屏实现设备、客流、环境等检测及报警数据基于精准空间位置的直观展示，做到基准可视感知和车站运营业务场景的全方位操作，辅助值班人员只管掌控地铁车站整体运行情况。通过车控室触摸屏全方位展示车站客流、设备、环境、能耗、视频监控以及各类报警信息，便于值班人员全面掌握车站整体运营态势，发现异常时快速进行联动处置，提升运营调度及异常处置效率。

综合运管模块应能通过嵌入调用、界面集成等多种方式集成智慧地铁所涉及的各子专业应用软件，包括不限于客流监测、设备监测、相关业务系统监测、能耗监测等，并能对其进行二次组态和开发，更加统一的展示、监控和管理。

综合看板界面应能显示反映各类信息的车站三维图形（基于BIM技术）的内容包括不限于：

带有关键机电、弱电设备信息的车站内部三维图；

车站结构三维图。

车站的三维视图应基于车站建筑设计图纸建模，展示车站整体建筑空间及公共区设备布置图，包含站台、站厅、出入口等重要场所。设施设备的符号、图例可根据要求进行替换，地图、符号、图例具备自定义数据展示的矢量图形格式，任意缩放不失真，各设备图层分类清晰并可分图层展示，图形、符号等必要对象可操作。车站各类智慧应用应能在三维视图上进行展示、交互等。

车站应能以BIM场景展示本车站结合设备实时状态信息的虚拟现实场景，包括地铁站厅、站台范围内车站实时运行情况，包括不限于列车上下行到站情况、视频监控画面、FAS、AFC、电扶梯运行情况、公共区及机房环境参数、客流热力图等，辅助站务直观的了解当前的地铁站，并能提供至少三种交互模式：

第一人称模式—操作就类似行人或车在行进的效果，可以通过键盘鼠标控制前进后退。

自动巡检模式—该模式下用户不需要任何操作，场景自动前进后退来巡查当前地铁站的场景。

鼠标操作模式—左键旋转场景，右键平移场景。

2）监视功能

对车站乘客、设备定位、运行状态、值班人员、车站环境等相关信息进行监视，同时监视各集成系统设备的工作状态，能够直观、快速显示系统设备的工作状态。

能够针对车站运营重点关注的客流情况，通过AFC提供的客流信息、CCTV提供的车站客流信息等，可视化实时监测进出站客流及变化趋势、站台、扶梯等重点区域客流拥挤状态，为客流快速组织和疏导提供辅助决策。

能够针对值班员日常关注的设备故障状态进行可视化实时监测和统计分析。

能够对站厅、站台等指定区域空气质量进行全方位监测，并通过BAS系统对车站环境进行动态调节。

直观展示车站用电、用水情况、当日以及累计节能量等数据，对能耗异常实时监测诊断，辅助管理人员掌握车站用能情况，准确定位能耗异常。

能够显示车辆到站相关信息包括但不限于行车方向、到站时间、列车车次等。

监视画面应具有如下功能：

- 系统及现场设备的状态通过操作员工作站监视，这些状态信息用文本或静态/动态图形的方式来显示，显示内容如：人员状态、设备状态、报警提示等。

- 实时数据的分层组织和展现是实现数据监视的主要原则，反映在数据监视上，图面是车站三维总貌图。

- 图形是监视实时数据变化的主要方式，通过图标、符号、颜色、闪烁、形状变化等显示特性来表现设备状态。

- 一幅显示画面可以划分为多个图层，操作员可以控制一个图层是否显示以及显示的亮度，以保证想要看的信息以及报警信息显示的更清楚或更醒目。

- 图形上的每个动态对象都可以配置为具有人机交互能力，比如通过选择动态对象，可以确认报警、展现深层详细信息、进行操作、或调出其它相关界面。

投标人应结合自己的工程经验及自身系统特点，根据功能要求进一步细化，并提供详细的硬件配置及系统方案，以满足系统应用需求。综合看板功能包括但不限于以上描述，具体功能在设计联络会确定。

3.2.8.1.2 场景管理

车站正常运营场景分为正常场景和应急场景。场景联动应结合BIM场景进行展示，系统在触发联动场景任务时，BIM场景应自动将相关设备或区域的位置进行定位显示，并将关键设备重点着色显示。如电梯安全事件，应自动将BIM场景切换至发生安全事件的电梯，并将该电梯在画面中突出显示，触发联动执行场景操作界面窗口。

在联动触发时，基于BIM场景结合人员定位信息，系统应具备自动识别附近人员的能力，并根据联动场景进行差异化信息推送，下发至无线定位系统设置的穿戴设备，在BIM场景中实时展示站内穿戴终端设备的人员位置。

正常运营模式下运营场景执行包括但不限于：

1）运营前检查

2）早间开站

时间触发，半自动联动，联动人员包括早间启运需就位岗位，联动机电设备包括BAS（通风空调、照明、电扶梯、站台门、卷帘门）、CCTV、PA、PIS、AFC等专业。

系统自检：一键开站功能仅在非运营期间使用，运营期间无控制权。功能执行前，集中显示相关专业设备运行状态。开站命令由智慧运行系统通过与各专业的既有接口下发相关指令并接收反馈信息。

1.1自动售检票

接收开站命令，AFC系统接受信息后启动自动售票机、自动检票机、智能客服中心开始进入正常运行模式，向乘客提供相应服务，并将设备状态反馈至智慧运行系统。

1.2 CCTV

接收开站命令，CCTV系统接受信息后启动视频巡视命令，对出入口、电扶梯、闸机区及其它覆盖区域进行视频巡视，巡视后将正常或异常结果反馈至智慧运行系统。

1.3 PIS

接收开站命令，PIS系统接受信息后启动PIS屏开始进入正常运行模式并全屏播放开站信息，提醒站内工作人员即将执行开站模式。

1.4 PA

接收开站命令，广播系统接受信息后启动站厅、站台公共区广播扬声器进入正常运行模式并播放开站广播，提醒站内工作人员即将执行开站模式。

1.5 通风空调

接收开站命令后，具备由智慧车站下发相关的通风控制工艺模式。

1.6 动力照明

接收开站命令后，具备由智慧车站下发相关的照明模式。

1.7 电扶梯

接收开站命令，电扶梯应根据设备自身状态，判断是否执行开站指令，以站台-站厅、出入口为单位，分组开启扶梯。车控室值班人员通过视频画面及视频图像分析确认启动阶段是否安全。若在扶梯启动阶段有人或异物进入扶梯安全范围，应将画面直接推送至车控室视频显示器，由值班人员确认是否对扶梯启动造成影响（如有影响，需人工开梯），及时采取对应措施。需区分有顶盖/无顶盖出入口电扶梯开启时间。

1.8 出入口电动卷帘门

接收开站命令，待全站设备启动后，在CCTV系统监控下，出入口电动卷帘门进行自动开启，在电动卷帘门启动阶段有异常，应将画面直接推送至车控室视频显示器，由值班人员确认是否对大门启动造成影响（如有影响，需人工开机）。

3）晚间关站-清站、关站

4）巡视

5）早高峰

6）晚高峰

7）平谷峰客流监测

8）节能模式

9）末班车引导

10）夜间施工

11）联络线监护

12）特殊人群主动服务

13）临时停运

14）恢复运营

人为因素导致的应急场景执行包括但不限于：

1）大客流-预警、一级

2）大客流-二级

3）大客流-排队过长

4）车站疏散

5）扶梯摔倒

6）扶梯逆行

7）婴儿车/大件行李乘坐扶梯

8）直梯人员滞留

9）直梯困人

10）客伤处置

11）公共安全事件

12）消防疏散门入侵

13）卷帘门入侵

14）风井入侵

15）打架斗殴

16）隔栏递物

17）人员异常聚集

18）非法过闸

19）乘客摔倒

20）公共卫生事件

21）区间疏散

22）反恐防控

23）物品遗留

24）公交接驳

25）车站可疑物品

26）车上可疑物品

设备因素导致的应急场景执行包括但不限于：

1）列车故障

2）信号故障

3）进站闸机大面积故障

4）出站闸机大面积故障

5）TVM大面积故障

6）BOM和STT大面积故障

7）气灭保护区火灾

8）非气灭保护区域

9）垃圾桶冒烟

10）列车火灾

11）单个站台门无法开启

12）单个站台门无法关闭

13）整侧站台门无法开启

14）整侧站台门无法关闭

15）站台门玻璃破碎

16）站台门间隙安全探测装置故障

17）对位隔离故障

18）站台门关闭且锁紧接口电路故障（站台门无全闭锁信号）

19）应急门异常开启

20）站台门夹人/夹物

21）站内大面积停电

22）公共区水管爆裂

23）设备区水管爆裂

24）区间积水

25）接触轨失电

环境因素导致的应急场景执行包括但不限于：

1）恶劣天气

投标人应参照“早间开站”的描述，根据工程经验提出不少于上述实用的智慧车站建设方案、智慧车站场景规划方案以及场景执行流程图并形成标准文件，并由智慧运行综合管控平台实现人机交互及展示及场景、设备、流程等的联动处置，由车站任务管理系统实现人员处置。投标人应结合自身项目经验，给出视频分析场景选取、范围配置、参数配置、场景联动相关的合理化建议。具体内容及数量在设计联络会确定。

1.9预案管理
应急预案是指一个突发事件发生时，系统可自动触发一组顺序控制程序，实现跨专业、多系统的自动协同操作。每部分的预案执行涉及站内人员、站内客运组织设备及站内机电设备等。当车站内发生应急事件后，系统可向各系统发送预案启动指令。
车站级预案要求到岗到人，运营公司级预案要求到岗。
预案管理包括预案判决、预案可视化、预案执行、过程监控、预案评估等。
1）预案判决
通过智慧运行系统、客流识别模块，结合设备状态提供的基础信息，依据预案库，进行分析和判断，提出最终需要执行的预案模式，通过人工确认触发方式，指挥相关人员及系统执行预设动作。
2）预案可视化
基于真实车站三维场景、真实周边情况和真实数据，通过设定灾情，策划救援及抢修的行动方案，将文本预案制作成可视化预案，在日常可以作为预案培训教材，也可针对预案进行桌面推演。
通过三维可视化方式显示各区域客流密度、人员疏散方向、工作人员的到岗情况、相关设备的联动情况，车站管理者通过平台快速、有效地处理应急事件。
3）预案执行
预案执行的数据源来自智慧运行系统及互联系统，通过预案执行模块，运算出最终需要执行的预案模式，指挥相关人员及系统执行预设动作；同时，预案执行的结果也能够在三维平台统一展示，并差异化体现未执行到位的预设动作。
4）过程监控
数据主要来源于任务管理系统的执行数据反馈，实现预案执行的全过程监控。通过预案响应时间、到岗处置时间、预案执行收效时间等相关数据，以及与3D系统的集成，实现车站预案执行情况的可视化展示。
5）日志历史查询
主要包括预案日志、历史查询。将预案执行结果进行量化分析，为后预案修编工作提供决策依据，形成预案管理流程闭环。
预案管理功能由综合管控平台结合多源数据实现应用功能，同时负责人机交互及展示，由预案管理实现联动设备处置，由车站任务管理系统实现车站站务人员处置。
投标人应结合预案管理的功能需求，建立各类预案识别模型，根据客流、行车、设备状态，识别相关预案，为预案启动提供辅助决策，同时根据预案处置流程，分配预案处置相关任务，通过车站任务管理系统，将相关任务及时分发，通知相关人员。
投标人应充分响应车站应急预案管理的需求，投标人应牵头其他专业供应商实现各类场景联动功能，具体内容及数量在设计联络会确定。

3.2.8.1.3 客流管理

本系统应能够根据CCTV智能视频分析提供的客流密度信息形成客流热力分布图，并结合AFC进出站客流信息等其他信息进行综合处理及分析，达到客流数据的立体化获取，在系统中实现多种人员流量统计分析，精准客流预测仿真及动态风险评估，实现车站客流实时监测、分析预警及管控，为智慧地铁各类场景的联动等功能实现提供有效的数据支撑。人员流量统计分析包括但不限于：选择车站内某个区域，设置起始时间及间隔时间（精确到秒），分段对数据进行统计并形成热力图，可通过设置报警阈值实现人流超限报警，可通过历史数据分析实现异常客流报警，以及其它各类统计、分析、预警等功能。

客流管理主要功能包括但不限于：

1）客流数据实时采集

包括高清视频分析数据、进出站闸机等客流信息的采集、数据清洗、数据转换和数据存储等，满足实时处理要求。

2）实时客流分析和报警

实时客流报警应针对当前客流情况进行分析报警，便于采取紧急措施或应急预案，通过应急预案管理触发场景联动。

分析内容包括但不限于：

车站实时客流计算：

- 全站当前客流总量计算。

- 全站当日累计客流总量计算。

- 分区域实时客流量计算。

- 分区域的客流密度计算。

- 分区域的客流速度计算。

- 站台滞留客流量的计算。

- 各出入口的进站和出站客流量计算。

- 站点时分汇总和日客流量汇总计算等。

- 对站内客流的分析预测，辅助车站值班员判断。

车站实时客流的滞留监测：

- 包括车站总客流、分区实时客流异常监测评估。

- 车站分区域客流移动速度异常监测评估。

- 车站分区域客流密度异常监测评估。

- 站台滞留客流异常监测评估。

- 长时间停留乘客的监测等。

- 结合当日历史时间段的历史数据及未来时间段的预测数据，监测全天车站客流变化情况等。

排队长度监测：

- 监测站台排队长度（分线路和运行方向）。

- 监测各进站口安检区的排队长度。

- 结合当日历史时间段的历史数据及未来时间段的预测数据，监测各进站口安检区、不同线路方向站台的乘客排队长度趋势变化。

3）客流预测/预警

客流预警是建立在客流预测的基础上，通过预测一定时间后车站各部位客流量与车站安全客流量对比进行预警，以便提前采取应对措施，避免大客流滞留及安全事件的发生。预警主要为针对大客流报警，便于采取站级或线网应对措施。

- 对历史客流的分析包括但不限于：

- 历史客流特征聚类分析。

- 历史客流特征曲线提取。

- 基于增量数据的历史特征曲线修正。

- 当区域人数达到各级别预警值时，系统发出相应级别预警信号。

4）热力图展示包括但不限于：

- 采用热力图的形式分别展示站台、站厅以及通道的客流分布情况，值班员可选择切换需要查看的区域。

- 可分区域查看实际的乘客数量、客流速度、排队长度、客流密度等。

客流管理功能包括但不限于以上功能，由综合管控平台结合多源数据实现应用功能，同时负责人机交互及热力图展示，实现联动设备处置，由车站任务管理系统实现车站站务人员处置。

投标人应充分响应客流管理的需求，投标人应牵头其他专业供应商实现各类应急场景联动功能，具体内容及数量在设计联络会确定。

3.2.8.1.4 环境监测

1）环境监测数据发掘及分析功能

监测对象及对应监测指标应设定限值、预警值、合理区间值范围。

采样/监测点的空间分级归类：车站、场所类别（公共区域、区间隧道、管理用房、设备用房）、具体采样/监测点表述、特征标签等。

针对地铁车站环境在线监测所获取的各环境参数检测结果进行分级分析，并构建统计分析模型。

车站环境质量监测环境指标分级预警包括但不限于：

橙色预警：车站界面弹出橙色预警提示窗口，“橙色预警:**环境参数监测提示临界限值，建议原因分析后及时处理”。

红色预警：车站界面弹出红色警示窗口“红色预警: **环境参数监测提示超标，建议即时原因分析后立即处理”。

2）环境监测闭环控制

系统应结合环境检测报警或异常数据，通过节能型集中空调控制系统，对站内空调冷气排放、阀体、大小系统等设备实现实时控制，以达到改善车站环境质量、提高乘客体验舒适度的功能。

3.2.8.1.5 能源管理

在智慧车站能源管理功能模块中展示线网能源管理系统提供的综合电能、水量及节能运行模式等数据。投标人应提供但不限于实现以上各项功能，投标人应根据自己的工程经验提出智慧车站相关功能，其他未提及的系统功能也应完善并满足要求。具体内容及功能在设计联络会阶段确定。

3.2.8.1.6 智能巡视

系统应具备车站BIM智能巡视功能，将车站日常巡视业务智能化、可视化，在三维场景下按照预定（或自定义）的巡检路线进行车站设备、设施状态巡检，当经过某个设备位置时，能够自动触发冒泡事件弹窗展示设备信息及实时状态，当经过某个摄像头时，展示视频实时图像以及该摄像头预设的详细检查项，使巡检工作身临其境，直观快速发现异常，提高巡检效率，避免漏检。

系统可设置灵活设定巡检路线，点位，用户在线巡视时按照引导逐步操作，确保巡查区域无死角、检查无漏项。

智能巡视内容包括：

（1）系统应能根据站务巡视规程要求，支持智能视频分析、智慧运行在线监测、人工远程视频巡视、人工携带手持终端多种巡站方式，在全面掌握车站运营状态、保障车站安全运营前提下，支撑站内巡视工作。

（2）系统的BIM界面应能支持巡视路线、任务的灵活配置。用户可以通过可视化界面配置，对巡视线路的可视化区域及联动摄像头、BIM关键点及视角的选取、巡检项、巡检任务定时设置等内容进行自定义配置。

（3）系统宜采用按照预设路线进行区域化巡视的效果，BIM界面按照人员现场巡视效果进行巡视区域的流转，并对巡视区域进行高亮显示，并按照适宜操作人员查看的顺序对关联摄像头进行显示。

（4）系统应能根据各系统设备接入系统在线状态，完成状态的自动识别和异常标记，如AFC系统进出站闸机状态、售检票机状态、扶梯状态等。

（5）巡视流程应支持预置巡检项的快速填写、异常录入，并在完成巡站任务后自动生成巡检报告，巡检报告支持按条件快速检索。

智能巡检主界面展示车站三维图，左侧窗口展示预置的巡检路线列表，以及每一条巡检线路的关键点位，当选中某一条巡检路线，则三维图展示巡检路线图包括起点和终点。可对巡检路线进行新增、删除和编辑，可对新增的巡检路线命名。

检查结果默认正常，如有异常需手动点击并输入详情。

巡检记录查询：

系统自动记录整个巡检过程，可以进行查询和追溯。选中某一条巡检记录，可以查看对应的关键点位，红色标注该点位对应的异常个数，选中该点位可查看对应的巡检设备，红色标注该设备对应的巡检异常项个数，选中某一设备，展示对应的巡检项与结果。

3.2.8.1.7 车站任务管理功能

通过线网智慧管控系统获取车站站务人员在地铁内的动向，如行走轨迹，实时位置等，在车控室系统工作站实现车站任务管理等功能，任务管理系统通过任务清单生成，精准下发至无线定位系统设置的穿戴设备，提醒和监督人员执行、评估任务综合执行情况，从而实现任务流程闭环，为人员绩效提供依据。

3.2.8.1.7.1 车站任务管理

车站任务管理针对常规任务、预案任务及临时任务等三种任务的管理。

值班站长在车控室智慧运行系统值班员工作站可以通过任务列表对车站各岗位人员的任务进行管理，车站其它人员通过可穿戴设备可只聚焦于任务列表，就可知悉当前岗位、当班人员目前的工作任务情况，并追踪任务执行状态，实现任务管理的闭环。

1）任务计划

任务计划用来管理生产台账填写任务、巡视巡检任务及其它常规任务的长期计划，通过任务计划及排班布岗数据系统可以定期自动生成车站所有人员的一天或者一周常规任务。

2）任务列表

工作人员可查看本人当日工作任务数据，实际任务执行时做到日清日结。

3）常规任务

常规任务具有周期性特征，按照时间、任务、角色、排班安排等规则进行周期触发。对关键工作的提醒有助于提高工作效率，避免工作差错。常规任务的主要来源于生产台账的巡视记录台账。

4）预案任务

在某种前置状况出现时，如巡视记录发现异常、车站大客流时启动大客流处置预案等，系统自动触发预案任务，并进行提醒和跟踪。预案任务触发具有偶发性特征，按车站巡检规程、应急处置预案等相关业务规程触发。

预案任务下发至移动端，多岗位人员协同处置，预案执行过程中变化发送至对应岗位人员，减少语音沟通引起的反复、理解错误等问题，更精确、更有效地完成任务处置。

5）临时任务

值班站长根据车站管理及临时情况需要，可以新建临时任务。

6）任务规则设置

任务规则设置是对任务相关参数的设置，包括任务类型、任务优先级、任务周期、任务状态等。

7）任务分析

分类统计常规任务、预案任务、临时任务执行情况及趋势。

3.2.8.1.7.2人员定位

车站工作人员携带具有定位功能的终端设备，实时推送位置信息，为员工在岗监控、任务精准下发、任务执行路线回溯等提供数据支撑。

包括但不限于以下功能：

- 人员实时位置

可实时查看全站人员所在位置

- 应急任务精准下发

支持应急任务就近下发，根据任务位置自动查找距离最近的工作人员并自动下发，确保应急任务的快速响应与处置。

- 行动路径查询

支持七日内工作人员的行动路径查询，通过查看人员在岗位置及行动路线，对人员任务执行情况的评估提供数据支撑。

3.2.8.1.7.3手持终端及手环

车站运营人员分岗位持有手持终端，委外人员持有手环，用于支撑任务、台账、消息的快速下发与处置。

包括但不限于以下功能：

- 首页

支持运营人员对本站重要生产数据的快速预览，主要包括巡查状态、设备监控、客流监控信息。

- 台账

支持运营人员登录手持终端对本人权限内的台账进行新建、处置、查看、删除操作。

- 任务

支持运营人员登录手持终端对本人任务进行快速查看与处置；支持对应急场景任务进行与PC端同步交互式处置。

- 消息

支持手持终端对运营人员下发提醒消息，支持对委外人员通过手环进行消息通知，提升沟通效率及任务处置效率。

投标人应提供但不限于实现以上各项功能，应结合车站任务管理系统的功能需求，提供相应的软件方案、系统架构、功能介绍等，同时应考虑与运营信息化管理系统的接入。

手持终端应用软件应具备将现场情况上报线网智慧管控系统、线路中心（包括但不限于图片、语音/文字、视频、摄像头ID等），中心侧视情况上报线网，并接受线网、线路中心调度指挥信息等，应用场景应结合智慧车站运营场景需求及线网需求，投标人应配合线网系统做好应急处置功能开发，具体接口及数据展示方式在设计联络阶段确定。

手持终端应用软件应使用青岛地铁移动APP底座开发，移动APP底座是承载管理网和生产网移动应用运行的融合底座，包含客户端、管理系统，支持各个业务系统的移动端应用集成至底座，聚合为统一APP，实现业务的统一入口、统一待办、统一消息、统一管理，提高业务与管理效率，投标人应实现同一底座部署，并负责集成各专业系统个性化的移动终端APP应用功能。另外，投标人需承诺配合招标人完成生产网和管理网统一APP的相关工作。

3.2.8.1.8 安防功能

系统应实时展示车站公共治安事件信息、反恐联动等信息。

3.2.8.1.9 机电运维一体化功能

智慧运行系统负责在车站级实现运维一体化相关功能。车站智慧运行系统通过线网智慧管控平台实现与线网机电智慧运维平台、机电边缘计算平台、线网智慧运维平台的数据接口，实现车站部分机电设备的巡检、报修、维修、处置结果确认、设备状态复位/更新等功能。

风水电部分设备运维信息通过智慧运行或BAS系统接口，经线网智慧管控系统上传至红岛云上部署的风水电线路级智慧运维边缘计算。具体设备信息在设计联络阶段确认。

车站智慧运行系统承接机电智慧运维一体化的在车站级的场景生成、流程管控、结果展示等功能，包括但不限于机电设备检修巡视、机电设备故障处置、运维一体化场景及机电设备履历查询等。具体功能在设计联络阶段确认。

（1）车站机电设备自动检修巡视功能。车站智慧运行系统可联动机电智慧运维系统完成车站机电设备状态的巡视并形成该站机电设备的巡视报告，合并至智慧运行系统运营前检查报告中。

（2）机电设备人工巡视。智慧运行移动端嵌入线网智慧运维平台移动端人工巡视模块，运营人员可通过该模块完成车站机电设备的人工巡视。智慧运行系统应完成配套接口及开发工作。

（3）机电设备故障处置功能。智慧运行移动端嵌入线网智慧运维平台移动端故障处置模块，运营人员可通过该模块完成车站机电设备的故障上报，工单生成，处置建议，工单查询等功能。

（4）运维一体化场景功能。基于智慧车站场景功能以及设备控制功能，结合机电智慧运维指标评估、算法分析的优势，对车站机电设备的运行状态进行测试分析。车站智慧运行系统可在开关站、运营前检查、停站等时间段对机电设备按类别进行联动测试，将设备状态、动作结果、动作时间等发送至机电智慧运维平台进行计算分析。

（5）设备履历查询功能。车站智慧运行系统通过与线网智慧运维平台接口实现机电履历查询。包含但不限于基础信息、设备资料、设备维修记录等，基础信息至少应包括设备名称、编号、位置、技术参数等信息，设备档案至少应包括设备配套的操作手册、维修手册、合格证等资料。设备维修记录至少应包括设备的检修、故障处置、部件更换等维修信息。3.2.8.1.10 其他

投标人应根据自己的工程经验提出智慧车站相关功能，其他未提及的系统功能也应完善并满足要求，相关费用均包含在合同总价中，具体内容及功能在设计联络会阶段根据运营需求确定相关功能（如车站总览、车站环境、车站异常情况推图、对于涉及车站安全/客流/人员等关键信息应具备信息提示功能（如闸机排队长度、关键位置拥堵等情况）、标准站CCTV摄像机基本布点原则等）。

3.2.9 站务管理系统

站务管理系统服务于智慧车站，主要用于站务专业日常现场生产运作的管理，实现站务管理工作的信息化，核心功能包含运营公司站务专业内部的人员信息的管理，对站务人员基本信息的设置功能。包括代办中心、线路管理、人事管理、交接班管理、钥匙管理、排班考勤管理、考核管理等功能。系统部署于辽阳东路管理网云平台。

3.2.9.1功能升级要求

保留当前站务管理系统待办中心、线路管理、人事管理、物品领用管理、钥匙管理、交接班管理、基础设置、系统管理等功能模块，并对部分功能模块页面交互做优化调整。

系统功能升级包括但不限于以下要求，具体在设计联络阶段确定，费用包含在投标总价中。

一、既有功能升级

1.基础信息配置

（1）线路、站区、车站、站人员管理

线路管理维护青岛地铁线路的车站信息。站区管理用于维护站区管理信息，维护站务管理的站区名称、车站范围、所属科室等相关信息。站人员管理维护车站的人员信息，维护人员所属车站信息。

（2）人员管理

人员管理实现对站务专业内人员的信息维护。人员信息从主数据平台同步，与集团HR系统一致。同步信息包括但不限于运营公司站务专业正式员工的信息，例如员工编号、姓名、岗位、联系方式等信息。

修改：修改信息为主数据平台同步信息之外的其他信息；删除：临时借调等人员信息可删除，其他人员不可删除；导出：可导出人员详细信息；分析：按照人员男女比例、年龄分布等维度进行分析。

登录人根据人员所属站点，可查看到本站的所有人员信息。根据部门授权，可查看到各个科室或整个部门的人员信息。

2.角色权限管理

用户角色权限配置取消岗位关联限制，即用户权限由角色权限统一管理，如值班站长权限只要给用户分配值班站长角色即可，无需用户岗位必须是值班站长。

3.钥匙管理

钥匙管理主要应用于站务部各个车站对钥匙的管理，钥匙的清单管理、关联钥匙维护、借用归还和预警管理。

（1）钥匙清单

车站钥匙信息模块是用户维护车站钥匙，根据企业内部对钥匙的管理要求维护车站的钥匙信息。

车站钥匙信息列表：页面以列表形式展示，根据当前登录人所属车站显示车站钥匙信息，站管理员可查看本站所有钥匙信息。

新增查询：钥匙管理人根据车站钥匙实际情况信息录入钥匙信息。

查询功能：钥匙管理人可选择钥匙后查看钥匙详情。

删除功能：钥匙管理人删除钥匙信息。

导入：钥匙信息可根据模板批量导入。

导出：导出全部钥匙信息。

（2）钥匙借用管理

钥匙借用管理包括钥匙借用申请、审核和钥匙借还信息功能点。

钥匙借用申请用于借用钥匙的申请人发起申请。

钥匙借用审核用于跨专业的钥匙借用申请，指定审批人进行借钥匙审批同意或驳回。

车站钥匙管理人员在钥匙借还确认中查看关于本站的所有钥匙借还申请，在借用人申请借用或归还钥匙时，可选择生成二维码或输入借用人账号密码的方式进行借用人信息校验，生成二维码后，借用人使用移动应用扫一扫并记录借用人信息，若未携带手机可输入账号密码记录借用人的信息。

（3）钥匙归还预警

借用时长预警：对于钥匙借用时间达到一定时间的借用记录，系统可自动在主页弹出提醒功能。并消息提醒发送至借用人和钥匙管理员。

（4）钥匙关联管理

关联钥匙管理用于维护钥匙的互斥和相辅的关联关系。例如A钥匙与B钥匙互斥，在钥匙借用申请时，申请A钥匙后不能再选择B钥匙。若C钥匙与D钥匙相辅，在钥匙借用申请时，申请了C钥匙后自动带入D钥匙。

4.任务管理

（1）任务新增

创建新增选择不同的任务类型，维护任务的办理部门，工作内容等信息。若选择了办理人，任务直接分发给办理人。

（2）任务反馈

明确责任人的任务在任务反馈菜单中显示，根据任务办理情况，填写任务落实情况。

（3）任务延期

若任务未能按时间办结，在任务延期申请延期，填写延期天数，提交审核。任务延期审批分为待审批和已审批两个页签。待审批延期任务进行审核，同意延期或不同意延期，若不同延期需说明原因。审核后在已审批菜单中显示。

（4）任务办结

任务办结后发起任务办结申请，说明办理情况，提交领导进行审核。任务办结确认分为待审批和已审批两个页签。待审批办结任务进行审核，同意办结或不同意办结，若不同办结需说明原因。审核后在已审批菜单中显示。

（5）统计分析

任务信息管理，可查看到目前在办的所有任务，任务信息也可按照统计维度生成报表信息。

5.交接班管理

值班站长的交接班内容的维护及确认。

交接班创建：填写值班站长交接班内容。

被交接班人同意交接内容，可使用移动应用进行确认，或输入账号和密码。

交接班表格信息中的车站环境卫生情况提供移动端应用，按照标准检查项和评价分数，在移动端进行填写，自动回写至交接班表格中。

6.移动应用

企业微信APP迁移至集团统一的移动应用平台，并根据PC端功能优化交接班、钥匙借用、物品领用等功能模块。

二、新增功能

1.物品领用分发管理

物品领用分发管理优化，通过线网物资管理系统接入各类物资分发数据，在物资出库后，部门内部的分发业务由站务系统支撑，对各类物资的日常管理，分发，领用进行台账记录管理。

2.车站现场台账管理

增加车站现场管理各类电子台账登记功能，如端门开启、车控室进出，跟岗，现场检查等。

3.视图管理

员工视图的管理功能，用于展现站务等人员所有信息，信息来源于事务性活动的登记以及系统集成，提供给有相关权限的系统用户查看。

3.2.10 能源管理功能

3.2.10.2.1 通用功能

能源管理系统软件具有图形化的全中文人机界面、模块化结构、易于使用、配置灵活及便于扩展等特点，并有以下主要功能：

1）数据采集和存储功能

自动采集多功能电表电能计量数据、电力参数（三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率等）以及设备运行状态；采集远传水表和燃气表的计量数据，并将采集到的数据按分类、分项和分户要求进行归类；

将采集到的数据自动存储到数据库中。

2）实时监测功能

对所有供电回路、设备具有实时自动遥信和遥测功能；

在人机界面上显示供电系统模拟图；

在人机界面上实时显示设备运行状态及电力参数；

以图表的形式显示指定电力参数任意时间段（三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率等）的历史曲线。

3）数据统计和分析功能

按照能耗统计报表要求，对采集到的数据进行统计计算；

按照日、月、年和时段计算分类、分项和分户能耗数据以及均值（人均、单位面积均值等）。

4）数据查询和显示功能

用棒直图显示按日、月、年和时段的电度累积值；

用趋势曲线显示电压、电流等模拟量的变化情况；

用饼图显示分类、分项、能耗的比例。

5）数据发布和远传功能

能耗计量数据可远程传输至上一级的能源管理部门。

6）报表和打印功能

根据用户管理需求生成各类报表并可自动打印存档。报表种类包括：

分类、分项、分户能耗的日报表、月报表、年报表；

分类、分项、分户能耗的同比和环比报表；

分类、分项、分户能耗的排序报表；

按能耗指标计算的排序报表；

报警记录报表；

运行事件报表；

其它用户自定义报表。

7）用户权限管理功能

根据登录用户的操作级别，系统可为其设置以下三种操作权限：

系统管理员级：整个系统的管理参数设定等，具有最高操作级别；

一般操作员级：进行日常的运行操作及维护；

普通用户级：可浏览部分系统信息；

具有以下子功能：

增加用户及用户口令设置（仅系统管理员具有此操作权限）；

用户口令修改及验证；

用户操作事件记录。

8）报警功能

为了在第一时间发现各类故障并在最短时间内抢修好，本系统将所有故障报警设置为带时标、自动上传、自动存储，为系统操作人员提供可追溯功能，以便于结合存储的历史数据分析报警产生的原因。

（1）故障报警（事件报警）

设备故障报警：设备异常跳闸、其他故障报警等；

设备操作记录：操作人员换班登录、操作记录等；

设备故障报警。

（2）超限报警：功率超限、电压异常等。

9）网络管理功能

网络管理功能（即设备报警管理功能）对所有监测中的仪表进行报警管理，一旦仪表出现异常情况，在网络管理画面都可以立刻显示出，并且可以手动对报警信息进行处理。

3.2.10.2.2 专用功能

3.2.10.2.2.1 能源监视功能

对采集的计量数据按照相应的能耗指标来评价其能源利用效率，其中建筑面积、常驻人员、日均客流量等具体数值可手动配置，以提高系统的灵活性；

可人工编辑分类、分项、分户用电的供电回路组成；

可对分类、分项、分户、供电回路一段时间内的任意时段计量数据进行统计分析；

软件自动对数据完整性进行检查，发现异常数据后自动报警；

变压器损耗分析；

对用电回路、分类、分项、分户、单个供电回路用电能耗进行运营时间段和非运营时间段分析；

可统计分析全线各站分项用电的比例关系。

投标人应对以下各项针对能源监测管理平台的功能进行具体化的详细描述，并提供相应的软件截图进行辅助说明。

（1）能源采集软件

支持从PSCADA系统或智慧运行系统中采集能源数据；

支持从MCC系统采集能源数据；

支持数据的周期采集和订阅采集两种方式，周期采集时间从1分钟-24小时可任意配置；

支持数据本地缓存和断点续传，防止传输网络故障后丢失数据；

支持数据采集的远程配置，包括采集的数据对象和采集周期；

具有运行日志记录和运行状态显示功能；

支持接受时钟校准；

（2）能源采集管理软件

实现与大量能耗采集软件的并行通讯，完成能耗数据的接收、预处理和存储功能；

实现对能耗采集软件的远程集中管理、配置和状态监控。

3.2.10.2.2.2 能源监管平台

（1）系统管理

A.管理权限可根据管理需要实现灵活配置，为不同的用户或用户组分配权限；

B.可实现车辆段能源表计等模型的维护管理；

C.可获取系统操作日志和维护日志管理；

D.可对用户的操作进行统计和分析；

（2）数据管理

A.可录入历史的手工抄表数据；

B.可对采集的能源数据进行自动查错和查漏，并可自动修正；

C.可设定停车场的能源定额。

D.表计更换后，用户可修改后台表计数据的功能。

（3）报警管理

A.当能耗采集软件断线超过一定时间时进行报警；

B.对报警进行确认，并可统计分析。

3.2.10.2.2.3 能源监测

A.支持车辆段表计能源的在线实时监测，并提供丰富图表；

B.支持表计在线集抄管理，并提供导出功能。

3.2.10.2.2.4 能源统计

A.综合统计：支持各能源分项的分时统计能耗，并提供丰富图表、导出功能；

B.分项统计：支持不同用能用途的统计。

3.2.10.2.2.5 能源分析

A.同比分析：支持各能源分项的同期对比分析。

B.环比分析：支持各能源分项的环比增长变化分析。

C.对比分析：支持同类型的能源对比分析。

D.指标分析：支持同类型区域的单位空调面积、单位建筑面积能耗对比分析。

E.定额分析：支持能源与定额的对比分析。

F.预警分析：支持实时能源消耗预警。

3.2.10.2.2.6 能源公示

A.总能源公示：支持车辆段的总能源消耗公示；

B.能源指标公示：支持车辆段的能源消耗指标公示；

C.能源定额公示：支持车辆段的能源与定额的对比消耗公示。

3.2.10.2.2.7 能耗预警与报警

（1）系统应能根据采集上来的能耗信息，分析出不正常的能源消耗，以报警的形式提示相关人员。

（2）系统应能将报警信息进行分类、筛选、重组。报警类别包括但不限于：

- 故障报警（事件报警）。

- 设备故障报警：设备异常、通讯故障、其他故障报警等。

- 超限报警：功率超限、电压异常、能耗异常、能耗超限等。

3.2.10.2.2.8 指标管理

- 总能耗指标

- 牵引能耗指标

- 车辆段能耗指标

- 车辆段动力照明能耗指标

- 车辆段通风空调能耗指标

3.2.10.2.2.9 光伏系统接入

光伏发电界面主要展示光伏的运行情况、经济效益与光伏系统结构。

- 显示本日、本月、本年、总累计电量以及装机容量；

- 显示节能减排信息，社会价值，以及发电的收益；

- 显示光伏区域系统结构图。

3.2.10.2.2.10 热泵及冷热系统能耗与设备运行状态监控

- 采集热泵及空调机组的运行状态、电能耗，采集重点区域的末端环境温度和运行策略

- 采集供暖的供回水温度，总采暖用热量、室外温度等所有参数进行采集并将数据上传到平台，进行数 据的分析的处理。

- 根据室内负荷变化和室外环境温度变化，自动调整一次侧供水流量，达到节能、舒适之目的。

- 空气源供暖监控：结合室外温度和室内负荷变化，优化运行逻辑，下发运行策略。

3.2.10.2.2.11 照明控制系统

- 照明控制系统通过软件接口方式与新型能源管理平台对接，并开放读写功能，软件接口。对照明回路实现远程状态监测、启停控制、节能控制、统一报警等功能。

对智能照明系统设备的工作状态进行集中监控。对重要回路的运行状态、电流值及故障信息进行监控。

投标人应根据以往的工程经验、配套工程、线网能源管理的特点、车站能源管理的功能需求及停车场能源管理系统的特点和需求，在投标文件中分别提供车站级和车辆段能源管理的详细功能、实现方案、建议和评价体系，具体功能在设计联络确定。

3.2.11与8号线互联互通功能

青岛市地铁8号线支线与青岛市地铁8号线贯通运营，故此要求本项目智慧运行系统应与青岛市地铁8号线综合监控系统实现互联互通。

1）控制中心互联互通

青岛市地铁8号线支线控制中心设置于红岛控制中心，根据红岛控制中心规划，将采用线网、车站两级管理架构，由线网级智慧管控系统（M-IMCS）实现智慧运行系统中央级功能。

- 为保障青岛市地铁8号线支线全线运营的可靠性，至少8号线与8号线支线公共车站数据应接入8号线支线控制中心，实现联防联控。青岛市地铁8号线支线智慧运行系统应具有与青岛市地铁8号线综合监控系统协议转换接口，保证青岛市地铁8号线综合监控通过该接口顺利接入至红岛线网平台。具体要求在设联会阶段讨论确认。接口改造相关费用已包含投标报价中。

- 实现8号线综合监控系统全部数据接入，在红岛控制中心实现对8号线支线及8号线进行统一调度管理。具体要求在设联会阶段讨论确认。

- 实现跨线应急响应与联动指挥，通过全局态势感知推演，实现跨线多专业应急联动指挥，提供应急协同联动指挥决策支持，提高安全保障水平。具体要求在设联会阶段讨论确认。

- 青岛市地铁8号线大涧站综合监控系统原有各子系统数据应接入至青岛市地铁8号线支线大涧站智慧运行系统中，并由青岛市地铁8号线支线大涧站智慧运行系统实现青岛市地铁8号线大涧站综合监控系统的全部功能，以保证大涧站智慧运行系统一套系统实现对大涧站整体进行有效监控，具体要求在设联会阶段讨论确认。接口改造等相关费用已包含在投标报价中。

2）车站级互联互通

提供一套8号线综合监控系统共管、两套系统分管、一套8号线支线智慧运行系统共管三套方案。

（1）一套8号线综合监控系统共管

青岛市地铁8号线支线大涧站新增的设备和系统接入8号线大涧站综合监控系统，同时扩充8号线中心级、车站级综合监控系统的监控和报警功能。接口改造等相关费用已包含在投标报价中。

（2）一套8号线支线智慧运行系统共管

青岛市地铁8号线大涧站综合监控系统原有各子系统数据应接入至青岛市地铁8号线支线大涧站智慧运行系统中，并由青岛市地铁8号线支线大涧站智慧运行系统实现青岛市地铁8号线大涧站综合监控系统的全部功能，以保证大涧站智慧运行系统一套系统实现对大涧站整体进行有效监控，具体要求在设联会阶段讨论确认。接口改造等相关费用已包含在投标报价中。

（3）两套系统分管

青岛市地铁8号线支线大涧站新增的设备和系统接入8号线支线大涧站智慧运行系统，8号线大涧站综合监控系统将必要的设备状态和控制信息接入8号线支线大涧站智慧运行系统以实现智慧车站相关功能。

投标人应基于上述方案，提出详细解决方案，满足系统（含门禁和安检等系统）互联互通功能需求。具体方案在设计联络阶段确定，费用包含在本次报价中。

3.2.12区域车控室功能

区域车控室是将若干座车站及相邻区间划分为一个群组，以群组为单位实现客运、票务、应急处置等业务集中管理及机电设备集中监控。

区域车控室群组设中心站和分站，中心站对本站和分站进行监控统管，根据业务需求对机电设备监视、时间表监管等界面进行定制化集中管控。

中心站同时获取分站数据，智慧运行系统通过VLAN划分实现中心站与分站数据互通，中心站具备分站的监控权限，人机界面可以通过选站条对辖区车站单独访问、对车站设备进行控制、联动处置、与线网管控中心进行车站控制权移交。

8号线支线设置4座中心站，投标人应根据区域车控室功能需求，提供包括但不限于网络方案、软硬件部署方案、调试服务等，费用包含在投标总价中。

群组划分参考下表，具体在设计联络阶段确定。

| 中心站 | 分站 |
| --- | --- |
| 大涧站 | / |
| 少海北站 | 大沽河博物馆站、太湖路站 |
| 海尔大道站 | 站前大道站、温州路站、福州南路站 |
| 胶州火车站 | 广州路站、泸州路站、兰州西路站 |

3.3系统硬件要求

3.3.1硬件选型原则

系统的硬件设备选择应满足以下原则：

1）智慧运行系统（ISOS）应满足使用要求并选择成熟、性能可靠、技术先进、高扩展性、高灵活性、高可维护性、售后服务有保障、开放和质量稳定的产品。优先考虑采用国产化设备。关键设备应有原产地证明文件，主要设备应有本地的维护服务。

2）智慧运行系统采用冗余设计，冗余设计的系统在进行正常的操作时，能连续地自动检测系统的硬件和软件故障，在故障发生时能自动进行切换，自动地隔离故障单元，并且能建立一个新的有效的数据通道，使ISOS保持不间断的工作。不间断工作的含义是，故障切换是无扰动的，在故障恢复后，故障点的正常监视和控制功能正常，且数据未丢失。ISOS的任何故障或者故障切换不应引起被控系统的设备的误动作。

3）在设计人机界面（HMI）和IBP盘时，应采用人体工程学原理，结合现场环境进行设计。

4）应保证青岛市地铁8号线支线工程后续工程接入扩展的需要，ISOS在线增加任何硬件、软件等，对系统运行不应产生任何的影响。ISOS的软件应通过网络在线进行升级和补丁。

5）ISOS的设备应采用成熟的、可靠的、知名品牌的产品。系统全线设备应统一选型。所有相同规格的设备必须具有互换性。投标人应对本工程中所有零部件、材料和器件的标准化负责。所有批量生产的设备、零部件和元器件均应是标准产品，具有标准的产品型号和订货号。

6）系统硬件选择应该考虑青岛地铁环境的特殊性，应具有防尘、防腐蚀、防潮、防盐雾、防霉、防振、抗电磁干扰和静电的能力。

本节所描述的是硬件要求的最低指标，投标人可根据系统计算选择更高技术指标的产品。投标人应确保所提供的硬件系统是当前先进的主流产品，如投标人所选的硬件设备不能满足系统整体性能要求，投标人应负责更换性能更优的设备，并承担由此产生的一切后果和责任。

3.3.2系统硬件概述

系统的主要硬件应包括（但不限于）下列内容：

- 操作员及维修工作站；

- 前端通信处理机（FEP）；

- 以太网交换机；

- 打印机；

- 综合后备盘（IBP）；

- 信息安全设备；

- 服务器

- 机柜及相关配件等。

3.3.3操作员及维修工作站

操作员工作站应采用高性能、高速度和高可靠性的知名品牌的工业级控制计算机。操作员工作站应支持中文内码，符合我国关于中文字符集定义的有关国家标准。工作站应配有标准的键盘、鼠标。工作站应发出声音警报，警报可通过工作站操作消除。

1）显示器要求

根据实际需求，显示器有以下两种形式

（1）采用27寸发光二极管（LED）背光源液晶显示器（LCD）。显示器支持吊装，边框采用黑色亚光材料。其可靠性、稳定性和辐射强度应符合国际标准辐射强度TCO 03以上要求。全线统一品牌。显示器边框采用黑色亚光材料。

（2）宽屏显示器（直屏带鱼屏）

宽屏显示器应采用知名品牌

宽高比：32:9

分辨率≥3840*1080

屏幕尺寸≥43.8”

亮度≥300nit

对比度≥3000:1

刷新率：不低于120Hz

可视角度(水平/垂直)≥178°(H)/178°(V)

喇叭功率≥5W

响应时间≤5(GTG) ms

接口：包括但不限于HDMI、DP、USB Type-c，投标人应综合考虑宽屏显示器与工作站的接口形式及接口数量。

全线统一品牌。

支持壁挂安装。

其可靠性、稳定性和辐射强度应符合国际标准辐射强度TCO 03以上要求。

应能显示行车和非行车系统的画面。

招标人保留变更显示器尺寸和颜色的权利。投标人在设备采购前应提供相关的颜色和规格建议，由招标人综合其它专业液晶显示器配置情况后统一指定，投标人应承诺价格不发生改变。

2）工控机

（1）车站级智慧运行系统

配置基于Windows平台的操作系统，机架式安装；

处理器：不低于第十二代Intel Core i7 十二核级别或以上的CPU，主频应不低于3.0GHz；

内存：不低于64GB DDR4，并支持扩展；

硬盘：不低于1TB；

显卡：独立显卡，显存不低于16G，支持双屏（或三屏）画面显示，分辨率不低于2560*1600，32bit色彩，支持2D/3D图形能力；性能不低于RTX 3080；性能需满足区域车控室智慧车站BIM要求；

同时软解并显示至少4幅D1分辨率的实时图像时，处理器占用率不高于50%;

光盘驱动器：DVD-RW；

键盘、鼠标：采用标准键盘和一个分辨率在800DPI以上的USB接口名牌光电式鼠标器；

应配置至少3个100Mbps/1000Mbps以太网接口；

应至少含有2个USB、2个串口等接口；

PCI槽位：不少于4个；

投标人应考虑所选工作站应在便于车站IBP下部等机柜内的安装要求。

麦克风扬声器应采用一体式，具体样式在设计联络阶段确定。

（2）其他（含中央级、网管系统、车辆段、各子系统、安检系统、安防等）

配置基于Windows平台的操作系统，机架式安装；

处理器：不低于第十二代Intel Core i7 十二核级别或以上的CPU，主频应不低于2.1GHz；

内存：不低于32GB DDR4，并支持扩展；

硬盘：不低于1TB；

显卡：独立显卡，显存不低于8G，支持双屏（或三屏）画面显示，分辨率不低于2560*1600，32bit色彩，支持2D/3D图形能力；性能不低于RTX 3060/4060；

同时软解并显示至少4幅D1分辨率的实时图像时，处理器占用率不高于50%;

光盘驱动器：DVD-RW；

键盘、鼠标：采用标准键盘和一个分辨率在800DPI以上的USB接口名牌光电式鼠标器；

应配置至少3个100Mbps/1000Mbps以太网接口；

应至少含有2个USB、2个串口等接口；

PCI槽位：不少于4个；

麦克风扬声器应采用一体式，具体样式在设计联络阶段确定。

3）便携式工作站（含便携式网管工作站、便携式维修工作站）

操作系统：同操作员工作站；

处理器：Intel酷睿i7处理器，主频不低于2.4GHz；

屏幕尺寸：15英寸及以上；

分辨率：不低于1920x1080

显示比例：16:9

内存：标配16GB RAM，可升级至少到32GB；

固态硬盘：1T；

高速缓存：不小于2M ；

显卡：独立显卡，显存位宽不低于64bit，显存容量不低于4GB；

端口/连接器（至少应包括）：HDMI、音频接口、1个DC电源、 RJ-45、 USB 3.0、无线网卡等。

各系统配备的便携式工作站应预装本工程智慧运行系统（含各子系统）所需的所有软件。

3.3.4前端通信处理机（FEP）

前端通信处理机（FEP）管理ISOS与各机电设备系统的接口，实现通信规约和协议的转换，完成数据的预处理。前端通信处理机应采用工业级产品，前端通信处理机应为独立设备，不得与其它设备合用。

FEP应具有支持多种协议转换、支持多种通信接口的模块，应提供至少16个独立的以太网接口及至少10个串行通信口（RS232/422/485）。各通信模块应采用内置方式，各功能模块应具有自诊断功能，单点故障不应影响系统功能。

前端通信处理机应采用实时操作系统或嵌入式操作系统，采用高性能双核及以上CPU，主频不低于1.6GHz，内存不少于4GB。FEP的信息处理时间不超过100ms，从而提高与各系统信息交互的实时性。

FEP应是冗余配置；每个FEP通过100Mbps以太网接口与ISOS交换机相联。

FEP应预留与相关机电设备系统的接口数量，预留数量按不低于40%考虑，冗余配置的前端通信处理机（FEP）须符合故障不扩大原则，单台FEP或单个系统接口故障时，保证接口数据不丢失。

投标人应给出智慧运行冗余服务器与冗余FEP以及冗余FEP与接口系统之间的数据流向及处理机制，提供《FEP的网络隔离一级冗余FEP与接口系统之间的接口方案》，详细说明系统间的冗余工作机理，并提供相关系统图。

3.3.5交换机

1）通用要求

应采用适合工业环境、技术成熟的高性能和高可靠性的知名品牌的工业以太网交换机。投标人提供的工业级交换机应通过UL或FM或CE或VDS认证，并提供相应证明。所有交换机应采用冗余配置。

交换机应能支持SNMP完成基本的网络管理任务，可对流量进行管理、监视、分析，并配置网管软件进行网管。

交换机应具有QoS功能。交换机应配置相同可靠性的冗余电源。

交换机MTBF在15年以上，满足工业应用环境工作。

交换机应满足19英寸机柜机架式安装，高度不超过6U。

交换机要求配置的所有光口、电口都应配置相应的光/电模块，而不仅是预留面板和扩容空间。

投标人应结合自身系统特点，在投标文件中提供交换机的具体方案描述及图纸说明，详细描述工业以太网技术、环路保护的切换方式、网络设备的技术指标（包括支持的协议、处理能力、分组转发能力、交叉连接能力、时延、MTTR、MTBF等），核算每台交换机所需配置的网络端口数量，并保证每台交换机网络端口的余量不低于以下端口要求的20％，网络端口余量的费用应已包含在本次投标的交换机报价中。

交换机具备光衰实时检测功能，用于光纤光衰值巡视。

2）中央设备室交换机

- 12个1000Mbps的双绞线接口（用于连接信息网络安全设备、网络管理系统等）。

- 8个1000Mbps的单模光纤接口（用于连接云平台、预留与MMCC的接口）。

- 4个100Mbps的单模光纤接口（备用）。

- 不少于16个100/1000Mbps的双绞线接口。

- 交换机的背板处理能力应不小于40GB。

- 交换机应具有高效的三层交换性能：静态路由、VLAN间路由、VRRP、OSPF。

- 中央交换机应提供冗余的供电电源和散热风扇（仅针对有风扇设计的交换机设备）。

3）车站交换机

应该提供至少：

- 不少于4个1000Mbps的双绞线接口（用于连接信息网络安全设备等）。

- 不少于12个1000Mbps的单模光纤接口。

- 不少于12个100/1000Mbps的双绞线接口。

- 交换机应提供冗余的供电电源和散热风扇（仅针对有风扇设计的交换机设备）

- 交换机的背板处理能力应不小于16GB。

- 车站交换机应具有三层路由功能。

4）车辆段交换机

应该提供至少：

- 4个1000Mbps的双绞线接口（用于连接信息网络安全设备等）。

- 8个1000Mbps的单模光纤接口（用于连接云平台、车辆基地各子系统、机电智慧运维等）。

- 12个100Mbps的单模光纤接口（用于连接PSCADA、BAS系统、设备维护管理系统交换机、培训系统交换机、仿真系统交换机等）。

- 不少于12个1000Mbps的双绞线接口。

- 交换机的背板处理能力应不小于16GB。

- 交换机应具有三层路由功能。

- 交换机应提供冗余的供电电源和散热风扇（仅针对有风扇设计的交换机设备）。

5）设备维护管理系统交换机

应该提供至少：

- 4个1000Mbps的双绞线接口。

- 4个1000Mbps的单模光纤接口（用于连接车辆基地智慧运行设备室交换机）。

- 不少于16个100/1000Mbps的双绞线接口。

- 交换机应具有三层路由功能。

- 交换机应提供冗余的供电电源和散热风扇（仅针对有风扇设计的交换机设备）。

6）仿真测试平台交换机

应该提供至少：

- 4个1000Mbps的双绞线接口。

- 4个1000Mbps的单模光纤接口（用于连接车辆基地交换机）。

- 不少于10个100/1000Mbps的双绞线接口。

- 交换机应具有三层路由功能。

- 交换机应提供冗余的供电电源和散热风扇（仅针对有风扇设计的交换机设备）。

7）互联互通交换机

应该提供至少：

- 4个1000Mbps的双绞线接口。

- 4个1000Mbps的单模光纤接口。

- 不少于4个100/1000Mbps的双绞线接口。

- 交换机应具有三层路由功能。

- 交换机应提供冗余的供电电源和散热风扇（仅针对有风扇设计的交换机设备）。

3.3.6打印机

智慧运行系统的打印机包括报表/事件打印机和图形打印机。

1）报表/事件打印机

基本配置要求如下：

- 知名品牌黑白激光打印机

- 高速打印，打印速度不低于：20ppm

- 最大打印幅面：A3

- USB接口

- 最高分辨率不低于1200*600dpi

- 内存不小于128MB

- 内置网络打印服务器，支持10Mbps/100Mbps以太网

- 应提供A3和A4的送纸槽和标准纸盒，并具备双面打印功能

- 应具备自诊断功能

- 字符集：中文：GB2312-80汉字编码字符集，所有ASCII字符集

2）彩色图形打印机

基本配置要求如下：

- 知名品牌彩色激光打印机

- 至少400MHz RISC 微处理器

- 有2 个以上的接口扩展槽

- 高速彩色打印

- 最大打印幅面：A3

- 提供USB接口

- 高质量打印：最高分辨率达1200*1200dpi

- 内存不小于512MB

- 内置网络打印服务器，支持10Mbps/100Mbps 以太网

- 应提供A3 和A4 的送纸槽，并具备双面打印功能

- 应具备自诊断功能。

3.3.7不间断电源

UPS提供泰尔试验室出具的试验报告，采用高品质的知名品牌。

1）一般要求

（1）不间断电源设备主要包括UPS主机（含机柜）、蓄电池组（含机柜/架）及交流配电柜等。

（2）UPS主机由整流器、逆变器、静态开关、手动旁路开关、监控单元等组成，当交流正常供电时，UPS可看成一台稳频稳压电源，输入电源既向蓄电池组充电又向逆变器供电，逆变器输出洁净的交流电源。停电时，由蓄电池组经逆变器向负载供电。

（3）UPS电源设备采用在线双变换式工作方式。正常情况下，供给负载的电源是外供交流电源经UPS整流、逆变后输出的220V交流电源，只有当设备出现故障时，才自动或手动切换至旁路交流电源。并且应保证经整流、逆变后的交流电源与外供交流电源同相。

（4）UPS应能提供质量良好的交流不间断电源。具有手/自动旁路功能，并考虑旁路时安全供电方式。具有输出过流及短路保护功能。

（5）当输出电流达到过载点时，设备应自动关机或旁路开关工作，过载消除后，重新开机，设备工作应正常。

（6）由换相、开关操作和负载通断等引起的浪涌电压超过输出电压门限时，设备应自动关机保护用电设备。

（7）UPS的逆变控制、相位同步、输入整流控制、逻辑控制等必需采用DSP数字控制技术。

（8）UPS风机转速随负载容量大小的不同智能调整。

（9）电池欠压保护点根据负载容量动态调节。轻载则保护点高，避免轻载状态电池深度放电。UPS具备电池极性接反保护功能。

（10）蓄电池组应有独立的开关进行控制。无市电情况下，允许用电池启动UPS。停电后，UPS转由电池供电，在UPS将电池组电能放完后自动关机，当市电恢复正常后UPS可自动开机启动，恢复对设备的供电，同时对电池组进行充电。

（11）UPS必须具备对蓄电池限流充电、过放电保护。

（12）交流配电柜由监控单元、交流输入单元、交流输出单元等组成。交流配电柜提供暂定不低于20路交流输出端口，端口数及空开容量大小待设计联络确定。

（13）外供电源故障时，交流配电柜将根据各个系统的后备供电时间进行供电，各输出回路达到设计后备时间时，由智能配电柜自动断开该回路的输出。

（14）不间断电源系统应提供统一标准接口与智慧运行系统相连，实现智慧运行系统对UPS的输出电压、电流、频率以及蓄电池组的工作参数以及交流配电柜的电压、电流、频率，输出分路状态等的监视功能。投标人须提供智慧运行系统实现具体方案和配置说明。

（15）UPS电源系统须配置蓄电池组在线均衡装置，具备在线均衡功能。蓄电池组在线均衡装置由监控主机、检测监控单元组成，应通过UL或CE认证，并提供相应证明。蓄电池组在线均衡监控主机将信息上传至车辆段维修中心的维护管理子系统或网管系统。

（16）投标人应提供UPS电源的功能、详细技术规格、生产厂家、资质等，并由招标人确认。

（17）投标人提供的UPS电源、蓄电池等应符合招标人提供的青岛地铁《城市轨道交通不间断电源及蓄电池技术规范》的要求。

2）UPS主机

（1）三进三出UPS采用在线式工频双转换技术，均采用IGBT逆变器，EMC B级滤波器，配有大屏幕LCD液晶显示器，以中文菜单方式显示设备技术参数，配置输出隔离变压器。

（2）UPS应符合YD/T1095-2008的标准。

（3）输入

- 电压输入范围：380V±15%，三相五线制；

- 频率输入范围：50Hz±10%；

- 功率因数：＞95%（满负荷）；

- 启动时间：10秒满负载输出。

（4）输出

- 输出电压波动范围：380V±1%；

- 频率输出范围：50Hz±0.1%，（电池工作条件下）；

- 50±0.5Hz，（与市电同步条件下，可整定）；

- 频率追踪：1Hz/秒；

- 谐波失真：≤2%（100%线性负载）；≤3%（100%非线性负载）；

- 峰值因数：3:1；

- 功率因数：0.8；

- 过载能力：105% 长期；125% 10分钟；150% 1分钟（不考虑发热）；

- UPS输出能力：100％额定有功功率（0.8功率因数）长期稳定运行，且有100％的不平衡负载能力，即缺相运行。

（5）旁路：设置内置式自动旁路及内罩式维护旁路（手动）；旁路开关切换时间：≤2ms；在下列条件下进行旁路切换：150%负荷过载；超过额定电压波动范围；逆变器故障；人工切换（检修旁路）。

（6）动态特性：当负载从0～100%～0的跃变时，输出电压的瞬间变化在5%，恢复到0.5%的时间≤15ms。

（7）可靠性：MTBF≥30万小时。

（8）相对湿度：≤95%。

（9）可闻噪声：≤55dB（离机器1米远）。

（10）电磁兼容标准：EMC电磁兼容：EN50091-2，A级。

（11）抗静电能力：符合IEC801-2抗静电25000V。

（12）投标人应提供系统工作效率、输出过载能力、输出电流峰值系数、输出功率因数、负载均流、功率因数校正技术、软、硬开关技术及防雷保护的性能指标和参数。

3）蓄电池组

采用高品质的知名品牌的免维护型阀控式密封胶体蓄电池，应提供泰尔实验室出具的实验报告。

一般技术要求：

各线路根据实际情况进行补充。

（1）蓄电池在环境温度20～30℃条件下正常使用，应达到C10额定容量。

（2）蓄电池结构

- 蓄电池隔板应采用胶体蓄电池专用PVC或酚醛树脂等高分子材料微孔隔板。

- 蓄电池由正/负极板、隔板、蓄电池槽、盖、胶体电解质、极柱及安全阀等组成。正/负极极柱应便于连接，并预留监控端子，有明显标志，其极性、尺寸应符合产品图纸要求。蓄电池连接条保护罩的材料应为阻燃材料。

- 蓄电池槽、盖、安全阔、极柱、极柱封口剂材料应符合产品图纸要求。

- 胶体电解质所用的硫酸应符台HG/T 2692标准规定，去离子水应符合JB/T 10053标准规定。

（3）蓄电池连接条保护罩应符合GB/T 2408-2008中的第8.3.2 FH-1（水平级）和第9.3.2 FV-0（垂直级）的要求。

（4）蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

（5）蓄电池以30I10放电3min，极柱不应熔断、内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。

（6）蓄电池静置28天后其容量保存率不低于96％。

（7）蓄电池密封反应效率应不低于95％。

（8）蓄电池在正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。在均充状态下溢酸量应<0.025mg/Ah。

（9）蓄电池的安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开、闭阀压力范围为5～30kPa。

（10）蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。

（11）采用封口剂的蓄电池，在温度-30℃～+65℃范围内，封口剂不应有裂纹与溢流现象。

（12）蓄电池外观不得有变形、裂纹及污迹，浮充工作寿命不少于10年。

其它要求

（1）投标人应提供阀控式全密封胶体蓄电池组所需完整的安装加固及连接材料，满足抗震要求（每组电池均带抗震架）。

（2）蓄电池在运输和存储时的温度：-20℃～+60℃；蓄电池使用时的温度：0℃～+45℃。

（3）蓄电池的外观不得有变形、裂纹及污迹,蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。

（4）蓄电池组应采用专用电池架安装，电池架顶部应设置弧形盖板，电池架应设置绝缘垫及防漏液托盘。蓄电池架应具有良好的高强度的结构，其材料耐强酸、盐雾腐蚀，整体美观，并采取防锈蚀措施。

（5）投标人应考虑在本工程工艺条件下UPS设备的承重安装问题，并提出安装解决方案。应根据设备用房荷载核算是否需要设置应力分散架，若需，应提供应力分散架，并提出详细描述设置方案。费用包含在投标总价中。

(6)投标人应给出明确的电池计算方法及配置方案。蓄电池容量配置采用恒电流计算方法，恒电流计算方法中的UPS输出功率因数和UPS逆变效率须采用厂家的实际参数指标，电池电压须采用终止电压。

（7）提供蓄电池充放电计算方式及配置参数。具体方案在设计联络阶段讨论。

（8）明确蓄电池的使用寿命和更换标准。具体方案在设计联络阶段讨论。

4）蓄电池组在线均衡装置

蓄电池组在线均衡装置具备以下功能（包括但不限于）：

- 在线均衡功能：系统应能自动对单节电池电压进行均衡调整，使它们工作在相同的电压状态，避免过充或欠充现象，提高蓄电池组运行质量，防止蓄电池组快速老化，延长电池组使用寿命。

- 在线活化功能：系统能对性能落后的单节电池进行在线活化，对蓄电池内部电极板的结晶和硫酸的沉淀进行激活，防止蓄电池因长期浮充而导致的硫酸盐化，消除从内部引起的安全隐患，确保蓄电池处于最佳状态，能延长蓄电池组的运行寿命，同时也减少环境污染。

- 在线监测功能：系统除具有端电压、单体电压、充电电流、电池温度等巡检功能外，还应具备在线测量内阻、容量、内部电动势等功能，可为蓄电池组优化运行提供全面而完善的解决方案，提升蓄电池组的运行质量，提高蓄电池组运行的安全可靠性。

- 后台分析功能：系统应能为运营维护人员提供蓄电池监视、控制的人机界面，具有实时数据采集、历史数据查询、蓄电池组性能状态分析、报表处理和实时报警等应用功能，并能在车辆段维修中心和红岛网管室进行查看分析。

- 投标人须提供后台软件，运营维护人员可通过电脑连接，方便在现场进行监测、运行维护管理等相关工作。

- 接收智慧运行系统的时钟信号，并自动校时。

5）投标人应对UPS容量进行核算，根据各系统的用电要求提出配电柜的配电方案，配置配电柜的输出回路数量和断路器规格。投标人应根据各系统实际功耗提供满足系统使用要求的各种容量类型的工业级漏电保护开关并提供质量保证，通过计算过程，详细说明三相负载平衡设计方案。

本用户需求书提供的用电容量是底线值，投标人需根据自身设备情况对用电容量进行核算，不足部分投标人需补足，合同执行过程中招标人不对超出部分增加任何费用。

3.3.8仿真测试平台

仿真测试平台的交换机、仿真模拟器、工作站、前端通信处理机、打印机等与车站级智慧运行系统设备配置相同。

软件测试平台仿真模拟器应能模拟与青岛市地铁8号线支线工程智慧运行系统相关的各系统功能。投标人应给出详细的功能和实现方式说明。

仿真测试平台在工程实施过程中提供给投标人使用，在工程结束后移交招标人。投标人应保证移交时设备性能不受到任何影响。

3.3.9设备维护管理系统

设备维护管理系统的工作站、打印机等与车站级智慧运行系统设备配置相同。

设备维护管理系统应能完成青岛市地铁8号线支线工程智慧运行系统（含各子系统）的维修功能。投标人应给出详细的功能和实现方式说明。

设备维护管理系统的操作台应美观、实用，应合理安排工作站、打印机等设备的布置。

正线工班设置1套维修工作站（单屏）和1套门禁授权工作站（单屏），并提供工作站安装托架。

3.3.10网管系统

（1）网管系统的工作站、打印机等与车站级智慧运行系统设备配置相同。

（2）网络安全设备

投标人应充分考虑网络的安全性和可靠性，根据系统实际需要可考虑配置相应的安全设备，包括防病毒软件、软硬件防火墙等，在控制中心设置软硬件防火墙一套。

投标人应保证为系统提供的安全手段满足系统的日常运营维护要求，而不是紧紧依靠招标人将来的运营管理来实现，投标人应预见到系统运营的相关风险。

杀毒软件应在质保期内免费升级。若杀毒软件因不可抗力因素无法持续更新，投标人应免费寻找替代品并提供解决方案。

投标人应对网络的防病毒、防攻击有一定的描述和防范措施。

3.3.11操作台及综合后备盘（IBP）及车控室一体化功能性设施

3.3.11.1概述

智慧运行系统应提供车站及车辆段内的操作台及综合后备盘（IBP），还包括本系统其它位置设置的操作台。投标人应确保操作台和用户接口设计合理，能为操作员提供有效和舒适的环境，使其能有效地进行工作。

人体工程设计应就运营控制中心及车站控制室内的操作台、室内布置以及设备选择提出详细方案，并且应就控制室的照明、建筑装修和色彩选用方案等环境和人体工程的具体要求确定。智慧运行系统各车站车控室内所有操作台及后备控制盘均要求投标人进行一体化设计并提供相关的图纸及资料，经招标人确认后实施。

投标人应根据车站控制室一体化设计方案，提供统一风格的临窗操作台、辅助操作台、登记柜、椅子及多功能组合柜等配套办公设备，具体内容在设计联络阶段确定。所有操作台尺寸、样式、工艺和IBP盘具体尺寸、布局、外观形式、按钮和指示灯数量和规格、面板工艺等在设计联络时确定，同时招标人有权在工程验收前修改和调整相关需求，投标人不得以任何理由（包括但不限于价格、质量、工期、服务等）提出任何额外要求。投标人应保证IBP 盘上按钮、指示灯的数量满足要求（并留有≥9个的余量），按钮和指示灯等设备应选用知名品牌的产品。

招标人有权在工程验收前修改和调整上述相关需求，投标人不得以任何理由（包括但不限于价格、质量、工期、服务等）提出任何额外要求。

智慧运行系统所有操作台和IBP盘均要求投标人进行设计并提供相关的图纸及资料，经招标人确认后实施。所有操作台应包含相应的座椅。

投标人应结合车控室上走线方案，完成车控室内的工艺设计。投标人应根据车站级（含车辆段）控制室内设备及管线配置（含其它专业设备）、房屋平面及人机工程学原理在投标文件中给出的建议方案，设备及管线布置在设计联络时由招标人确定。

3.3.11.2操作台及人体工程设计

1）供货范围

智慧运行系统投标人提供的操作台包括以下但不限于内容：

（1）车辆段智慧运行系统维修中心：维调操作台；

（2）车站控制室/消控室：车站操作台(含IBP）；

（3）车辆段安防监控中心（DCC）： IBP盘。

（4）控制中心网管操作台。

智慧运行投标人还需提供以下操作台给维护人员：

车辆段所有工作站操作台（包括维调操作台、仿真测试操作台）

车站控制室的一体化方案要求：

投标人应根据车站控制室建筑方案，进行一站一设计、提供一站一方案，提供统一风格的临窗操作台、辅助操作台、椅子及多功能组合柜（含运营所需登记柜、功能柜、整合车控室各机电系统箱柜所需组合柜等）等配套办公设备。各类柜体数量应根据车控室实际情况配置，具体内容在设计联络阶段确定，相关费用包含在投标总价中。

2）操作台的一般要求

从操作台的布置看，应对设备的功能、使用频率和使用顺序予以考虑，误操作的防止也要予以考虑。

操作台应采用分类模块式设计，所有台面设备均应按照统一的方式定位。操作台的形状根据设备数量、设备尺寸和安装位置考虑。操作台（含IBP）的设计应考虑安装位置信道的尺寸，以便于安装为基本原则。

应考虑用中国人作为对操作台设计中的拟人参数进行评价的依据，如身高、坐高、肢体长度及残疾人等。

操作台的设计应按照操作员是坐着操作的模式进行的，操作员在操作中使用的任何设备，均应位于他坐着时伸手可及的范围内。操作员的身体在操作过程中稍作移动。

操作台的台面工作空间应留出来写一般性故障记录和报表。沿操作台应设置工作照明，照明灯带有亮度控制，应能防止显示器屏幕表面产生反光。照度应保持在300至500LUX之间。灯具不得置于操作台的工作面上，以保持足够的操作空间。灯具的安放位置应以能使整个工作区间得到照明为原则。每盏灯应设置单独的亮度调节开关。

诸如显示器一类的重要显示装置，均应紧靠操作员的视线。显示器上显示的信息，应保证用户以低于水平0-30度的视角即可看到。显示器屏幕表面所投入的视角，应低于40度。

应与其它有关专业联络设在车站控制室操作台内的所有设备，落实显示屏的实际尺寸，确保操作台和综合后备盘（IBP）在设计上保持一致。

应根据需要在操作台内都安装风扇，以便于散热，改善操作台内部通风。风扇应选用静音风扇，以减少室内噪音。

操作台应安装背板，使其构成一个封闭系统，提高操作台的整体视觉效果。背板应具有速动插闸，易于卸除，确保便于维护设备和电缆。

操作台内部的电缆布线架应作为操作台设计的一部分予以提供。操作台内部应设置水平和垂直布线桥架/布线架。使电缆分开布设，条理分明。操作台的设计应保证能挡住不雅观的线束，并使线束穿过电缆桥架从操作台内整体通过。

投标人应为各站分别进行车站控制室的人体工程设计。每个车站控制室的大小尺寸均各有不同，投标人应参照各车站建筑布置图确定每个车站控制室的操作台尺寸。

人体工程设计内容应包括（但不限于）以下各项：

- 设备布置

- 操作台设计

- 人机界面

- 色彩方案

- 照明

- 温度和湿度

- 地板和天花板

- 建筑装修

- 家俱

3.3.11.3综合后备盘(IBP）及操作台要求

1）总体要求

本次车控室IBP盘及一体化功能性设施包含但不限于：IBP盘、临窗操作台、登记柜、工具柜、打印机操作台、55寸触摸显示屏、多功能组合柜、隔断墙、显示器支架、控制室椅子（各5把）、通风散热等的供货和服务。

多功能组合柜所有功能设施采用独立模块化设计，各单元具备较好的兼容性、互换性，其功能应满足但不限于文件夹、钥匙盘、垃圾桶、充电台、茶水台、遗失物品存放、防爆柜、消防功能柜、集控终端盒、员工储物柜等功能设置。整体布局应按照便利、高效、美观、大方的原则作定位设计。

为了提升车控室整体形象、空间有效利用、功能区域定位清晰，以IBP盘定位布置为中心，四周采用隔断墙形式将车控室划分为工作区及检修区二个独立空间，并设置检修门。

经隔断的检修区域，作为相对封闭的空间，应充分考虑IBP盘及工作站主机的通风散热需求，可采用自然通风与机械散热相结合的方式实现。

制造商需根据不同类型车站控制室作针对性单独设计，应以IBP盘为中心向周围延伸临窗操作台、打印机操作台、隔断墙及功能性组合柜形成整体，IBP盘及车控室一体化功能性设施应作整体规划，统筹设计，所有设备设施自然过渡、无缝对接、并保证功能、风格、色调、材质等整体的新颖便利、协调美观。材质的应用需充分满足消防要求。

车控室IBP盘及一体化功能性设施应与IBP盘统筹设计并统一生产和供货，制造厂商应具备在国内地铁线路同等规模的设计、生产，并提供相应证明材料。

车控室IBP盘及一体化功能性设施要求提供原厂商2年质保服务，须提供原厂商的项目授权书和服务承诺函原件。

投标人在投标文件中应列出详细的IBP盘及一体化功能性设施各部件的组成、材材质、品牌和主要技术指标。

投标人在投标文件中应以专题的形式提出两种以上的车控室IBP盘及功能性设施一体化布局的设计方案。在设计联络阶段根据各车站车控室实际情况及运营需求，提供车控室设计方案，价格不应发生变化。

2）综合后备盘（IBP）

每个车站控制室设置综合后备盘（IBP），综合后备盘至少包括以下各子后备盘所组成：

- 消防水系统后备盘

- 时钟显示区

- 消防风机后备盘

- 信号后备盘

- 自动售检票后备盘

- 门禁后备盘

- 站台门后备盘

- 气体灭火系统后备盘

- 55寸触摸显示屏

- IBP综合控制和报警盘

- 扩展预留用的空白盘

IBP盘采用总承包方式招标，IBP盘应与车站操作台进行一体化设计。IBP盘报价应包含车站控制室椅子（5把）的报价，车辆段IBP盘应根据DCC统一布置要求定制。IBP盘的按钮和指示灯数量参见接口规范要求，详细内容再设计联络阶段确定，价格不应发生变化。

投标人应提供IBP盘的具体工艺设计方案、电气接口方案以及设备清单。

车站控制室IBP盘及操作台的设计符合人体工程学原理，分为操作面板及显示区，设备操作台及设备安装区。IBP盘采用多个拼接单元连接而成，IBP盘的厚度暂按约300mm，在满足功能及设备摆放要求的前提下厚度应尽量减小。IBP盘顶端安装高度暂按不超过2150mm 考虑。IBP盘应能被拆分，可以较容易地进入车控室，方便安装。

钢板厚度不低于1.5mm，台面钢板厚度不低于2mm；

IBP盘面板采用优质马赛克材料制作，并设置各种紧急控制按钮和指示灯（暂按200 个考虑，具体要求施工设计时确定）。

IBP盘应方便操作和维修，具有安全性、可靠性，防护能力、散热能力、防火能力和屏蔽功能。

IBP盘的操作台高750mm，操作台深为750mm，总体尺寸暂按750mm（深）X2150mm（高），盘面长度及数量根据中心站群组内管辖的车站数量确定，盘面整体应紧凑美观，各站对应一站一设计。投标人根据实际各车站工艺需要及IBP盘布置情况，提供各站一体化布置，具体尺寸及布置在设计联络阶段确定。

操作台与IBP盘之间在垂直方向预留的500mm空间放置设备，为设备安装区。操作台应至少满足2个ISOS工作站、1个SIG工作站、1个OA工作站以及1个预留工作站的放置，操作台上按照摆放2个宽屏显示器（直屏）空间考虑。操作台台面还应同时满足1个PA后备控制键盘、1个门禁可视对讲设备、4个专用电话、1个公务电话的放置等。宽屏显示器可通过导轨悬挂在IBP盘下方的操作台上，导轨应牢固可靠，尺寸及承重等参数应结合显示器型号进行计算，具体方案在设计联络阶段讨论确定。

操作台台面进出线应结合上走线形式布置，方便与操作台下柜子内部安装的各种工作站主机和供电电源装置等的放置和连接。柜内布线应整齐美观，方便维修，具体方案在设计联络阶段确定。

IBP 盘的整体设计应满足人机工程学的要求。应采用阻燃或不燃材料制作，IBP盘内应配足够的接线端子、线槽及理线器满足盘台内走线和接线的需要。投标人对车控室的整体工艺实施负责，对车控室相关系统的设备安装统一管理。

IBP盘应通过盘柜的底座（槽钢）牢固地固定于地面上。电缆应从上部进出机柜。

投标人应对IBP盘的布置提出具体建议，应保证与相关系统的接口及内部测试逻辑电路设计合理，并保证IBP 盘上按钮、指示灯的数量满足要求。

投标人在投标文件中对IBP盘的布置提出具体方案并配备相应效果图，同时保证IBP盘上按钮、指示灯的数量满足实际的需求。IBP盘整体外观及布置、材料选型、按钮和指示灯的具体数量将在设计联络中由招标人确定，相关费用已经包含在投标总价中。

3）临窗和辅助操作台要求

车站的临窗操作台和辅助操作台与IBP盘的操作台拼接安装，应合理布线和进出线，操作台面下柜子内部可放置各种资料。临窗操作台和辅助操作台尺寸各暂按4000mm（长）X750mm（宽）X750mm（高），尺寸根据实际车站工艺需要及IBP盘布置情况确定，其它要求同IBP盘的操作台要求。

钥匙盘一个，尺寸500mmX400mmX80mm，盘面为印装饰花纹的钢化玻璃面板。钥匙盘采用壁挂。

车站控制室临窗操作台、辅助操作台、椅子均与IBP盘风格一致统一报价，布置也应统一考虑。

车站控制室内所有盘台的整体设计应满足人机工程学的要求，材料应考虑耐火不燃材料制作。

4）隔断墙及多功能组合柜

隔断墙应采用优质冷轧钢板，采用弧形造型需与IBP盘外观相吻合，隔断墙需设置检修门，由于隔断的检修区域，作为相对封闭的空间，需采用自然通风与机械散热相结合的方式实现IBP盘内部工作站和通讯设备的通风散热。

多功能组合柜不限于文件夹、钥匙盘、垃圾桶、充电台、茶水台、遗失物品存放、消防功能柜、集控终端盒、员工储物柜等设施。多功能组合柜采用钢木结构，铝型材为骨架，铝板为内衬外做PVC贴面，每个多功能组合柜均考虑模块化并能互换，功能柜隔层应采用移动隔板。

文件夹需形式多样，可放单层或多层。

钥匙盘需采用抽拉自吸式，考虑放置一百把以上的钥匙。

垃圾桶需采用暗藏式，位置设置合理，方便运营人员使用。

充电台需采用三联、二联和USB接口相结合的方式，方便各类通讯设备和应急设备的充电，并考虑存放通讯设备和应急设备的位置。

茶水台需采用暗藏式，无雾气并符合人机工程学。

遗失物品柜暗藏抽屉柜并需考虑写字案板方便人员登记遗失物品。

消防功能柜暂按暗藏式考虑，两侧预留维修空间。

集控终端盒需考虑电源箱、信号箱等控制箱的整合及内部的走线。

员工储物柜需采用抽屉式，单独锁定。 登记柜采用抽屉式，长度不小于1.2m，考虑告示存放及储物功能，符合人体工艺学，方便人员站立书写。具体规格及尺寸在设计联络阶段根据运营需求确认。

5）元器件及材料、性能参数要求

所有元器件均应满足防潮、防尘、防锈、防腐的性能。投标人在投标文件中列明主要元器件的品牌、原产地、性能参数等。

各元器件应选用高品质（含合资）厂家的同一系列产品。旋钮开关、钥匙开关、按钮开关、报警蜂鸣器、继电器等元器件应选用不低于Turck（图尔克）、IDEC（和泉）、OMRON（欧姆龙）等档次产品。

（1）开关按钮（旋钮）、指示灯、继电器

各专业通过操作按钮和指示灯实现各自专业的后备操作控制。ISOS负责为各专业提供按钮、指示灯和蜂鸣器等。为了盘面布局的统一和简洁，ISOS对按钮、指示灯及相关电器元件提出如下选型标准：

种类：状态指示灯、带盖带铅封按钮、自复式平头按钮、自锁带灯按钮、两位钥匙开关、旋钮开关、报警蜂鸣器。

按钮接点类型：2对常开/常闭干接点。

开孔：圆形Φ16或Φ22。

数量：根据各专业实际需要，总数不超过200个（设计联络阶段最终确定）。

工作电压等级：24VDC或220VDC/AC。

（2）电源模块应选用高可靠性、高性能的高品质（含合资）厂家的产品。

（3）端子排应采用性能参数不低于菲尼克斯、魏德米勒等品牌产品。

（4）开关旋钮等应提供使用寿命等参数。

6）其他要求

IBP盘、临窗台、打印台、隔断墙、多功能组合柜等车控室内相关设备和设施需安装成一体相互衔接，从外观、色彩、式样上采用一体化设计，同时需满足《城市轨道交通车控室及综合后备盘布置规范》的相关规定及要求。

投标人应提供IBP的具体工艺设计方案和电气接口方案以及设备清单（含IBP盘和操作台应预留一定的余量，IBP盘的具体尺寸及盘符设计联络时确定，详细设计过程中招标人有权提出IBP盘的修改（包括尺寸、盘面布置及盘符等），由此带来的变化应不引起任何价格的变化。

投标人应根据以上及要求提供详细的配置核算资料和计算过程，提供详细的IBP及车控室一体化工艺设计方案，提供详细的结构图及面板布置图，详细描述施工安装要求。

IBP及车控室一体化设计采用总承包方式，所有相关的设备设施如临窗工作台、多功能柜、隔断墙和座椅等的报价均统一考虑，不单独报价。布置也应统一考虑，一体化设计。IBP的按钮和指示灯数量及具体的一体化设计方案等详细内容设计联络阶段确定，且价格不应发生变化。

3.3.11.4其它操作台要求

车辆段维修系统、仿真测试平台操作台要求数量不少于8个（每个操作台配置2把椅子）。其它要求同车站控制室操作台。

操作台尺寸不小于2000mm（长）X750mm（宽）X750mm（高），具体方案及风格设计在设计联络阶段确认。

分站消防控制室操作台应满足分站消控室功能需求，采用与车控室相同的材料和工艺，操作台深为750mm，总体尺寸暂按1200mm（宽）X750mm（深），具体尺寸及布置在设计联络阶段确定。

3.3.11.5换乘站及已建线路改造相关要求

8号线支线与先建线路8号线有1座车站共用车控室，为大涧站。投标人需考虑大涧站IBP盘及一体化等相关设施（含显示器）的更新改造。大涧站车控室已由8号线先期实施，投标人需在此基础上完成8号线支线部分IBP盘等相关设施的设计、改造，并保证其功能的完整性。上述所有所需费用包括在投标总价中。

3.3.11.6 触摸屏相关要求

- 采用LCD液晶显示的触摸屏

- 触控屏尺寸55英寸，分辨率要求3840*2160（16:9）、32位真彩色。

- 触摸屏采用电容触控或更高技术。

- 触摸控制器功率支持电压力5V±5%，PSD的触摸控制器电源电压为12V±1V。

- 触摸屏电源输入：100-240V AC输入，150watts(typ)，160watts(max)in “on”模式。

- 在指定的触屏区域3<20毫米平均精度为95%以上，从活动区边缘4<20毫米为有效区域。

- 温度范围 ：工作温度 0~40℃，存储温度为-20~60℃。

- 湿度范围： 工作湿度（非凝结）20%-80%  存储湿度 10%-90%。

- 产品安全和可靠性认证要求包括：CE。

投标人应根据功能需求，充分考虑触摸屏的刷新率、运行稳定性、接口类型、接口数量等。应充分考虑在IBP盘中的散热，方便安装。投标人应提供详细触摸屏具体显示内容、散热方案，在设计联络会阶段根据运营需求确认。

3.3.12系统设备、机柜及配件

除上述主要设备外，投标人须提供所有智慧运行系统需要的各种设备及配件，包括但不限于：转换器(含光电转换器等）、各种形式电缆和配线、连接器、端子排、配线柜、配电盘、光缆熔接盒、断路器、保险丝、电缆槽/管道及其配件、电缆护套、接地绝缘带、机柜、标示牌和标签等，均包含在合同总价中，具体内容在设计联络时进一步确定。

1）网络机柜

投标人应提供容纳和保护所供设备所需的所有机柜、机架和其它机箱，应采用知名品牌产品，并在投标文件中列出具体型号，具体技术指标如下：

（1）基本规定：

采用通用机柜，除设备厂家一体化设计、生产的专用机柜外，其余机柜宜按同一专业或同一设备机房统一品牌和技术规格，包括机柜材质、外观、尺寸及颜色。所有机柜的颜色、大小应尽可能统一及标准化，并按其外型大小正确排列，而不需额外占用地面空间。机柜具体资料需在设计联络阶段提给交招标人确认后实施。

机柜的各个部分包括柜、架、盘及固定螺母等的颜色、尺寸、外观等应协调统一。

机柜应具有高度的标准化、通用性、扩展性、兼容性，保证设备的后续扩展和维护的经济性。

机柜的各个部分应做防锈蚀处理，应具有抗盐雾腐蚀的能力，所有喷粉部件抗中性盐雾能力不低于1000小时ASTM B117-11，并能适应青岛地铁环境条件。

机柜的防静电和阻燃能力满足GB/T 28571.1的要求。

（2）尺寸及基本结构：

一般情况下，机柜尺寸宜采用600×1000×2000mm、600×800×2000mm标准，如有特殊要求，高度可以采用2200mm。机柜颜色宜选择RAL7032或RAL7035或RAL9005，同色机柜不能出现色差。

同一系统或同一机房的机柜宜采用相同的高度和颜色。本系统正线机柜设置于弱电综合机房，标准机柜样式应与通信专业标准机柜保持一致，具体在设计联络阶段确定。

机柜的基本结构应简单，包括基本框架、内部支撑系统、布（走）线系统、通风系统等。

（3）材料及工艺要求：

机柜框架采用一次滚轧≥12折锌铁合金钢结构焊接制造，柜体（包括前、后门、侧面钢板等）采用厚度≥2mm的冷轧钢板，加工工艺为冷加工工艺，机柜整体承重不低于1000Kg，须进行静负载试验及提吊试验，并提供第三方检测报告。

机柜要求稳定、平整，在多机柜并放时各表面完全平行，机柜柜体水平偏差尺寸≤2mm；柜体垂直偏差尺寸≤2mm。机柜表面平整度（网孔门以外的板材喷塑后的平整度）在1m2面积内不超过1mm；机柜表面折角处不应有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。

机柜安装角轨应保持四点一平面，安装角轨应有预先冲孔的板条，每间隔25mm有方形嵌孔，每个U单位（44.45mm）高度内也应有方形嵌孔，并带有U制标尺。

机柜应有前后门，同一系统或同一机房的机柜的工艺应一致，且柜门可互换。机柜前门宜采用右侧单开门，机柜后门宜采用双开门，且机柜的前、后门的合页分别不得少于 3 处（上、中、下各 1处）。

机柜侧板采用可拆卸侧板；机柜门与顶盖的缝隙≤2mm，门与门框的缝隙≤1.5mm，且四周缝隙均保持一致。门开启灵活，不应有卡阻现象。

同一系统或同一机房的机柜门、侧板、合页、锁等部件宜出自同一厂家；机柜宜采用相同形式的门锁，机柜门锁、快锁、铰链、活动导轨等部件装配后，应启动灵活、推拉方便、牢固可靠。

为实现对柜内设备的安全保护，应使用推杆带动的3点式及以上摇柄锁，转柄锁运行可靠，能保证10000次无故障运行；应提供钥匙或扳手等安全措施，每把锁至少配备 2 把钥匙。对每把锁和相对应的2把钥匙作统一编号或标记，便于维护、管理工作。对同一批产品的相同（统配）钥匙，应能达到100%的互相开启。机柜门锁的材质必须保证十年内不得有变形、锈蚀等问题。

机柜前门应丝印青岛地铁 LOGO，机柜前门配置可插入系统名称标识的插槽，机柜名称应与LOGO大小保持一致；机柜应设置文件放置（该系统设备台帐）装置。具体方案在设计联络阶段确定。

机柜门的开启角度应≥110°，外露和操作部位的锐边倒圆半径R应不小于2mm。

机柜的框架、门、侧板的涂层工艺应满足下列要求：

机柜表面须进行脱脂、水洗、纳米陶瓷、表面粉末喷涂、喷塑等处理。表面粉末喷涂厚度达到70-130µm，表面硬度大于2H，附着力达到0级国际标准；喷粉表面可根据定制粉末制成平纹、皱纹或砂纹表面；喷塑外表面应达到2级，内表面应达到4级；

机柜不应出现起皮、破裂、铁锈、划痕、框架焊缝开裂、应用变形等情况；机柜采用PU 发泡密封材料，对封闭结构的内表面进行喷涂或进行防锈处理，处理应符合SSPC标准。

机柜内部附件应满足下列要求：

封闭面板：可提供1U面板或2U面板，孔距按通用机柜的尺寸，采用插入式安装，空白面板颜色与机柜一致；

托盘：托盘最大承重≥100Kg，并开有通风孔，根据实际情况配置足量托盘，可预留 2 个托盘作为备用；

键盘抽屉：机柜可安装键盘抽屉或KVM等。

（4）散热、通风、防护要求：

机柜产品的设计结构应简便、实用，防尘、防鼠、防虫；应有利于散热通风及布置设备机架；整体防护性能不低于IP20。

机柜散热满足设备要求，在自然冷却无法满足机柜内设备需求的情况下，机柜应根据机房情况考虑配置通风散热设备，如顶板风扇、柜门风扇等。

根据系统要求和应用场景的不同，机柜前门可采用网孔门或玻璃门，如采用网孔门，网孔门单位面积的开孔率应大于等于70%，网孔门四周需要加加强筋，保证开关时不易变形；网孔门须配置防尘网，防尘网阻燃要求应满足标准。如采用玻璃门，应考虑在玻璃中增加屏蔽丝，以增强抗电磁效果(继电器柜除外)，参数要求满足 GB/T 18663.3。

机柜顶部开孔或安装风扇的，应在开孔或风扇气口处增加防水措施，如线缆在开孔外做防水弯或开孔处增加保护套等防护措施。

机柜底部应设置底板，满足封堵、防护等要求，机柜防尘满足地铁环境要求。所有机柜均固定于机柜底座上。

（6）走线要求：

机柜应满足线缆从顶部出线的要求，合理设计进线开孔和后期封堵；上走线方式，机柜顶板宜开4个φ 80mm 的圆孔（可以根据线束直径大小进行调整），孔距根据孔径决定；大涧站、车辆基地及控制中心暂按上走线方式考虑。

机柜内部需根据实际情况配置走线装置，同一机房或同一系统布线规则须统一。

走线装置宜采用竖装布线槽或布线用束线环，横装布线架。竖装布线槽尽量安装在柜内后面两侧（一侧数据线、一侧电源线），宽度不低于120mm；横装布线架安装在柜内正面；机柜两侧安装垂直理线槽，侧面开进线孔，理线槽与跳线管理器配合，用于保护跳线，束线环安装在机柜任意位置，方便机柜内电源线等走线。

机柜内走线前应根据实际情况合理调整角轨位置，前后角轨宜按25mm倍数调节前后距离。确保机柜门关闭后不与线缆发生触碰挤压，原则上机柜门关闭后应与线缆保持2cm以上空间。

（7）接地要求：

机柜接地排为铜制，表面镀锡，均布9xM6和20xM5的螺纹孔，并有螺纹径表示，配套螺丝材质为不锈钢或纯铜材质，螺丝需拧紧；铜排宜安装在底部适当位置，铜排下方使用绝缘子，铜排宽度20～25mm之间，厚度：3～5mm；接地组件中的接地线应根据机柜的深度预留适宜的长度，接地线应为多股铜线，线径不低于12GA，线的末端应采用接触良好的叉形、环形等可靠端子，并镀锡；

柜体各部件在必要位置焊接碳钢镀铜的接地螺柱，接地螺柱与接地线环须有足够大的接触平面；设备内部接地线的长度应尽可能短；机柜内部应可靠连接，保护接地端子或接地点与需要接地的部件之间的连接电阻应小于0.1Ω。

（8）安装要求：

机柜不能直接安装在静电地板/砖上，应通过螺栓将机柜底座与地面/防静电地砖进行固定，满足机柜满荷载时的承重、防震等要求。

机柜底座宜采用角钢、槽钢或U型钢制作，防静电地砖的上走线机房，规格不低于 100mm×48mm×5.3mm，底座喷涂颜色应与机柜相同；机柜底座须采用热浸锌防腐处理，涂层平均厚度≥85μm。

机柜底座长度和宽度应根据机柜尺寸确定。

同一排机柜底座安装应以机柜正面为基准水平对齐。

机柜如为单开门，则开门方向需一致，且多机柜并排放置时，两紧靠机柜开门角度应不小于90度，柜门安装位置应正确，开启灵活。

（9）其它要求：

机柜承受震动和冲击能力、承受碰撞能力、承受地震能力等满足 GB/T 28571.1-2012 的要求。

机柜采用统一风格的标志、字母、符号，每一机柜的正面应有描述设备功能的铭牌，标志、字母、符号应正确、清晰、齐全。

机柜的包装、运输、存储等满足 GB/T 28571.1的要求。

机柜生产商应有CE，ISO9000/14000/18000 认证，并兼容19英寸国际标准、公制标准、ETSI标准、SSPC 标准。

机柜其他参数及指标均应满足青岛地铁《城市轨道交通弱电系统通用机柜技术规范》相关要求。

2）设备配件

构成ISOS所需的各种设备配件由ISOS投标人提供。这些配件包括但不限于以下内容：

- 光电转换器及光缆终端盒

- 连接器

- 端子排（带盒）

- 配线柜（带盒）

- 电源模块

3）光电转换器

采用知名品牌的工业级光电转换产品，可以实现不同类型现场总线或以太网光/电、电/光转换的需要，转换过程中不会发生数据的丢失。

传输距离不小于5公里，单台光电转换器配置收、发口各一个。

光电转换器外部电源为AC220V。如需要其他电源时，投标人应提供电源转换模块，电源模块应采用知名品牌的工业级产品，相关费用应包括在本次投标价格中。

装置上应有电源指示灯、设备故障指示灯、光纤连接状态指示灯。

环境温度：-20～60℃；环境湿度：5%～95% (无凝结）。

所采用的安装方式在设计联络中确定，投标人应提供安装所需要的附件。

4）其它箱体

用户需求书未特别说明的其它箱体，IP等级及其它参数均应满足青岛地铁环境要求及相关国家规范。

投标人应根据智慧运行系统采用的交换机、FEP等设备尺寸，提供机柜成套方案。根据机柜成套方案明确机柜数量，以确保满足工程所需。若机柜数量不足，投标人应按需补足，费用包含在投标总价中。

3.3.13信息安全设备

智慧运行系统整体应符合信息安全等级保护三级要求。

智慧运行系统应遵循“系统自保、平台统保、边界防护、等保达标、安全确保”的策略，以网络安全等级保护为基础，分级分类建立应用系统的安全保护措施”原则，投标人应根据自身投标产品特性及自身工程经验补充完善三级等保要求的安全设备，满足国家信息安全等级保护三级的相关要求，并负责完成系统信息安全三级等保的认证工作。应按《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》三级等级保护要求，提供相关服务并在竣工验收前通过三级认证，提供第三方测评报告。投标人应提供不少于3次等保测评服务。

需要通过第三方网络安全等级保护测评，测评完成后须提供备案表、备案证明和测评报告，由招标人监督。测评机构由招标人另行招标确定，测评费用由投标人承担，并向测评机构支付，测评费用按照山东省测评标准。系统须通过网络安全等级保护测评，方可进行验收。投标人应在项目预验收后两个月内，完成向测评单位支付全部测评费用，逾期未支付的将在后续支付款项中扣除。

系统安全机制应建设智慧运行系统非云中心级安全管理中心（包括不限于数据库审计、日志审计、终端安全管理系统、漏洞扫描系统、堡垒机、安全管理平台等）、非云中心级/站段级工控防火墙、工控安全监测与审计等安全设备，以实现对本系统资产合规审计、安全防护，并结合业务应用软件的基线安全建设，共同构成智慧运行系统的整体网络安全建设。

网络安全设备配置应根据本工程的实际网络安全建设需要，包括但不限于端口要求、授权数量、存储要求等，招标人仅提出最低配置要求，应在满足系统网络安全建设三级及相关法规、标准要求情况下，投标人应根据工程项目实际情况配置并满足本工程需求，不足部分投标人免费补齐。

根据国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会联合发布的《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》，投标人提供的对列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求，具备信息安全服务安全工程类三级资质，投标人在投标文件中应提供相应的证书或者证明文件。

投标人应在投标文件中以专题或专章形式对信息安全防护系统的防护方案、配置措施、管理机制、管理建议等进行详细论述和等保论证。

3.3.13.1工控防火墙

1）硬件要求

标准机架式、软硬件一体化设备；冗余电源，无风扇；配置≥10个千兆电接口；配置≥6个千兆光接口；支持≥1个扩展槽位；每秒支持的最大连接数：不少于3W；吞吐率：≥8Gbps；应配置3年入侵防御特征库升级。

2）主要功能要求

实现与云平台、互联系统的安全接入；防火墙系统软件应具备冗余机制；支持端口冗余机制，允许多网口冗余配置；

产品支持串行部署、旁路部署；支持路由、透明、冗余、trunk部署模式；

支持主流工业协议（包括不限于Modbus、S7、OPC、IEC104、IEC61850等工控协议）深度内容监测、过滤、访问控制，支持协议完整性校验和合法性检查，支持对设备地址、指令功能码、寄存器、读写权限、异常报文的解析和控制；

支持协议审计功能，可对不同工业协议指令，按照风险等级进行级别划分，对关键操作行为（功能码）进行监测，并生成事件告警；

具备公安部颁发的工业控制系统专用防火墙（增强级）销售许可证或网络安全专用产品安全检测证书。

3.3.13.2工控安全监测与审计

1）硬件要求

标准机架式、软硬件一体化设备；冗余电源，无风扇；配备≥6个千兆电口、≥2个千兆光口，支持≥1个扩展槽位；网络吞吐量≥500Mbps；配置3年入侵检测特征库升级；

2）主要功能要求

支持Webshell请求、XSS攻击、SQL注入、CSRF、远程代码执行、命令注入、远程文件包含、本地文件包含、文件上传、路径遍历、越权访问、XXE注入等常见入侵检测。支持挖矿活动、勒索软件、僵木蠕等恶意程序检测。

设备支持脆弱口令分析场景；支持分析登录用户名、用户口令（需特定账户查看）、访问时间；支持口令暴力猜解，能识别出尝试登录次数、账户信息、爆破成功与否的攻击状态，能通过控制界面配置攻击的检测时间和阈值条件。

支持Modbus、S7、OPC、IEC104、IEC61850等工控协议进行识别、深度解析，审计粒度支持五元组、设备id、类型、时间、控制点位、控制命令、控制值等。

支持通过syslog\kafka等方式将事件告警、违规连接、威胁情报、流数据、协议元数据进行进行外发至第三方数据采集平台，支持同时配置多个外发采集平台。

系统需具备数据报表统计能力，报表数据统计方式应从不同的维度进行分析，方便进行数据汇总。

3.3.13.3堡垒机

1）硬件要求

标准机架式、软硬件一体化设备；冗余电源，专用硬件平台和安全操作系统，应配置≥6个千兆电口、≥2个千兆光接口、支持2个扩展插槽；Console口≥1个RJ45。

并发会话数：字符协议≥600个，图形协议≥400个；硬盘有效容量≥4TB，应具备可靠的存储机制；配备≥800点设备管理授权，用户数不限制；应具备双因子认证，配置不少于10个运维人员专用双因素认证USBKEY。

2）主要功能要求

具备双因子认证；

应支持实时监控当前连接发生的所有会话信息，发现高危操作可实时切断会话；

应支持资源自动发现和添加，便于快速添加资源；应支持资源管理功能，包括添加、删除、启用、禁用、移动、修改功能；应支持限定配置中可指定用户通过指定的应用发布服务器对资源进行访问；

应支持多种身份认证方式，基本认证：本地帐号+密码认证；应支持内置USB-KEY认证、动态口令认证、国密动态口令认证、手机令牌认证；应支持集成其它外部认证协议；

应支持SSH协议服务端启用强加密算法，提升SSH协议安全性；应支持字符协议SSH、TELNET和文件传输协议FTP、SFTP的协议审计，审计详细的操作语句和操作语句的执行结果；

应支持RDP、VNC图形操作行为的审计，应支持开启或关闭键盘输入审计功能应支持RDP窗口标题审计。

应支持WEB运维模式、C/S客户端模式；提供C/S运维客户端功能，用于运维人员通过运维客户端登录进行运维操作；SSH/RDP直连菜单模式：提供SSH/RDPCLI工具直连模式，通过认证后进行资源的访问；

应支持系统配置自动备份、审计日志自动、手动备份；应支持历史审计日志备份文件导入与历史审计日志查询；应支持以Syslog对外发送运维审计日志；应支持配置多个日志接收服务器。

3.3.13.4日志审计

1）硬件要求

标准机架式、软硬件一体化设备；冗余电源，专用硬件平台和安全操作系统，至少应配置6个千兆电口、2个千兆光口、1个扩展槽；日志处理性能（平均）≥2500EPS；配置的审计对象授权数量，应根据本工程日志审计需求计算，确定审计授权数；数据存储容量不低于180天的存储要求，并预留20%的余量，应具备可靠的存储机制。

2）主要功能要求

应支持对网络设备、安全设备和系统、主机操作系统、数据库以及各种应用系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计。

应支持SNMPTrap、Syslog、ODBC\JDBC、文件\文件夹、WMI、FTP、SFTP、SMB、NetBIOS、OPSEC等多种方式完成日志收集功能；应支持对主流数据库进行日志数据采集等；

应支持在线编辑解析文件，应支持基于标准化后的字段自动生成解析文件；

应支持日志数据存储时进行阈值设置，包括存储时间不能少于180天；应支持日志远程备份；

应支持对角色可以访问的资源进行细粒度的权限划分，包括系统管理员、安全操作管理员和审计管理员三权分立；

应支持日志加密压缩传输，应支持加密压缩方式转发，加密方式应支持国密算法，应支持定时转发；

应支持Syslog、Kafka等方式外发日志数据到上级安全管理平台的能力。

3.3.13.5数据库审计

1）硬件要求

标准机架式、软硬件一体化设备；冗余电源；千兆电口≥6个、千兆光口≥4个、接口扩展槽≥2个；硬盘有效存储≥4T，应具备可靠的存储机制；可审计流量≥300Mbps，应配置满足系统需求的数据库审计服务。

2）主要功能要求

应支持旁路镜像模式部署或插件导流方式部署；

应支持基于场景的操作异常分析；应支持展现数据库异常、异常账号的访问、同账号多IP登录、上下班操作量对比异常、操作响应时间分析、用户变更、弱口令检测；

应支持疑似暴力破解分析、疑似撞库攻击分析；

应支持发现数据库中的敏感信息；

应支持内置多种报表，包括数据库账号分析报表、用户操作行为分析报表、数据库性能分析报表、数据库异常分析报表、用户访问行为分析报表、疑似暴力破解报表、疑似撞库攻击报表等内置报表，应支持导出报表进行数据分析。

3.3.13.6漏洞扫描

1）硬件要求

标准机架式、软硬件一体化设备；自主知识产权的专用安全操作系统；配置≥6个千兆电口；接口扩展槽≥1个；Console口≥1个RJ45；

具备主机漏扫、配置核查、Web漏扫功能；应支持系统漏洞数量不少于35万个；主机漏扫：不限IP数；基线核查：基线核查应可核查设备种类应满足工程需要；Web漏扫：可扫描域名数应满足工程需求。

配置主机漏扫、配置核查、Web漏扫模块3年特征库升级服务。

2）主要功能要求

支持对主流操作系统的识别与扫描；支持对主流数据库的识别与扫描；支持对主流大数据组件的识别与扫描；支持对主流化软件平台的识别与扫描等；

支持对网络设备的识别与扫描；支持对各种Web应用系统的扫描；

支持资产管理功能，资产信息包含但不限于资产名称、IP、MAC等，并可按需添加自定义属性；

支持扫描任务完成后自动生成指定格式和内容的报表，格式包含不限于html、pdf、word、excel、wps、xml等；

支持日志审计，能够对登录日志、系统日志和业务日志进行记录、备份和删除，可通过日志级别、账号、开始日期、结束日期进行查询。

3.3.13.7终端安全管理

1）硬件要求

标准机架式、软硬件一体化设备；冗余电源，系统应具备产管理、运维管理、病毒防护、外设管理、非法外联监控、网络管理、终端响应、日志管理、主机微隔离等功能；硬盘容量≥4T，应具备可靠的存储机制；配置不少于300个客户端授权，客户端应支持Windows系列、Linux系统、国产化操作系统中部署，含3年防病毒特征库授权。

2）主要功能要求

客户端部署于系统工作站和服务器中；

应支持展示全网资产安全情况，风险监控包括待处理病毒数、待处理漏洞数、待处理入侵威胁数、待处理违规事件数；

应支持对局域网内的服务器进行扫描，实现对终端的包括不限于漏洞管理、基线合规、弱密码检查、病毒查杀等；

应支持对发现的病毒执行删除文件、下载、隔离、取消隔离、加白、取消加白操作；

主机微隔离应支持通过网络访问关系可视化对基于IP、端口、协议、连入、连出、进程形成白名单的微隔离安全访问控制，设置访问白名单；

应支持根据接口类型对终端外设的使用权限进行管控；应支持根据设备类型对终端外设的使用权限进行管控；移动存储介质应支持禁止、只读、可读写、专用目录加密认证、全盘加密认证等设备授权方式；应支持对接入的非授权的移动存储介质进行授权、认证管理。

3.3.13.8安全管理平台

- 硬件要求

标准机架式、软硬件一体化设备；冗余电源；配置千兆电口≥6个，千兆光口≥2个，接口扩展槽≥2个，主要用于管理工控防火墙、工控安全监测与审计等设备，管理授权数量应满足本工程需求并支持扩容。

2）主要功能要求

应支持对工控防火墙、工控监测审计等产品进行统一配置、管理，应支持对工业安全事件进行集中处置；

应支持设备概览方式展示所管理安全设备，类型包括不限于工控防火墙、工控安全监测与审计系统等；

应支持包括但不限于攻击类型排名、攻击IP地址、违反行为基线、全网病毒、威胁告警最新事件、告警类型、漏洞信息、主机威胁告警等维度呈现实时威胁态势；

应支持从被管设备拉取被管设备当前配置文件；同时应支持通过同类型设备配置文件对被管设备进行配置恢复；

应支持展示安全事件、告警日志、运维日志、业务日志等类型日志信息；应支持对日志列表内日志进行导出和处置操作，日志状态包括处置、待处置、忽略；

应支持Kafka或Syslog等方式外发日志信息，应实现将本工程网络安全数据转发至上级网络安全监测平台。

3.3.14互联互通设备

1）服务器

服务器应采用高性能、高速度和高可靠性的知名品牌主流X86服务器。

系统主机的具体配置应满足本工程所需的处理能力及性能要求，基本配置不低于以下指标（不限于此）：

设备类型：19”机架式服务器（应安装有导轨，方便检修）

处理器：不低于第三代英特尔志强金牌处理器；单颗≥24个CPU核心，主频：≥2.0GHz，标配处理器数量：2；

操作系统：Windows Server 2016（标准企业版）以上版本或Linux系统；

内存类型：DDR4（应与处理器类型匹配）；

内存容量配置：标配≥128GB，可扩展至1TB；

硬盘配置：配置2块不低于600G 10000rpm SAS硬盘；同时配置不低于8T 7200rpm SATA硬盘；

RAID：≥ 2G RAID卡，支持RAID 0/1/5/10；

主板扩展插槽：≥4个PCI-e插槽；

网卡：4端口10/100/1000Mbps自适应以太网卡，支持SNMP，支持远程唤醒功能，支持端口绑定；

电源：服务器专用电源，不小于1+1冗余热插拔配置。

风扇：冗余热插拔外置风扇。

- 交换机

见3.3.5中要求。

- 防火墙

同3.3.13中的防火墙要求。

3.4系统软件要求

3.4.1一般要求

智慧运行系统软件必须建立在不依赖于硬件设备的分布式软件系统平台之上，组成系统的软件部件应可以按照具体项目的硬件配置进行部署；同时，应具有良好开放性和与大规模监控系统相适应的软件构架，丰富的数据和通信接口，并可以根据工程要求，扩展开发新的数据和通信接口，可以与其它机电设备系统实现信息互通，也可以与其它更高层的系统实现信息互通；应具备接受人工智能、大数据、微服务等模块插入的功能。

1）中央级智慧运行系统至少应配置以下软件：

- 操作系统软件；

- 防毒杀毒软件；

- 网络管理软件；

2）车站智慧运行系统至少应配置以下软件：

- 车站级智慧运行系统应用软件；

- 操作系统软件；

- 数据库管理软件；

- 接口管理软件；

- 防毒杀毒软件；

- 网络管理软件；

- 系统维护软件。

3）智慧运行系统应采用符合国家相关标准的系统软件平台，提供开放的软件开发和使用环境。

4）系统软件应提供源代码，软件相关资产应归属招标人。

5）投标人提供完整软件架构图、功能架构图，支持基于云平台、大数据平台、BIM主数据与可视化服务系统、智算中心等青岛地铁智慧城轨规划板块部署软件模块和算法等。

6）系统应采用中文正版操作系统和应用软件。

7）系统软件应提供便捷的维护工具，维护工作不应导致系统中断运行。

8）系统软件平台应采用成熟的软件产品，可按用户需求进行二次开发。投标人不得以任何理由（包括但不限于价格、质量、工期、服务等）提出任何额外要求。系统软件平台基于开放系统软件构架和实时数据库技术，协调并提供每一个功能模块的公用数据的访问。

9）可采用中间件技术用以消除通信协议，数据库查询，应用逻辑与操作系统间潜在的不兼容问题，以保证各子系统的可靠数据交换。中间件宜具有支持SSL的安全防护措施。

10）系统软件平台由一系列的基于服务器和基于工作站的软件模块组成，提供一种基于通用中间件的、标准的、先进的、客户/服务器（C/S或B/S）结构。

11）用于智慧运行系统的系统软件应具有下列特点：

（1）高可靠性。具有完善的冗余管理机制，单个模块/部件故障甚至部分交叉故障不应引起数据的丢失和系统的瘫痪；具有异常捕获功能并提供异常处理与恢复功能；还应具有完善的操作权限管理和事件记录功能。

（2）可移植性，从软件体系架构上应支持软件部件和数据的重用，使这些成熟的软件资源可以重复使用，以减少工程施工和调试的时间；同时软件的功能模块能再次用于其它相关联的应用。

（3）可维护性。系统软件应支持系统内的远程调试和数据库在线下装；具有面向二次开发的标准的应用程序框架，所有应用软件的软件源代码具有良好的可读性，以满足用户对软件可维护性的要求。系统平台的运行环境必须支持应用程序的远程部署。对重要应用的修改和安装需在开发环境中直接进行远程的修改和部署。对修改的应用进行重新部署并不影响现有运行的其它系统。

（4）高性能和可测量性。

（5）具备故障诊断、在线修改功能。

（6）模块化设计、易于扩展。支持可按用户要求进行二次开发的设计平台，具有设计工具集和扩展设计手段，为行业要求或用户特定要求定制的应用软件包可以平滑地接入系统。

12）系统软件平台必须能够完全支持操作系统自带的安全部署模式；必须提供完整的基于数据的安全机制，而不是基于窗口/画面的机制。系统软件平台应该支持包括只读、可写、操作在内的至少3种以上的数据安全访问机制。

13）系统软件的性能、代码、网络技术及方案架构等要求完全开放。

14）软件的响应时间及响应速度应迅速，满足但不能低于系统设计规范的最低要求。软件必须保证运行的稳定性，不能出现闪退、死机等现象。

15）系统软件及后台开发的软件要求有完善的维护服务。当软件出现问题时，投标人不得以开发的软件版本厂商已停止维护等理由推诿责任。

16）智慧运行系统监控点数暂按单站不少于30000点考虑，中心站需满足群组内管辖车站点数要求，系统软硬件的预留容量同时应满足在运营期接入其他新增互联系统的要求。投标人应结合所要求实现的功能，选择相应的软硬件配置，实现系统所有功能的软件及其相关服务的价格包含在投标总价中，不做价格调整。

17）本工程范围内提供的所有软件都要求为正版且具有唯一合法授权，除站点规模发生变化外，对于后期增加的工作站、服务器等，不得收取软件授权费用。

18）网络系统安全管理

本系统网络安全方面的系统设计、开发、制造、调试和维护应满足国际和中国相关标准，符合国家关于《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）信息安全等保三级标准要求，且投标人在预验收前需通过国家信息安全等级保护测评机构的测评及整改，并取得国家信息安全等级保护测评机构的信息系统安全等级三级合格证书。

（1）防病毒体系

主要包括但不限于：

- 系统中必须建立全面的网络防病毒体系；

- 在构建网络防病毒系统时，应利用全面的企业防病毒产品；

- 必须针对网络中所有可能的病毒攻击设置对应的防病毒软件，通过全方位、多层次的防病毒系统配置，使网络没有病毒入侵的薄弱环节；

- 防病毒软件要能够在局域网内指定的服务器进行更新。

（2）防火墙

主要包括但不限于：

- 在网络出口处安装防火墙，来进行有效的隔离，所有来自外部网络的访问请求都要通过防火墙的检查；

- 通过源地址过滤，拒绝外部非法IP地址，有效地避免外部网络上与业务无关的主机的越权访问；

- 防火墙可以只保留有用的服务，将其它不需要的服务关闭，这样做可以将系统受攻击的可能性降低到最小限度；

- 防火墙可以制定访问策略，只有被授权的外部主机可以访问内部网络的有限IP 地址，保证外部网络只能访问内部网络中的必要资源，与业务无关的操作将被拒绝；

- 由于外部网络对内部网络的所有访问都要经过防火墙，所以防火墙需要全面监视外部网络对内部网络的访问活动，并进行详细的记录，通过分析可以得出可疑的攻击行为；

- 网络的安全策略由防火墙集中管理；

- 防火墙可以进行地址转换工作，使外部网络用户不能看到内部网络的结构；

- 防火墙应减少对系统性能及网络的效率造成影响；

- 防火墙要能够在局域网内指定的服务器进行更新。

（3）访问控制列表技术

主要包括但不限于：

- 系统网络设备要具有ACL(ACCESS CONTROL LIST)功能，可用来禁止非法访问；

- 在本网与其他网接口处的网络设备上设置的ACL过滤机制同样可起到一定的安全作用。

（4）子网划分

主要包括但不限于：

- 为保护各系统设备不受攻击，要根据功能模块将局域网划分为多个VLAN，以控制网络流量，提高网络效率，防止网络窃听；

- 不同的VLAN，其安全级别可以不同；

- 对于网管和系统管理设备所在的网管VLAN，可设置最高的安全级别，同时采用访问控制表进行访问限制。

（5）入侵防御系统

入侵防御系统以全面深入的协议分析为基础，融合权威专家系统、智能协议识别、协议异常检测、流量异常检测、会话关联分析，以及状态防火墙等多种技术，提供从网络层、应用层到内容层的深度安全防护，可以主动防御已知和未知攻击，实时阻断各种黑客攻击，如缓冲区溢出、暴力猜测、扫描探测、非授权访问、蠕虫病毒、僵尸网络等，同时具备全面阻止木马后门、广告软件、间谍软件等恶意程序下载和扩散的功能，在紧急漏洞出现而系统仍不具备有效补丁解决方案时，提供“虚拟补丁”功能，从而提供实时防御，增强应对突发威胁的能力，保障业务系统的运行连续性和完整性。

系统入侵防御系统对出口防火墙进行补充，实时过滤来自内网及外网的安全威胁数据，发现攻击事件立刻阻断并进行告警，至少要执行如下任务和功能包括但不限于：

- 应在网络边界处监视以下攻击行为：端口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片攻击和网络蠕虫攻击等；

- 当检测到攻击行为时，记录攻击源IP、攻击类型、攻击目的、攻击时间，在发生严重入侵事件时应提供报警。

投标人须对本网络系统安全管理进行详细说明并提出建议。

3.4.2操作系统

智慧运行系统是具有多系统操作平台的大型自动化系统，服务器和工作站操作系统和基于该操作系统的系统软件平台应满足技术成熟，高可靠性和高稳定性要求。

具体要求使用的操作系统主要有：

- 车站、车辆段和中央的服务器操作系统应采用64位Linux/Unix/Windows操作系统；

- 工作站应采用Windows平台的简体中文操作系统。

投标人应针对所采用操作系统及软件平台给出安全性管理建议。

投标人应结合所采用软件平台的实际特点，结合实际大型监控系统的应用案例，说明所采用操作系统对青岛市地铁8号线支线工程的适用性。

3.4.3应用软件

1）★投标人选用的软件平台必须为适用于城市轨道交通智慧运行系统或综合监控系统的基于Linux/Unix/Windows操作系统的专用软件平台，严禁使用通用的、工业控制软件。

2）投标人应采用成熟可靠的应用软件平台，确保所提供的软件（标准的或专门开发的）与接口的系统相匹配。投标人应对软件平台的驾驭能力进行详细的论述并提供相关权威证明（具有自主知识产权的提供软件著作权），且应出具响应招标人提出的所有软件二次开发要求的书面承诺函（使用第三方软件平台的应由软件供应商出具）。

3）该系统平台应支持分布式系统架构，在系统扩展时应该能够根据需要随时添加服务器/工作站。逻辑上可实现系统容量的无限扩展，可支持站点和智能设备越来越多的趋势。

4）系统必须具备代码重用性，该代码重用应通过面向对象设计方式实现。

5）系统的应用软件应为一个单一的应用。系统所选择的软件平台应明确支持一个单一的应用中不小于100万点容量的系统规模，并且一个应用中可以同时部署不少于80台的服务器和不少于150台的客户端工作站；任何一台服务器中的数据可以供系统中所有的工作站同时访问，同时任何一台客户端工作站可以同时访问到系统中所有服务器的数据，以满足轨道交通智慧运行系统的规模要求。

6）系统必须能够方便地重建系统架构而不需要对工作站客户端的应用进行任何的修改，包括但不限于以下情况：

- 在某些服务器应用负荷过重时，增添新的服务器，将一部分应用迁移到新增的服务器；

- 为节约投资和设备利用率，将负荷过轻的服务器中的应用重新部署在相应的工作站。

7）投标人应确保所采用的不同的应用软件之间或应用软件与操作系统之间不会有任何冲突。

8）应用软件应是开放的，可随意方便地修改数据库和人机界面(HMI）的图像及其背后的逻辑程序。应用软件应支持由招标人使用人员，独立进行组态、画面编辑、程序修改、系统维护等操作，招标人人员有权在工程开发、调试阶段介入相关的开发工作。

在本工程试运行之前，招标人有权进行修改诸如车站名称、联动逻辑、画面调整等，投标人应承诺相应的应用软件修改是无偿的。

9）应提供一个图形管理软件来完成动态和静态画面、运行情况摘要、大屏幕系统信息的生成、新建与修改。此软件应允许在线生成和修改画面。当用户完成对画面的修改时，该修改的画面应可下载到运行系统。

10）大量历史数据的存储应该选用专用的支持高速数据采集和海量数据存储、支持基于SQL 的关系型数据查询的实时历史数据库，或者采用中间件技术将智慧运行系统的实时数据存储到商用海量数据库当中。历史数据的存储应能满足智慧运行系统历史服务器的双机热备工作要求，它应能基于数据类型、数据位置、系统和/或设备类型进行检索、分类和列表或打印等功能。具有良好的可扩性和适应性，满足数据规模不断扩充的需要。同时智慧运行系统的系统软件应能够支持将历史数据存储到一个或多个历史数据库，并保证系统中任意一个客户端能够同时访问到多个历史数据库的数据。

11）防毒杀毒软件应选用经过国家认证的通用产品，可按需要扫描与内存驻留扫描相结合的方式，能够保护服务器、工作站、网络设备等免受病毒和其它恶意软件的侵扰。投标人应确保易感染病毒的软件在无病毒环境下开发。为了达到此要求，投标人应给招标人提供、安装和使用病毒检测软件和工具。即使经招标人验收，也并不减少系统投标人确保软件无病毒的责任。所有现场安装的软件应被证明是不含病毒的软件。

12）软件应采用模块化设计，方便未来系统的扩展。

13）采用高级的、标准的编程语言和编译器。

14）所有的软件应是已证实可用的最新版本，并保证在以后系统扩展时软件能够予以升级处理。

3.4.4软件模块

智慧运行系统的软件模块应包括，但不限于以下几种：

- 人机界面模块

- 数据处理模块

- 实时数据库模块

- 日志和历史数据管理模块

- 报警管理模块

- 时间表等控制模块

- 事件触发控制模块

- 各系统功能模块

- 操作员权限管理模块

- 网络状态监视模块

- 时间同步模块

- 软件监视模块

- 备份和文档管理模块

- 配置管理模块

- 报表和趋势模块

- 场景引擎模块

- 模型管理模块

- 任务管理模块

- 视频算法调度模块

- 空间计算模块

- 空间模型管理模块

- 智能巡视模块

- 能源管理模块

- 智慧运维模块

- 智慧车站模块

- 运维一体化模块

- 人工智能+消防模块

3.4.5软件开发工具

系统软件平台必须提供一个集成开发环境，对分布在多个服务器上的同一个应用进行统一的开发。应支持多个开发人员同时开发同一个应用。软件平台本身必须提供技术和手段保证多个开发人员同时开发时的交互。可以实现版本自动同步更新、历史版本追溯、分支合并，查询修改日志等功能。当其中某个开发人员对其中的部分应用进行开发时，集成开发环境应保证任何别的开发人员都无法对该部分应用进行修改。

1）集成开发环境

（1）可以提供一个统一的分布式开发、部署环境，在统一的集成环境下可以实现对线路内车站、子系统的配置开发，以及部署配置。

（2）可以实现对设备模板和图形模板的可视化编辑和开发，图形模板支持自定义属性和自定义脚本，并可与设备模板关联，作为一类设备整体复用，提高在界面开发工具中的易用性，实现一改全改，提高系统可维护性。

（3）可以实现对用户和用户组等权限相关的配置管理功能。

（4）应能实现实时数据库的开发、修改功能，可以利用设备模板实现设备实例化的批量创建。

2）人机界面开发工具

（1）可以实现监控画面的配置管理，所有画面均可由用户进行可视化修改，画面组态支持动态缩放和导航以及变量查找、替换和统计功能。

（2）支持用户脚本，可定时、周期触发执行。用户脚本可访问工程中定义的设备进行相关控制，并可访问画面中定义的图形元素修改显示效果。

（3）提供集成的内置报表，支持各种报表的配置管理以及报表服务等功能，通过报表服务可以实现报表的定时生成和打印。

（4）内置支持时间表控制、顺序控制和模式控制，可便捷的结合业务需求完成配置。

（5）用户离线创建或修改所有图形及图库。

3）数据采集开发工具

（1）可以实现采集通道、设备、IO测点的开发和配置。

（2）应支持主、从信道的配置。

（3）支持测点配置的快速导入、导出功能。

（4）支持配置检测功能，能够检测系统的配置错误。

4）数据采集调试工具

（1）支持采集器运行状态、计算机CPU占有率、采集器进程CPU占有率、已用内存大小等的监控功能。

（2）支持诊断信息的显示和打印，支持二进制显示功能，支持测点的过滤、查找功能。

（3）支持主、从信道的切换功能。

（4）应能在线或离线使用。

5）投标人应提交一套完整的综合工具，这套工具应包括但不限于：

（1）所有的软件开发工具（即包括但不限于：需求定义/追踪工具，设计工具，测试工具，程序编译器/翻译器）。

（2）所有保存在软件开发工具里或由软件开发工具生成的数据。

（3）与这些开发工具相互作用的所有接口和支持工具（装置）。

3.4.6第三方软件质量测评要求

需要对系统引入第三方机构进行软件质量测评，并提供测试结果评估报告，由招标方监督。测评机构由招标人另行招标确定，测评费用由投标人承担，并向测评机构支付，测评费用不超过软件费用的5%，具体比例按照后续招标人委托的第三方测评机构实际费率据实结算。系统须通过第三方软件测评，方可进行验收。投标人应在项目预验收后两个月内，完成向测评单位支付全部测评费用，逾期未支付的将在后续支付款项中扣除。

3.5系统主要技术要求

1）系统响应时间要求

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 中央级（线网智慧管控系统提供） |  |
| 本工程需配合线网智慧管控系统实现其技术要求 |  |
| 车站级 |  |
| 数据变化刷新时间应 | ≤2s |
| 重要数据变化刷新时间应 | ≤1s |
| 重要报警信息的响应时间 | ≤1s |
| 现场设备的控制时间 | ≤1s |

注：投标人应提供本系统上述要求的具体响应时间。

数据变化刷新时间：

- 对于子系统，是指现场设备状态变化，到显示工作站屏幕更新为止的时间。

- 对于其它接口系统，是指从相关系统的接口接收到数据开始，到显示工作站屏幕更新为止的时间。

现场设备的控制时间：

- 是指从操作员在操作员工作站发出控制命令开始到底层设备执行控制命令为止的时间。

智慧运行软件设计时应考虑在处理大量状态信息变化的雪崩处理，并采取相关措施以防止传输阻塞和任何数据丢失。

投标人应对智慧运行系统的工作负荷情况作进一步描述，并给出负荷过重下的解决措施。

当一个控制命令执行出错/错误操作时，系统应及时作出提示，并且不能影响系统其它功能。

2）画面/设备选择和更新

从操作员发出请求到操作员工作站屏幕上动态图形显示完毕应不超过1s，且可在1s 内完成动态刷新。

当操作员使用光标选择菜单、对话框、符号、图标后，系统应即时响应。

在操作员工作站选择历史数据查询命令时，相应的查询结果可在短时间内显示在工作站屏幕上。单条查询命令的查询结果小于1000条时，应在5s内显示在工作站屏幕上。

3）系统可靠性、可用性指标

（1）智慧运行系统单台设备平均无故障时间：MTBF≥10000小时，要求对系统的MTBF进行核算并给出计算方法和过程。

（2）智慧运行系统故障恢复时间：MTTR≤60分钟，要求对系统的MTTR进行核算并给出计算方法和过程。

4）冗余可靠性

冗余主干传输网络的自愈时间≤50ms。

冗余服务器的切换时间应≤2s。

任何网络设备，包括工作站、服务器、交换机等，如果发生单点故障，不应影响系统的正常工作。操作员可以用分配给他的身份登录任何一个工作站。当一台工作站发生故障时，操作员可以重新登录其它工作站继续工作。

投标人应对服务器、交换机、前端通信处理机等主要设备的切换时间和切换机理作详细阐述，具体方案在设计联络阶段确定。

5）系统扩展性

应采用模块化设计，易于扩展。不仅应满足青岛市地铁8号线支线工程本身运营和管理的要求，并能为今后与延伸线路及更高一级管理系统连接预留一定的条件。

投标人应论述系统硬件扩展、软件升级的能力及方法。

6）设备负荷要求

负荷不得超过

| 序号 | 设备种类 | 5min平均 | 10s平均 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU* | 20% | 30% |
| 2 | 局域网 | 20% | 30% |

注*：指服务器、工作站、交换机、前端通信处理机等主要设备的CPU。

7）系统软硬件余量要求

- 软件余量要求

软件应是模块化设计。单个模块故障不应引起数据的丢失和系统的瘫痪。

智慧运行系统的软件设计余量为50％，并具有100%的扩展能力。

ISOS软件支持模块化调试和运行的要求，满足智慧运行系统分系统开通调试的要求。

- 硬件余量要求

相同设备的硬件配置（如计算机内存、磁盘容量、通信端口、接线端子等），在满足系统性能指标的基础上，应留有足够的余量，并具有扩展能力。

3.6人机界面要求

投标人应按照招标人要求开发相应的本线智慧运行系统人机界面。

投标人提供的人机界面（HMI）还应满足以下要求：

智慧运行系统的各工作站都应具有一个友好的、方便用户的、有效的和清晣的图形用户界面，釆用图像、文字、数字、图表等进行静态及动态显示。

图形画面应包括地形画面、示意性画面、图表图及趋势图等。

操作员与系统的交互对话应通过采用窗口、菜单、图标、按钮、文字输入等，经鼠标/跟踪球、触屏输入以及键盘等完成。

提供以图形方式或文字信息格式的报警，并具有操作员确认功能。

操作员透过人机界面实时监控各车站的机电及通信设备，人机界面亦提供历史数据显示功能。

用户界面汉字化显示，打印机汉字化打印。

智慧运行系统的各工作站都应采用统一的图形用户界面，用层次化、生动丰富的画面，诸如：动态画面、多层次画面、视屏画面插入、渐进画面体系等，将系统和各子系统接线图、总貌图、流程图、图表图、趋势图等显示出来。人机界面应支持智慧运行系统的各项功能。

人机界面的启动包含以下内容：启动、注销、退出。主画面应包括标题栏、工具条、消息栏、主显示区、导航栏、报警栏等几部分。

招标人有权要求投标人按运营部门需求对人机界面进行修改、调整，直到满足要求为止，投标人不得由此提出费用变更。

3.6.1人机界面通用要求

1）颜色显示原则

（1）人机界面的色彩风格应保持一致。画面中使用的颜色不宜过多，画面色调应适合长期观看，避免视觉疲劳。

（2）颜色含义保持一致，各种颜色不应具有相互矛盾的意义。若画面有特殊需求，需单独用图例加以说明。

（3）重要状态信息的显示色彩应突出、显著，并可结合闪烁、声音（不同子系统以不同声音指示等手段，使信息迅速准确地传达给操作员）。

2）人机界面菜单设置原则

根据智慧运行系统层次结构、组织体系，系统的菜单结构保持逻辑性和简单性。

对于菜单列表中文字的排列次序在有特殊的要求时应以特殊的次序来排列（如车站的先后次序），在无特殊要求时可以按特定的顺序来排列（如字母或数字的顺序），以方便查找。

在紧急情况下必须使用的功能，其菜单项始终保持在屏幕固定区域，以便在任何时候都可以直接进入。

3）人机界面图形显示原则

所有智慧运行系统操作员工作站均采用统一、标准的图形用户界面，并具有一致的显示界面和操作风格，用户操作界面还应考虑操作员的使用场所环境等因素。

图形画面支持信息的分层展现，通过图形的分层和动态缩放技术，将监视画面的总貌和细节设计为不同的图层。

人机界面提供基于窗口的，友好的图形编辑器，用于建立图形显示界面，可以在线修改系统规定的可自定义的图形或窗口。

屏幕显示的信息、布局、易读性之间应保持平衡。

4）人机界面文字显示原则

在操作员工作站上出现的任何文字包括信息、提示、帮助、对象标识等都采用汉字（简体中文）表示，采用统一的国标字体。打印机应支持汉字打印功能。

对多步操作的每一步，人机界面都将通过文字信息来提供操作结果的反馈，同时还通过文字提示下一步动作的建议。

5）报警的表示及处理

当报警出现时在报警栏显示报警内容，报警是可视和可听的。

人机界面提供不同级别的报警信号的报警模式，或提供报警文字转语音播报功能。

人机界面支持报警、事件的分层展现，通过报警的过滤，在多级报警出现时，系统能优先、明确、有主次地处理关键的报警信息。

所有故障在修复后，报警状态将被解除。HMI可记录每个报警，并写入相应故障统计表格。操作人员可调用报警清单并可在工作站上进行查询。

6）人机界面安全性设置

操作员工作站采用主备配置时主备工作站具有相同的功能，但同一时刻只能有一台工作站发出指令。

在进入、退出系统以及关键的控制操作，人机界面均进行必要的权限检查和确认提示以确保操作的安全性。在操作员暂时离开时，可将工作站暂时设置为只显示模式，以防止未授权的访问。处于只显示模式的操作员工作站屏幕上应有明显的标记。

根据操作人员不同的权限将对应不同的功能界面，无权访问或无必要访问的功能和数据通过预先定义予以过滤。

所有通过HMI输入的参数都应该进行有效性的语法/语义检查，以形成对用户的反馈，在出现输入错误时将对操作员给予明确的提示和指导。

7）人机界面操作方式

操作员与系统的交互对话通过鼠标以及键盘等来完成。

对于图形显示的任何对象，都可以通过点选设备调出相应的设备窗口，窗口中的内容应包括该设备相关的动态和静态信息，如描述、标识、状态以及保存在数据库中的数据信息。完成一次操作，连续点击控制点图标的次数不应超过5次。

在车站（含车辆段）控制室内，各操作员的工作站上采用统一的图形用户接口，让各操作员可借此更方便及有效地完成监控操作。

各工作站上各机电系统的图形用户接口，均有一致的显示和操作风格，其显示布置、图形表示及颜色定义等，采用统一的标准。

整个图形用户接口是以分层显示的结构，操作员依据实际情况从最高的总画面开始选择，直至达到所需要的画面为止，总层数不超过三层。

控制命令的输入可以鼠标或键盘单独完成。以鼠标操作为主，而常用命令及关键操作，可设置等效快捷键来提供另一种快速选取途径。系统鼠标应可以在双屏（或三屏）自由漫游。

人机界面应便于操作人员掌握全面信息，在任何一个在线监控界面上应至少划分具有如下信息内容的区域：

- 当前时间区：年月日时分秒。

- 登录人员信息区：登录名称、操作权限。

- 系统信息区：系统在线/离线、系统通告信息。

- 最新紧急报警信息区：至少三条最新最高级别的报警、总报警数量、未确认报警数量。

- 菜单条或按钮区：用于不同画面的切换或启动功能，至少包括车站选择、子系统选择、功能选择、工具选择等等，可以采用按钮或菜单的方式。中心工作站画面上应具有全线选站导航栏/菜单、子系统选择导航栏/菜单、常用工具和操作导航栏/菜单、帮助导航栏/菜单等等。车站工作站画面上应具有邻站选站导航栏/菜单、子系统选择导航栏/菜单、常用工具和操作导航栏/菜单、帮助导航栏/菜单等等。

- 主显示画面和操作区：位于屏幕中央，这个区域包括动态系统图、列表、趋势、图表、对话窗口等等。根据选择的系统和子系统，这个区域呈现不同的视图。

- 弹出窗口：临时弹出窗口，可关闭。包括操作窗口、信息编辑窗口、紧急报警窗口等等。

人机界面合理安排各种信息区域，按照人机工程学原理设计画面，画面色调应尽可能避免视觉疲劳，减少闪烁感，应采用明显区分的颜色表示报警。

3.6.2图形画面编辑器

应提供方便用户使用的所见即所需的图形屏幕编辑器，以编辑图形页面。

图形画面编辑器应能在线修改现有页面或生成新页面，并能下载到系统使用而不影响系统正常运行。

图形画面编辑器应允许对图形物体进行拷贝，重新确定尺寸、回转、编组、拉直、保持等间隔以及分层，而不扭曲图形物体本身。

应能在层内、层间和不同显示页面之间对图形物体进行拷贝和粘贴。

应提供图标编辑器，能将图形物体及图标保存在文件库内，并用于其它图形画面中。

图形画面编辑器应能接收来自第三方软件包按CAD格式或位图形式的静态图形。

3.6.3图形设计要求

用户界面设计应根据以用户为中心的原则进行，有双重目标，效率高并且用户可以接受。在灵活性、防止操作员错误输入、易于取得信息和防止操作员负担过重之间均应加以综合考虑。不为操作及维护所需的多余细节或无关细节，均应从图形画面中删除。

每个被显示的图形物体应赋予色彩、形状、位置、方向和尺寸，使其具有动画特点。

支持图表显示，以便让用户能浏览按表格形式显示的变量或参数值。

图形画面应具有缩放功能和平移功能，缩放功能应按缩放系数改变图形图素的大小。平移功能不得影响画面的缩放。

在图形画面激活缩放功能时，应使字型按放大系数成比例改变大小。

设置为双屏（或三屏）的人机界面应采用独立的双套界面，可显示不同的内容，互不影响。每个显示器屏幕都按照标准的界面设计，各自的操作在本屏幕完成，只涉及本屏幕的切换。鼠标应能在相邻的屏幕之间自由漫游。

对多步操作的每一步，人机界面都应通过文字信息来提供操作结果的反馈，同时还通过文字提示下一步动作的建议。

标记应置于上框，详细正文应置于下框，包括计算机信息。

反相显示应只能用于有效突出某一排列密集的表中或一列数据中的一个字或数字字母代码。

若采用反相显示，务必确保具有足够的对比度。字符必须与反相显示相符，即黑框不触及边界。否则会使字符难以判断。

3.6.4报警

1）报警处理

（1）报警包括但并不限于下列情况：

- 开关变位

- 双位开关故障状态

- 模拟信号越限

- 设备故障

- 网络通讯故障

- 外设故障

- 控制失败

- 恶意入侵

- 恶意破坏性操作

- 违反操作程序

- 视频分析等其它系统上报的重大事件

- 同设备的多个测点或多个设备运行工况不匹配

（2）报警记录

系统对于所有报警、报警恢复、报警确认等所有报警相关动作将作时间标记并记录到报警列表和事件日志中。

（3）将通过下列方式进行报警：

- 在人机界面上的专用报警栏发布报警信息。

- 在报警列表上发布报警信息。

- 声音报警，此功能可由操作员抑制。由系统管理员设置的不同类型报警的不同声音。报警声音应支持波表文件格式。

- 在事件/报表打印机上打印报警消息，此功能可由操作员从人机界面上抑制，但不能更改报表内容。

- 人机界面上设备标记闪烁。

（4）报警级别

所有报警将被指定级别。至少包括四个报警级别：智慧运行系统设备故障告警（0级），紧急（1级），重要（2级），一般（3级），其中0级报警是智慧运行系统设备本体故障的报警，其他报警等级的严重程度1级最高。不同报警等级可选择开启和关闭报警声。系统管理员有权更改每一点的报警级别，并可根据实际情况增加报警等级的设置。

紧急报警：

- 提供声音报警(由系统管理员管理声调，或报警文字转语音播报）；

- 操作员需要釆取即时行动；

- 在报警列表及专用报警栏显示，也在事件日志显示。

重要报警：

- 不提供声音报警或提供与危急报警不同声调报警(由系统管理员管理声调，或报警文字转语音播报）；

- 操作员需要釆取行动，但没有急切性；

- 系统管理员可设定多个轻度危机报警的组合为危急报警，当组合内的轻度危急报警同时发生时，发布预设的危急报警信息；

- 在报警列表及专用报警栏显示，也在事件日志显示。

一般报警：

- 操作员不需要釆取任何行动；

- 不应在报警列表或专用报警栏显示，但需要在事件日志显示。

（5）报警目的地

根据操作员的权限范围有选择性地报警，由于不同操作员有不同的责任，因此只有与报警有关者才会出现在该操作员的人机界面。同一报警可送到多于一位操作员的人机界面。

2）报警的显示

报警列表中的报警信息的格式，应包括以下内容（最终的信息格式应在详细设计阶段予以确定）：

- 报警发生日期/时间，事件顺序记录（SOE）点应具有1ms分辨率，其余输入/输出点应具有1s分辨率

- 发生报警设备的标记

- 发生报警设备的描述正文

- 发生报警设备的状态描述或数值

报警列表应以逆时序显示报警信息（最近的报警信息显示在顶部）。

对于操作员已经确认并且已解除的报警信息，自动从报警列表中删除，未确认或未解除的报警信息保留在报警列表中。

在报警列表中用不用颜色区分报警等级。颜色由系统管理员管理。

若报警信息数目超过一页，应备有翻动栏和“页面前翻/后翻”键盘功能。

报警列表应包括但不限于以下内容：

- 由操作员负责的总报警数量（已确认报警和未确认报警）

- 由操作员负责的未确认的报警数量

报警列表应具有动态连接，使操作员能对确定的报警设备，调出与它有关的图形页面。

在人机界面保留一个区域（专用报警栏）用于显示最近未确认的报警信息、总报警数量及未确认的报警数量，专用报警栏的位置及显示报警信息的数量在详细设计阶段予以确定。

3）报警确认

系统应通过人机接口以多种方式提供有效的报警确认，包括但不限于以下内容：

（1）从报警列表中选择单个报警，按下确认按钮或确认键。

（2）对报警列表进行页面/组确认。在这种情况下，只有那些能为操作员浏览到的报警信息才能予以确认。

（3）从与报警相关的设备目标物的图形画面中进行选择，按下专用的确认按钮或确认键。

所有未确认但已解除的报警信息（即从报警状态回到正常状态而没有由操作员确认），对于此类设备或模拟设备均应采用闪烁而正常状态的颜色。

报警应只由需要釆取行动的操作员确认（理应只有一位操作员确认）。

4）报警筛选

应在报警列表提供搜索任选项，使操作员在选择范围内浏览某一具体类别或严重程度的所有报警信息。这些任选项应包括但不限于以下内容：

- 指定报警级别的所有报警

- 指定区域的所有报警

- 指定设备类型的所有报警

- 未予确认的报警

- 经过确认的报警

- 系统报警（例如，通讯失效、前端处理机故障、磁盘接近满载等）

- 指定日期/时间范围内

- 控制失败

- 未请求的状态改变

- 数字点报警

- 模拟点报警

- 模糊查询

以上选项可由操作员组合使用。

5）禁止/允许报警

操作员可禁止或允许个别报警或成组报警。在人机界面上提供一个报警禁止清单，列出所有禁止报警。

从报警禁止清单上提供禁止/允许报警的选项，这些选项应包括但不限于以下内容：

- 通过选择单台设备或从报警清单上逐个禁止/允许

- 通过选择设备类型，成组禁止/允许

- 按报警级别禁止/允许

6）报警列表应能显示最多1000个报警。当报警显示已满至90%时，应向操作员发出提示信息，以引起操作员的注意。当满到100%时，应再发提示。这些提示应永久留在报警列表的顶部，直到报警容量下降至80%以下。若报警容量达到100%再增加的报警改写最旧的和严重程度最低的报警。

系统应具有报警触发联动功能。例如：FAS系统火灾报警触发各子系统启动灾害模式，进行联动。

ISOS具备雪崩过滤功能，雪崩过滤器功能可编程。方便创建、修改和删除每一组雪崩滤波器。

在符合雪崩过滤条件时，为不分散操作员注意力，非关键报警将可被抑制。被滤去的事件，将不在操作员工作站上显示，但是数据库仍然须更新。

雪崩条件由一个系统定义的状态来识别，该状态可以由维护人员离线编辑。系统支持多重级别的报警抑制。过滤级别以条件的严重性为选择准则。

7）报警关注

系统应具有关注报警功能，区别于实时报警，关注报警只展示关心的报警，不同岗位的运营人员可以按需配置本岗位关注的报警，辅以推图、声光等手段进行报警提醒，排除大量无效报警。

3.6.5事件

1）正常记录的事件应包括但不限于以下内容：

- 所有被监控的参数的状态变化

- 系统的所有运作状态

- 所有控制动作，包括成功的动作和失败的动作

- 操作员的所有操作

- 所有报警信息

- 所有报警确认

- 操作员发出的信息

- 用户登录退出的操作

2）事件查询应备有范围广泛的搜索任选项，使操作员能在规定时间内找到某一具体类型的所有事件。这些任选项包括但不限于以下内容：

- 不同的事件类别

- 所有控制故障

- 系统的所有事件（例如，存档通知）

- 所有登录/退出事件

- 制定区域的所有事件

- 上述任选项应能由操作员组合使用

- 模糊查询

3）事件信息格式，一般应包括以下内容（最终的信息格式应在详细设计阶段予以确定）：

- 事件发生日期/时间，事件顺序记录（SOE）点应具有1ms分辨率，其余输入/输出点应具有1s分辨率。

- 出现报警或发生事件的设备标记

- 设备的描述正文

- 设备状态的描述或数值

- 有关的操作员登录名称及操作描述

3.6.6图形画面的功能要求

1）应提供以下各类图形画面：

- 地形画面，包括车站和附属建筑物中每层的地形画面和详细画面。投标人应参阅车站建筑布置图。

- 凡在地形画面中不能表示的图形画面，均应做成示意性画面。

- 应提供图表及趋势图显示，以便对实时及历史变量和参数值进行浏览（例如，禁止报警清单、整个输入/输出点清单、历史趋势图）。

- 如有需要应提供三维不等角投影显示。

2）智慧运行系统的菜单结构应简单而富有逻辑性，子菜单不得多于两级。诸如“打印屏幕”、“前画面”和“帮助”一类频繁使用的指令，应与菜单栏上的图标连接，应利用功能键作为输入此类频繁使用指令的有效方法。功能键的排列应按标准化和一致性考虑。应提供键盘热键，以便输入深藏于菜单层中频繁使用的指令。

3）在任何图形画面中，应能通过采用点击设备、触屏或键盘来选择设备，还应根据该设备的控制任选项与相关动态信息和静态信息的详情调入弹出窗口（设备控制及资料窗口）。此类信息包括设备描述、设备标记、状态、相关报警、允许工作、设备识别符和存于有关数据库内的所有其它信息。

4）系统应采用双重步骤的设备控制程序，要求操作员确认才发出控制指令。

5）显示的色彩一致性是必须的。一般而言，应使用最少数量的色彩，以免显示画面混乱。使用对比色的唯一目的是吸引操作员的注意力。具有人人都懂的普通属性的颜色（例如，红色/深红色表示危险，黄色表示小心，绿色表示正常），均应尽量保留在指示标志中。背景应具有中等亮度，以减轻视觉疲劳。诸如闪烁、粗体、反显等不同显示属性，应斟情合理使用，以引起注意。颜色应由用户组配使用，且不得与操作员的习惯用法相抵触。

6）应利用频率为2-3Hz的闪烁体。在这种情况下，若闪烁体不闪烁时，则闪烁信息难于判读。一种解决办法是使用半闪烁，能保证闪烁低一个亮度级，而不会没闪烁。当使用亮度作为信息码时，只能使用两个亮度等级。另一种解决办法是按闪烁频率交替使用前景色和背景色。

7）每种激活的彩色不得具有相互抵触的意义。颜色码中需随时加以区别的颜色应少于9种。

8）所有扫描失效/所有手动改变状态或数值的设备、模拟数值、脉冲计数器和导出变量，均应采用专用的显示属性或颜色加以区别。

9）显示的图形物体之间的关系应予合理表达，使报警原因能从直观上立即看出。使操作员把发生事故的图形物与它们所表示的物理设备联系起来。例如，红色的闪烁设备图标能立即提醒操作员注意某设备已被报警。

10）闪烁符号应专门用作表达未经确认的报警、设备选择、未予回答的呼唤或瞬时状态。

11）应向招标人提交图形画面设计以供批准，包括图形画面项（诸如状态、报警和事件信息等）的色彩编码系统的详细设计，字符组的设计，所有标准图形物体（包括静态和动态图形物体—以动态颜色/形状表示不同类型设备的不同状态）以及真色彩和全尺寸显示的图标。

12）人机接口应对操作员作出交互式反应，使操作员能立即获得反馈。达到此目的的方法是使用三维图标或按钮，它们被操作员选用后即加强显示，激活时，压下按钮，应即时提供适当的信息。这种输入响应的设计应在整个人机界面设计中保持其一致性。

13）人机接口在多步骤过程中为每一步骤提供反馈，为此目的应在图形画面提供像正文信息和颜色改变来指示。操作员输入所有功能应能得到某种形式的反馈（包括操作不被系统接受或请求功能已经排队），并应提供下步操作的提示信息。

14）在登录、退出系统以及关键的控制操作，人机界面均进行必要的权限检查和确认提示以确保操作的安全性。根据操作员不同的权限将对应不同的功能界面，功能和数据应预先定义予以过滤。

15）应对操作员输入进行严格的核查，以确定输入是否差错或无效。无效输入（例如输入的模拟量超出范围或对带有“允许工作”属性的设备发出控制指令）应予测出，并将错误信息报告操作员。错误信息应为简单明确，让操作员不需使用参考文件来解释任何信息。操作员应不用重复出错之前已正确执行的步骤及已输入的资料。

16）当操作员的初始输入已经完成，并接着进行下个输入时，响应计时器应自动启动。响应计时器应在操作员的每次响应后进行复位。若操作员在间隔一定时间后未能作出响应，正在进行中的操作应自动中断，相应设备应改由其它操作员控制。响应计时器的缺席值应设定为不超过3秒，并能由系统管理员更改设定。

17）每幅图形画面的名称对系统和地理信息等方面应具有独特的意义，长短适宜，方便识别。操作员应能通过触屏/鼠标等从菜单栏上选，也可通过键盘输入画面档案名称调出图形画面。图形画面的大小应按比例调节，以适应当前的显示窗口。此外，人机界面应具备下列选择功能：

- 翻至前页

- 翻至后页

- 画面缩放/全画面

- 画面平移

- 上一幅图形画面

- 下一幅图形画面

- 退至顶级图形画面

- 分屏幕提供不同的图形画面（垂直/水平分割）

18）每个图形画面均应分层设置，使每一单独层可被遮盖。例如，在车站大厅布置显示画面中，售票机的状态可以显示，但感烟器或房间/设备名称在正常情况下则应予遮盖。不过，若操作员提出要求，或探测到火灾报警，则感烟器层应予显示。应避免重叠的图标和图形物体。

19）所有数位状态、模拟数值、脉冲计数器和导出变量，既可以用图形画面或正文显示，亦可用两者的组合显示。所有图形画面均应实时更新。

20）应对位图和CAD格式图形提供支持。应能对整个显示区或局部显示区加以定义，以显示彩色位或CAD图形。重叠的动画目标应定义在背景位表图像的顶部。图像存储格式应符合通用标准，例如：XWD、TIFF和XPM标准。应具备格式转换能力，以处理其它通用格式。

21）在图形画面上对能显示的输入/输出点数量没有限制，上限范围受图形画面的物理尺寸限制。

22）游标位置应随时清晰可见，不论其当前位置及当前图形画面如何。

23）对上下文提供灵敏的在线求助服务，系统管理员对帮助信息应加以编辑。

3.6.7设计提交文件

应在设计文件的初步设计提交阶段向招标人提交人机界面的彩色设计文件，供其批准。设计文件的内容应包括但不限于以下内容：

- 图形画面

- 用色方案

- 显示属性的使用

- 菜单结构

- 显示布置方案

- 图形画面导航

- 标准图标和设备符号(显示每一动画的形态）

- 功能键分配

- 键盘指令

- 用户输入方法、步骤和次序

- 反馈、差错和提示信息

- 视频和音频报警表示和确认原则，包括报警信息格式

- 输入/输出图形工具，例如：对话框、控制按钮、滑块、切换按钮、回转式电位计、取景器、图形等

- 数位状态、模拟数值、脉冲计数器的图形和文字的表示方法

- 在线帮助功能

- 预定义和用户定义报表形式

- 历史和实时的趋势图

- 历史数据表示

- 事件日志形式，包括事件信息格式

- 时间表的形式

- 登录/退出的方法

3.6.8人机界面图形开发

1）人机界面图形画面的开发工作应在青岛进行，以便在设计阶段和测试及试运行阶段更好地协调。

2）当地工作组的人员应具备至少从事以下工作的经验：

- 利用图形编辑器生成/修改图形画面（包括在图形画面与数据库之间建立动态联接）

- 生成/修改图形物体

- 生成/修改图形物体的动画规则

- 生成/修改设备控制逻辑、人机界面动画、报警信息等的关系数据库

- 测试所有图形物体的动画和控制逻辑

3）人机界面图形画面开发应包括但不限于以下任务：

- 设计图形物体/图标、动画的彩色、报警声音等

- 设计相关控制指令的功能按钮

- 设计每种设备的控制逻辑

- 每台设备的控制原理，包括设计控制对话窗

- 设计报警表示方式（例如，报警列表、动画图形）和报警确认原则

- 设计人机界面导航

- 设计所有图形画面

4）提供数据库包括软件和硬件，以便在人机界面开发过程中能进行适当的测试/模拟和设计。

5）投标人应负责在系统合成阶段和测试阶段加以修改人机界面图形画面及控制逻辑以配合实际需要。

3.6.9人机界面原型审查

应建立初步的人机界面原型提供演示，以便由招标人对投标人的人机界面设计方案进行评估，投标人须根据招标人提出的意见进行修改。此项工作应根据已批准的时程计划在青岛进行。

3.6.10人机界面图形审查

所有人机界面图形画面和显示方案，均应根据已批准的时程计划以彩色拷贝提交给招标人进行审查。

3.6.11系统的图形画面

投标人应提供（但不限于）以下图形画面。人机界面的最终设计应得到招标人的批准。智慧运行系统应提供以下图形画面（包括但不限于）：

1）车站/附属建筑物显示

车站/附属建筑物显示画面应采用上述相关条款中描述的分层原则，各专业的设备/信息应设置在不同的画面层，使操作员可分别浏览各层或以任何组合形式浏览。

（1）站厅概貌图

站厅概貌图应以二维模式显示大厅，进口和相邻入口范围和布置。画面显示的设备/信息应包括但不限于以下内容：

- 导向标识控制/状态

- 自动扶梯状态

- 电梯状态

- 自动售检票系统（检票机，售票机，充值机，验票机等）状态

- 门禁系统状态

- 视频监视系统控制/状态

- 广播系统控制/状态

- 乘客信息系统状态

- 安检系统状态

（2）站台概貌图

站台概貌图应以二维模式显示站台和入口的范围和布置。画面显示的设备/信息应包括但不限于以下内容：

- 导向标识控制/状态

- 自动扶梯状态

- 电梯状态

- 门禁系统状态

- 视频监视系统控制/状态

- 广播系统控制/状态

- 乘客信息系统状态

- 到站列车车门状态

- 站台门状态等

（3）站厅详细画面

站厅详细画面通常由两个显示画面（上行端和下行端）组成，可以根据站厅布置尺寸加以改变。站厅详细显示画面应以二维模式显示站厅的上行端和下行端。画面显示的设备/信息应包括但不限于以下内容：

- 导向标识控制/状态

- 自动扶梯状态

- 电梯状态

- 自动售检票系统(检票机，售票机，充值机，验票机等）状态

- 门禁系统状态

- 视频监视系统控制/状态

- 广播系统控制/状态

- 乘客信息系统状态

- 安检系统状态

- 火灾报警区域状态等

（4）站台详细画面

站台详细画面通常由两个显示画面（上行端和下行端）组成，可以根据站台布置尺寸加以改变。站台详细显示画面应以二维模式显示站台的上行端和下行端。画面显示的设备/信息应包括但不限于以下内容：

- 导向标识控制/状态

- 自动扶梯状态

- 电梯状态

- 门禁系统状态

- 视频监视系统控制/状态

- 广播系统控制/状态

- 乘客信息系统状态

- 站台门状态

- 到站列车车门状态

- 火灾区域状态等

（5）设备层概貌图

设备层概貌图应以二维模式显示设备层范围和布置。画面显示的设备/信息应包括但不限于以下内容：

- 导向标识控制/状态

- 电梯状态

- 门禁系统状态

- 视频监视系统控制/状态

- 火灾报警区域状态等

2）示意性画面

（1）信号系统示意图

画面显示的设备/信息应包括但不限于以下内容：

- 相关信号系统设备状态

（2）供电系统示意图

画面显示的设备/信息应包括但不限于以下内容：

- 所有供电系统设备（断路器、隔离开关、接地开关、变压器、UPS电力供应设备等）控制/状态

（3）隧道通风系统和车站/附属建筑物环控设备示意图

画面显示的设备/信息应包括但不限于以下内容：

- 所有隧道通风系统设备(隧道风机、射流风机、风阀等）控制/状态

- 所有车站/附属建筑物环控设备（排风/排烟风机、风阀、冷水机组、空调柜、冷却塔、泵等）控制/状态

（4）隧道照明示意图

此类示意图示出轨道的二维布置。此时应采用上述相关条款中描述的分层原则。画面显示的设备/信息应包括但不限于以下内容：

- 沿轨道布置的隧道照明控制/状态

（5）广告牌控制示意图

画面显示的设备/信息应包括但不限于以下内容：

- 轨道旁广告牌控制/状态

- 车站广告牌控制/状态

（6）照明控制示意图

画面显示的设备/信息应包括但不限于以下内容：

- 轨道旁站台边缘的照明控制/状态

- 车站照明控制/状态

（7）导向标识控制示意图

画面显示的设备/信息应包括但不限于以下内容：

- 车站导向标识控制/状态

（8）给排水系统控制示意图

画面显示的设备/信息应包括但不限于以下内容：

- 每组泵的选择开关的状态（自动/手动）

- 单台泵状态

- 每组泵的运行/停机控制

- 起泵水位

- 停泵水位

- 泵池高水位报警

- 泵池低水位报警

（9）自动售检票系统示意图

画面显示的设备/信息应包括但不限于以下内容：

- 所有自动售检票系统设备（检票机，售票机，充值机，验票机等）状态

（10）门禁系统示意图

画面显示的设备/信息应包括但不限于以下内容：

- 各类门的状态

（11）火灾自动报警系统示意图

FAS系统画面显示的设备/信息还应包括但不限于以下内容：

- 防烟分区状态/报警

- 火灾自动报警系统状态/报警

- 气体灭火系统状态/报警

3）三维不等角投影显示

电梯和升降梯示意图应为三维画面，以便显示车站自动扶梯和电梯的实时状态。画面显示的设备/信息应包括但不限于以下内容：

- 电梯状态/方向

- 自动扶梯状态/方向

4）其它图形画面

根据智慧运行系统的功能提供有关的图形画面，包括但不限于以下的图形画面：

- 智慧运行系统设备示意图

- 视频监视系统控制画面

- 广播系统控制画面

- 乘客信息系统画面

- 各数列表及趋势图

- 模式控制画面

- 程控画面

5）时间表显示

应提供方便用户操作的界面，使操作员能对时间表进行编制/编辑/修订或审阅；时间表中还应包括某些与时间有关的参数，如：行车时间和非行车时间。

（1）总时间表

总时间表应按日历编制，供各系统的时间表进行选择。总时间表应能使操作员为未来最少6个月选择时间表。

（2）为有关系统提供的时间表应包括但不限于以下内容：

- 环境与设备监控子系统的时间表

提供环控系统时间表来安排隧道通风系统和车站/附属建筑物环控设备的运行。

提供车站控制综合时间表，使操作员能确定照明系统、导向标识、广告牌和自动售检票系统等的开/关计划安排。

- 车站通讯系统的时间表

应提供车站通讯系统综合时间表，以确定在广播系统上发送音频信息时间安排。

3.6.12综合看板的图形画面

综合看板应将车站分散的信息及子系统进行全面融合，全方位展示车站客流、设备、环境、列车以及各类报警信息，便于值班人员全面掌握车站整体运营态势，发现异常时快速进行联动处置，提升运营调度及异常处置效率。

1）数据可视化

（1）客流监测应提供查看今日累计进出站客流、断面客流状况。

（2）设备监测应提供查看关注设备的检测统计，包括但不限于。

- 电扶梯设备

- 卷帘门设备

- AFC设备

- 站台门设备

- PIS屏设备

（3）环境监测提供可查看站厅、站台的温湿度、CO2浓度、颗粒物浓度。

（4）列车信息提供查看上下行的列车信息，包含列车到站时间、车次、车厢拥挤度、车门状态等。

（5）关注报警模块查看用户关注的报警，提供报警级别、报警时间、报警系统以及报警详细描述的查看，具备报警确认，误报，查看详情功能。

（6）提供快速调阅视频功能。

（7）提供速定位BIM上的设备功能，功能列表中是操作BIM的一些常用功能，包括设备显隐、热力图、实体、透明模式。

（8）提供快速查看当前在岗人员位置功能。

3.6.13场景配置与运行的图形画面

1）场景管理

场景管理页面主要用来管理所有场景，可手动进入场景、查看场景详情。

- 场景分组信息。

- 场景执行方式，支持流程图或列表方式。

- 展示场景详细执行流程。

2）场景处置

场景处置页面展示所有执行过程中的场景，可在此处继续执行未完成的场景。

- 支持场景分组、场景名称的快速筛选。

- 支持点击处置按钮进入要处置的场景页面。

3）场景执行

（1）场景流程图

- 场景流程图展示，支持切换为列表展示；

- 流程图上只展示动作执行状态，分不同颜色表示。正在执行动作闪烁提示。

- 流程图支持拖动浏览，支持子场景展开查看。

- 支持启动、暂停、继续、结束。

- 支持启动前勾销某些步骤。

（2）子场景

- 子场景为左侧流程图执行到某一布延伸出来的操作弹窗。

- 用户可点击选择执行。（控制某一个扶梯）

（3）动作执行

针对决策动作、控制动作，展示在本区域。

（4）关注报警

用户可一键确认报警。

（5）信息监视

针对监视信息动作，展示在本区域。

3.6.14智能巡视的图形画面

系统具备车站3D智能巡视功能，将车站日常巡视业务智能化、可视化，在三维场景下按照预定（或自定义）的巡检路线进行车站设备、设施状态巡检，当经过某个设备位置时，能够自动触发冒泡事件弹窗展示设备信息及实时状态，当经过某个摄像头时，展示视频实时图像以及该摄像头预设的详细检查项，使巡检工作身临其境，直观快速发现异常，提高巡检效率，避免漏检。

智能巡视包括以下功能：

- 信息显示，显示当前时间段任务。

- 提示功能，提示当前时间段存在任务。

- 设备列表，显示视角点关联的设备列表。

- 巡检项列表，显示设备巡检项和设施环境类巡检项列表。

- 三维模型，显示BIM模型。

- 三维导航，显示巡检视角点。

投标人应提供但不限于实现以上人机界面的各项要求。人机界面的具体内容及要求在设计联络会阶段根据运营需求确定，相关费用均包含在合同总价中。

4 环境与设备监控系统（BAS）

4.1系统概述

环境与设备监控系统（BAS）包括8号线支线12个地下车站及区间、1座车辆段，对通风空调系统设备、给排水设备、自动电扶梯、照明设备、导向标志、车站应急照明电源等车站设备进行全面、有效地自动化监控及管理，确保设备处于安全、可靠、高效、节能的最佳运行状态。本工程BAS组成和主系统设备选型应考虑远期发展条件方便扩容并能与智慧运行系统有效集成。全线BAS作为子系统完全融入智慧运行系统，其中央级设备及功能由线网智慧管控系统实现，车站级设备及功能由智慧运行系统实现。BAS现场级主要通过过程控制技术，对地铁通风空调等机电设施按设置功能、系统运行工况和地铁环境标准等要求进行监测、控制和科学管理，为地铁线路创造舒适、安全可靠的乘车环境，并达到节能的目的。

4.2系统构成

BAS现场级监控系统主要包括冗余配置的PLC控制器（地下站设置于A/B两端通风空调电控室，高架站设置于弱电综合机房），通信、输入输出（I/O）模块各类传感器、出入口电动卷帘门、执行机构以及现场控制网络等。

现场级监控设备根据机电设备的设置情况配置，一般在通风空调电控室、照明配电室、通风空调机房、水泵房、自动扶梯等附近设就地控制柜（箱）等。

车站级BAS采用全以太网方案。BAS车站级集成在智慧运行系统中，网络设备由BAS负责配置，其余车站级监控设备均由智慧运行系统负责配置，功能由智慧运行系统负责实现。

投标人应以用户需求书对BAS构成要求、功能要求，并结合自身产品的组网特点和优点给出适宜于自身产品的具体的底层BAS控制系统配置及功能实现图的方案，并可加以优化。请投标人对上述方案选择的理由加以论述和说明。

投标人应提供大型车站与智慧运行系统的数据传输方案，具体在设计联络阶段确定。

设备配置要求：

在车站两端通风空调电控室或弱电综合机房设置用于主要监控车站通风空调设备等的大中型冗余配置的PLC控制器，并且应该考虑CPU为冗余热备设置。

在车辆段智慧运行设备室设置大中型冗余配置的PLC控制器，并且应该考虑CPU为冗余热备设置，具体冗余PLC控制器的数量根据实际监控点而定。

在IBP设置RI/O 和通信模块，负责接收FAS的模式控制指令（通信口）和应急控制。

现场级监控设备根据机电设备的设置情况配置，一般在通风空调电控室、照明配电室、通风空调机房、冷水机房、水泵房等附近设就地控制柜（箱）及RI/O，监控车站照明、、扶梯、电梯、水泵等设备。

地下车站蒸发冷凝直膨空调系统通过数据接口完成与BAS系统的信息交互。

投标人应提供与蒸发冷凝直膨空调系统的接口方案，具体在设计联络阶段确认。

现场控制设备根据需要设置与环控电控柜、冷水机组控制柜、蓄电池充电柜、电保温、远传水表、给排水各类水泵、扶梯、电梯等相应设备的通信接口，实现监控系统与上述设备之间的接口。

投标人应提供与区间水泵接口的设备设置方案，具体在设计联络阶段确认。

在站厅和站台等公共区和重要的设备管理用房分别设置温湿度传感器、二氧化碳传感器、颗粒物传感器，在卫生间设置占位传感器。

在车站直出地面的出入口设置电动卷帘门，并通过数据接口实现远程开关监控。

车辆段现场级监控设备根据机电设备的设置情况配置，设就地控制柜（箱）及RI/O，监控设备房照明、节电照明、应急照明、电梯、空调等设备，并在设备管理用房分别设置温湿度传感器、二氧化碳传感器。

注：以上现场RI/O设备，可以根据最终被监控设备设置的具体位置进行优化组合。

4.3系统功能要求

1）车站冗余PLC主要功能包括但不限于以下内容：

（1）能对现场机电设备进行自动化控制，满足设备的现场检修调试要求。

（2）位于车站两端通风空调电控室或智慧运行设备室内的冗余控制器，主要是通过与环控电控柜接口柜之间的通信接口完成对车站通风空调大系统、小系统、隧道通风系统、智能电表等的实时监控管理。并且能够通过以太网连接位于车站其它相关被监控设备处的BAS本地控制器或RI/O等，通过组群监控、模式控制等发布指令，命令本地控制器或RI/O完成对其它现场设备（主要包括给排水设备、照明等）的监控。冗余控制器能够提供与智慧运行系统的通信接口，能够实时接收智慧运行系统下达的模式指令。

（3）通风空调电控室或智慧运行设备室内的冗余控制器能够通过IBP盘内设置RI/O接收车站FAS的模式联动指令。在火灾情况下，按照既定的灾害工况模式控制现场相关机电设备参与防灾救灾。

（4）控制器为冗余热备设置，确保单台故障不会影响整个系统的功能。

（5）与第三方设备（如EPS、空调水系统、环控电控柜、、远传水表、电保温、给排水各类水泵、照明、人防门等）的接口应通过通信处理器或硬件接入，保证数据采集，同时对有校时需求的设备提供授时功能。

（6）PLC应具有时钟同步功能，应保证能通过智慧运行系统取得全线统一时钟信号。

（7）BAS应结合环控、动照等专业提出的节能模式在控制模式的编程当中对节能化控制方案进行研究。

2）车辆段冗余PLC主要功能包括但不限于以下内容：

（1）能对现场机电设备进行自动化控制，满足设备的现场检修调试要求。

（2）智慧运行设备室的冗余PLC能够通过IBP盘内设置RI/O接收FAS的模式联动指令。在火灾情况下，按照既定的灾害工况模式控制现场相关机电设备参与防灾救灾。

（3）控制器为冗余热备设置，确保单台故障不会影响整个系统的功能。

（4）与第三方设备（如EPS、远传水表、电保温、给排水各类水泵、环控各类风机、照明等）的接口应通过通信处理器或硬线接入，保证数据采集，同时对有校时需求的设备提供授时功能。

（5）PLC应具有时钟同步功能，应保证能通过智慧运行系统取得全线统一时钟信号。

3）RI/O及现场各类传感器的主要功能包括但不限于以下内容：

（1）本地控制器或RI/O，是根据现场被监控设备的位置、监控要求，来考虑RI/O的设置位置、容量。通过与冗余PLC控制器相连，完成对现场设备运行状态、故障等信息的采集、上传；并且执行车站主PLC控制器下达的控制指令。并且能够通过通信处理器，实现不同系统之间的通信要求的转换，保证通信数据的采集。

（2）各类传感器能及时将检测到的现场情况报告PLC控制器，通过控制器的运算，调用合理的工况模式调节现场机电设备的运行。在保证防救灾的安全性同时，又能实现设备的高效节能运作。

4.4系统硬件要求

对投标人的要求：投标文件中应该给出以下设备（包括但不限于此）的主要硬件指标和技术规格。

BAS主要设备（PLC控制器、远程I/O）应采用高品质的知名品牌。

4.4.1 PLC控制柜

PLC控制柜一般设置在车站两端的通风空调电控室或智慧运行设备室，其主要技术如下：

1）控制柜应采用防破坏、防尘、防水、防潮、防盐雾设计，能承受由于列车引起的震动、电磁干扰、静电干扰，具有良好的屏蔽功能。

2）控制柜的尺寸、控制器和端子的布置按标准规格来制造，采用标准化布置，并根据提供I/O点数的要求提供控制柜内布线及设备的布置图。

3）控制柜要求有前后双开门的功能，控制柜的高度和颜色以及开门方向以环控电控柜为基准，控制柜的尺寸不应超过1000*1000*2200mm（宽*深*高），钢板厚度不低于2mm。

4）控制柜的防护要求至少满足IP55。

5）在控制柜内要求配置除控制器的模块之外，还包括相关附件如：DC24V电源模块、电源开关（采用双极开关，电源开关与I/O模块一一对应配置，输出模块包括输出中间继电器的供电）、端子排和中间继电器等，选择原则至少为知名品牌的产品，并配备电源工作指示灯、门控照明灯、门锁、电源插座等，以方便系统维护。

6）要求每个PLC控制器内电源开关、端子排、中间继电器以及PLC底板的插槽预留量不少于20%，方便人员检修或后期改造扩容。端子排应满足以下要求：

- 端子有螺钉自锁防止松脱的功能；

- 端子阻燃等级为UL94V-O；

- 端子金属部分要求为铜材料；

7）中间继电器为插拔式，更换方便，有防止松脱的功能。

8）控制柜表面的涂漆应采用静电喷涂方式，应采用不锈钢紧固件。

9）PLC控制器模块主板采用三防漆，以提高模块使用寿命。

10）柜内配件采用高品质产品，采用不低于304不锈钢材质。

11）PLC控制柜应与触摸屏适配，投标人在设计联络阶段提供触摸屏安装方案。

4.4.2 模块箱

1）控制箱采用防破坏、防尘、防水、防潮、防盐雾设计，能承受由于列车引起的震动、电磁干扰、静电干扰，具有良好的屏蔽功能。

2）控制箱的尺寸、控制器和端子的布置按标准规格来制造，要求全线统一考虑，采用标准化布置，并根据提供I/O点数的要求提供控制箱内布线及设备的布置图。

3）控制箱要求有前开门的功能，控制箱的尺寸（暂定，具体设计联络时确定）约为600*250*800mm（宽*深*高），钢板的厚度不能低于1.5mm。

4）控制箱的防护要求至少满足IP55。

5）在控制箱内要求配置除I/O模块之外，还包括相关附件如：通信模块、DC24V电源模块、电源开关（采用双极开关，电源开关与I/O模块一一对应配置，输出模块包括输出中间继电器的供电）、端子排和中间继电器等，要求至少为知名品牌的产品。

端子排要求：

- 端子有螺钉自锁防止松脱的功能

- 端子阻燃等级为UL94V-O

- 端子金属部分要求为铜材料

6）中间继电器为插拔式，更换方便，有防止松脱的功能。

7）要求每个远程I/O柜内电源开关、端子排、中间继电器的预留量不少于20%，方便人员检修或后期改造扩容。

8）控制箱表面的涂漆应采用静电喷涂方式，应采用不锈钢紧固件。

9）远程I/O模块主板采用三防漆，以提高模块使用寿命。

10）箱内配件采用高品质产品，采用不低于304不锈钢材质。

11）设置于区间的模块箱应采取箱门防松脱措施。

4.4.3 信号传输通道和网络的要求

1）BAS局域网

车站BAS局域网及现场级网络采用环形工业以太网（TCP/IP协议）方案，其应用层应采用标准、开放的通讯协议，网络传输速度100/1000Mbps。应保证每个远程RI/O设置独立的交换机组建环形网络。车站BAS局域网的传输介质为光缆。局域网上的交换机应提供足够数量的以太网接口供BAS的设备接入，并应考虑一定数量的备用。车站BAS局域网应支持国际上的以下工业以太网标准：IEEE802.3等。

投标人需在投标文件中详细阐述车站BAS系统结构与网络配置，方案必须报招标人审批。

2）现场网管型工业级交换机

（1）车站BAS系统每个交换机应提供至少4个100M/1000M自适应以太网RJ45接口和2个光纤接口，并支持单模光纤。

（2）支持冗余硬件自动切换，切换时间不大于500ms。

（3）交换机应为工业级产品，防护等级：IP20，支持电源冗余和内置散热片。

（4）在面板应可监视各个端口的工作状况。

（5）应提供外部管理的计算机接口。

（6）使用寿命不小于15年。

（7）实现数据流量控制，传输差错控制。

（8）应采用适合工业环境、技术成熟的高性能和高可靠性的知名品牌工业以太网交换机，要求交换机应与PLC为同一厂家的产品，交换机MTBF应与PLC为同一可靠性等级。如PLC厂家无自产配套交换机，应选用与智慧运行系统交换机同一品牌的产品。

4.4.4 冗余PLC控制器

冗余PLC控制器应为模块化结构，所有硬件应为标准产品或标准选件。

应能防尘、防潮、防盐雾、防霉、防震、抗电磁干扰和静电干扰，保证能在青岛市地铁8号线支线工程中安全、可靠地运行。针对青岛环境特点，所有PLC产品包括底板、电源、CPU、I/O模块等需进行特殊处理，投标人需对具体措施进行详细描述。

系统中的所有模块（CPU、I/O、通讯、电源等）应是插接式，I/O及网络模块可带电插拔。所有模块应通过UL或FM或CE或VDS认证，并提供相应证明。另外，要求在控制器上电的过程中，不能对RI/O产生瞬态电流冲击的影响。PLC传感器和变送器的直流电源，应采用工业级设备，可靠性与PLC相同。

控制器的CPU为32位或以上处理器，支持实时的多任务操作系统，采用完全自动内存分配机制，每毫秒处理指令数不低于10k，如果有主频指标，应不低于200MHZ。

控制器CPU处理I/O的最大能力应为实际I/O总点数的4倍以上，数字量不少于65535个，模拟量不少于4000个。要求保证模拟量和数字量的合理匹配，满足系统的要求。

支持支持IO扫描主或从功能，支持远程维护。

控制器时间设定准确度可达至秒，并有四个数位的年份设定。

控制器可接受实时同步时钟信号，时钟误差为0.1秒级。

控制器有看门狗功能。

储存器应为永久性类型，标配不少于2M的内存容量，且有电池后备。假如选用EPROM/EEPROM类型记忆体，投标人必须提供一组专用的程序及支持设备。控制器的软件所占有的内存不可以超过设备配置容量的50%。要求投标人进行核算，并提供相关的资料和计算过程。

接口数量满足网络通讯以及PLC与现场设备通信的要求。A端控制器每个机架均配置2个以太网接口，主/备PLC通过冗余以太网接口接入智慧运行主备交换机，还应预留与维护工作站（或便携式工作站）的接口。

控制器须采用冗余配置，双机热备应采用双背板方式，为硬件冗余。假如一台不能工作或被诊断故障，另一台必须保证所有设备及模式能不间断、无扰动的自动切换运行。冗余的控制器应能够自动/手动进行切换。

主备控制器的切换时间应在100ms之内，需PLC厂家提供详细的计算过程及证明，且应以不影响监控对象和监控系统设备正常运行、系统功能正常执行及数据的正常通讯为准则。

I/O扩展方式要求灵活，应能适应多分站、远距离结构。本地、远程、分布式I/O网络应具有灵活的系统结构。

为保证系统的协调统一性及备件的可维护性，远程I/O的底板应采用同系列规格的底板，所有的DI、AI、DO、AO应采用与CPU对应的同一档次系列的模块。所有I/O模块的配置及编址通过软件实现，无跳线及DIP开关，能做到任意模块任意插槽。

冗余配置的控制器应可对所连接的所有RI/O同步数据刷新。但同一时刻只能有一台发出指令。

投标人提供的PLC的软件环境必须具有可兼容性及可执行性，同时具有管理及多重程序诊断恢复功能。所有PLC控制器须采用同一种编程语言及软件工具。控制器开发平台须符合IEC6113-3标准。

控制器应具备控制设备联动、操作优先次序、实现时间表操作和实现模式控制等功能，并能对设备进行有秩序的监控，通过一定的计算，来实现优化控制。

系统在CPU或通讯出现故障时，所有输出模块均应可设置为关断、保持、及安全预设定几种状态之一，以确保工艺系统及设备的安全。

当通信网络故障恢复时，控制器应能及时自动连接上通信网络，同时程序和内存应具有断电自保持功能。

每个底板电源模块范围为176－264V AC，应具有过电流和过电压保护。

4.4.5 触摸屏

投标人需要提供的触摸屏必须与提供PLC设备为同一厂家的工业级设备产品，分别安装在位于车站两端的通风空调电控室或弱电设备室PLC机柜内，具体要求如下：

触摸屏应采用有源阵列彩色TFT液晶显示的触摸屏，显示屏尺寸不应小于15英寸，分辨率要求1920x1080、16位真彩色。

具有多种第三方通讯能力。

要求自带操作员设备图库能够方便地帮助开发人员创建监视画面。

具有报警功能记录、显示触发报警的重要数据。

具有画面安全功能，允许对应用项目的监控画面进行安全分类，控制操作员对重要画面的访问。

能够绘制趋势图、表达式运算。

能够与智慧运行系统自动校时。

防护等级不低于IP54。

至少五级口令保护。

可远程下载组态。

事件/报警信息10000条，画面数量500。

可使用Visual Basic Scripts或自定义ActiveX控件扩展所需功能。

DC24V或AC220V供电。

4.4.6 输入/输出模块

应能防尘、防潮、防盐雾、防霉、防震、抗电磁干扰和静电干扰，保证能在青岛市地铁8号线支线工程中安全、可靠地运行。

应具有独立于I/O通道模块的通信接口模块，所有开关量I/O模块应有隔离装置。模块上应有LED显示单元，并应具有通过现场总线环形工业以太网进行相关参数在线设定、状态监视的功能。I/O所有模块应通过UL或FM或CE或VDS认证，并提供相应证明。

I/O模块通道要求：

- 开关量的输入要求采用电流输入驱动的方式，应光电隔离。应具有抗雷电感应破坏的能力。

- 开关量输出要求采用继电器输出的方式。

- 开关量输入模块的回路不能超过16回路。

- 开关量输出模块的回路不能超过16回路。

- 模拟量输入和输出模块应提供端子与端子间、端子与总线间的绝缘保护。

- 每块模拟量输入输出模块最多不超过8个输入输出量，分辨率不能低于12bit，信号为4-20mA/0-10V，应是两线单回路隔离。

- 模拟量的输入输出通道要求单独隔离，具有线性化的功能；对于插入式温度仪表的输入，采用RTD模块的连接方式。

- 所有I/O模块应可带电插拔且即插即用。

- 防护等级：IP20 。

- 对于I/O模块在系统配置时，要求每个控制箱的I/O信道应考虑平均20%左右的备用，投标人应考虑模块回路数量选用的合理性，并根据现场监控点的实际情况对系统模块的数量及规格进行优化。

控制柜或控制箱的AC220V电源由集中UPS电源系统统一提供，要求在控制柜或控制箱内配置DC24V电源，容量根据实际配置的I/O和控制设备来决定。

为保证系统的协调统一性及减少备件，提高系统的可维护性，所有的DI、AI、DO、AO应采用同一厂家、同一档次系列的工业级模块。

所有输出模块均应配置中间继电器，中间继电器要求额定电压为DC24V，为插拔式，更换方便，带指示灯，带保护，有防止松脱的功能，触点容量不低于10A，AC220V/380V，带有测试按钮，知名品牌产品。

4.4.7 传感器

1）温湿度传感器（含变送器）

所有传感器应选用知名品牌，能适应青岛市地铁8号线支线工程的工业级产品，传感器敏感组件镀膜，以确保变送器在极其恶劣的环境中工作的长期稳定性，并进行现场检验标定。采用高品质的知名品牌产品。

（1）温湿度传感器的要求

管道式（风管式）及室外式，温度敏感组件为铂电阻。阻值特性要求为：Pt1000，符合《工业铂热电阻及铂感温元件》（GB/T 30121）标准。湿度敏感组件为电容式。湿度测量范围0～100%，温度测量范围-20～60℃。变送器的供电电源为DC 24V，端子盒防护等级不低于IP55，测量信号输出为4～20mA，温度测量精度不低于2%，湿度测量精度不低于2%，壳体为金属或塑料（阻燃等级符合UL94），同时要求配置施工安装的连接件。对于风管式传感器，为方便后期运营维护，避免拆卸、安装传感器时对风管保温层产生破坏和影响，要求配置相应的安装附件。室内式（公共区、设备用房及管理用房），温度敏感组件的阻值特性要求为：Pt1000，符合《工业铂热电阻及铂感温元件》（GB/T 30121）标准，湿度敏感组件为电容式。湿度测量范围0～100%，温度测量范围-10～50℃。变送器的供电电源为DC24V，端子盒防护等级不低于IP55，测量信号输出为4～20mA，，温度测量精度不低于2%，湿度测量精度不低于2%，壳体为金属或塑料（阻燃等级符合UL94），同时要求配置施工安装的连接件。

（2）对于进口产品，投标时要求厂家提供原产地说明。投标人还应充分考虑和论述传感器的防尘（特别是金属粉尘）和防盐雾等相关措施。

2）二氧化碳浓度传感器（含变送器）

CO2浓度变送器为红外式，电源为DC24V，输出为4～20mA或0～10V，精度不低于2%，壳体为金属或塑料（阻燃等级符合UL94-V0），防护等级不低于IP42，同时要求配置施工安装的连接件。

采用高品质的知名品牌产品。

3）颗粒物传感器

投标人应选用性能可靠的传感器，根据不同环境的使用需求提出具体参数。传感器应能精确检测并计算出单位体积内空气中悬浮颗粒PM10质量浓度（μg/m³），质量浓度数据实时输出，误差不大于10%。电源为24V，输出为硬线口或通信口，工作环境为-20~60℃，防护等级不低于IP54。壳体为金属或塑料（阻燃等级符合UL94-V0）。

投标人应充分考虑颗粒物传感器外观与车站一体化设计的结合，考虑产品的美观性和可维护性。

4）占位传感器

传感器须通过CE认证并提供证书。

具有移动、微动、呼吸探测、光照度传感数据采集功能，可以检测到人体站着不动、蹲着不动、坐着不动、躺着不动等静止的人体存在。

感应器探头可单独更换。

对于温湿度传感器、二氧化碳浓度传感器、颗粒物传感器测量信号，如果需要配置24V电源，同时对I/O有特殊要求或配置转换接口，要求投标人统一考虑。为便于运营维护管理，温湿度传感器和二氧化碳传感器应选用同一品牌产品。

所有传感器要求配置安装配件和设备，并提供清单。

对于所有的传感器，在进入系统调试之前，要求厂家对其进行两点计量标定，标定内容包括：零点、精度、量程、线性度等。同时为防止温湿度传感器后期漂移影响精度，要求具备温湿度两点校准功能，采用自带串口或者电路板拨码进行校正。

4.4.8 通信模块

BAS与远传水表、电保温、MCC、FAS、EPS、给排水各类水泵、电扶梯等系统之间设通信接口，技术要求如下：

- 与不同的系统控制器之间应设置独立的接口通信通道；

- 对于车站A、B两端都有接口对象的情况，需在两端分别设置通信通道；

- 投标人在选择通信接口方案时需充分考虑通信数据量，并保证满足BAS系统响应时间等技术要求。

4.4.9 光电转换器

同智慧运行系统光电转换器指标要求。

4.4.10 出入口电动卷帘门

出入口电动卷帘门设置于全线车站出入口(乘客用，安全出入口不含)，电动卷帘门采用螺旋涡轮导轨，通过伺服电机电控，实现门体快速提升和下降。门板与门板以及门板与连接件间应无接触，开关顺畅。具体须满足工程实际需求。

1）功能需求

为实现电动卷帘门系统安全平稳的运行，保证使用过程中的安全与便捷，产品须满足包括但不限于以下功能：

- 应具有点动升降、连续升降、紧急停止、旁路隔离等功能，可以通过智慧运行等系统进行远程控制；

- 应具备断电后锁定为原状态功能，具备断电人工解锁功能，解锁后，可通过门板处设置的人工启闭拉手，手动进行升降门板，紧急情况下可以疏散乘客，确保安全，具体方案在设计联络阶段确定；

- 门板提升速度范围暂定为0.1-2.5m/s，并应能根据需求调整。门体运行最大加速度应可设定，加减速过程可进行斜坡控制，避免运行过程剧烈抖动；

- 启、闭运行过程中，平均噪音不应大于50dB；

- 应具有延时自动关门功能，时间应可根据实际需求进行调整；

- 应配备安全触边、红外光幕探测设备，门板下降过程中探测或触碰到障碍物应自动返回；

- 门体开启或关闭前应设置蜂鸣器等声光报警设备进行动作预警，预警时间默认为2s，应支持根据需求自行调整；

- 门体开启或关闭过程中，控制界面应能实时准确反馈门体开度百分比，并能将该数据实时反馈给上位系统；

- 开启或关闭到位后自动锁闭，无需人工辅助;

- 门在开启状态下，由门体顶部涡轮型导轨承受门板大部分重力，同时门体专用电机电控具有自锁功能，有效防止门体坠落；

- 门体动力部分应采用双电源设置，在主电源断电的情况下应立即切换至备用电源。

2）材料及工艺要求

为保证电动卷帘门在青岛地铁提供的工作环境条件下长期、稳定、可靠的使用，其使用材料应满足以下需求：

- 导轨结构：应采用铝合金螺旋涡轮导轨结构，系统运行时门板之间无接触；

- 传动轴：应采用可伸缩式花键传动轴，有效降低噪音并适用于因温度变化造成的金属分子变化而产生尺寸偏差；

- 轴承：应采用自动调芯轴承或类似技术，在作业面平整度不高或地面沉降的情况下，可以保证门体正常运转，投标人应提供详细的工作原理及结构方案说明；

- 弹簧平衡系统：应采用琴钢丝弹簧，连接方式应方便更换。弹簧疲劳次数应不小于10万次；

- 铰链：应使用铝合金材质铰链，铰链轴材质采用40Cr钢，表面应采取措施，增强轴的润滑性及抗腐蚀性。

- 铰链轮：铰链轮采用防松螺母固定，轴承与轮子为注塑一体轮，表面应采用消除噪音措施，中心部分应采用高强度材料；

- 铰链轴套：铰链之间应有轴套，具有润滑功能，防止铰链锁死；

- 门板： 不低于2mm厚铝合金门板，内部聚氨酯发泡填充。透明视窗门板为铝框搭配透明PC材质；门板之间有密封条，门体四周有橡胶密封垫，保证门体关闭后的密封性能；

- 立柱：不小于2.5mm厚镀锌钢板；

- 电动卷帘门各构件表面及安装焊接后部位应喷涂无机陶瓷粉，具体颜色等参数在设计联络阶段确定。

3）门体主要技术指标

- 在极限风压±3.5kPa（超12级风）下，门体不得损坏，投标人应提供第三方检测报告（为适用于地铁出入口，送检门体面积不应低于20平方米）；

- 门体反复启闭次数不低于30万次，投标人应提供第三方检测报告；

- 门体最高开启速度不低于2.5m/s，投标人应提供第三方检测报告；

- 水密性应满足逐级加压至700Pa时不渗漏，投标人应提供第三方检测报告。

4）控制系统技术要求

- 控制系统采用可编程逻辑控制器（PLC）及触摸屏方案；可以实现不同模式控制（点动模式、普通模式、自动模式等），可统计设备运行次数等数据，并可根据招标人需求进行功能完善和定制开发；

- 在断电及通过外力改变时均能够自动识别门体位置，门体位置控制精度应达到毫米级，且应精准可调。急停或断电后不需进行初始化设置（比如找零点等）；

- 具有安全触边、红外光幕等安全探测设备，不同安全设备应采用独立通道与PLC通信，不得共用，门体下降过程中探测或触碰到乘客（或其他障碍物）时应自动返回。其中光幕应采用一体化产品，设置于门体正下方，高度不应低于1.8米；

- 控制系统应通过SIL2级产品安全认证，投标人应在最后一次设联会结束后30日内提供相关证书（由国家认证认可监督管理委员会且具备CNAS资格的认证机构出具）：

具有急停功能，应采用安全继电器，急停按钮、安全继电器及伺服控制器应采用双路硬线连接，急停按钮拍下后系统应立即进入急停状态（门体可以通过人力推动），任何一路硬线断开等同于急停按钮拍下，故障导向安全。急停按钮复位后，安全继电器应仍然保持在急停状态，直至急停复位操作指令的下达，以确保安全；

- 控制系统应采用双电源设置，在主电源断电的情况下应立即切换至备用电源；

- 控制系统应提供能够与消防系统、智慧运行系统等进行联动的独立接口，接口形式应根据相关系统的要求进行配置，包括并不限于硬线、数据接口等；

- 控制系统应提供门体运营过程中的状态信息，包括动作预警延时、正在关门、关门光幕中断、关门触边中断、关门到位、正在开门、开门到位、运行暂停、紧急停止、旁路隔离等；

- 控制系统应提供故障状态信息，包括伺服电机故障、开位光电故障、485通信故障、伺服电缆电池欠压、弹簧已到使用寿命、交换机故障、主备电源切换警示等。

5）其他要求

投标人应提供出入口电动卷帘门安装方案和安装大样图等资料，并在设计联络阶段确定。

投标人应配合出入口电动卷帘门安装实施。

投标人应提供完善的检修维护方案及维护检修工作章程和注意事项。

4.5系统软件要求

所有软件要求及功能包括但不限于以下所描述的内容。

4.5.1软件要求

投标人应提供PLC编程软件。软件要求为正版，并且各站软件都有合法授权。要求投标人提供系统应用开发程序，用于招标人的相关功能和接口开发。要求详细论述相关软件的功能和软件整体方案。

系统所需要的人机界面开发及运行软件和PLC组态等相关软件应至少包括开发软件、通信软件、运行软件、模拟测试软件、数据库软件等，由ISOS的软件平台实现，BAS与ISOS应能够无缝连接、通信。PLC应能提供ISOS所需要的所有信息，接受并执行ISOS的所有命令。

软件应具备程序注释功能，应对主要设备类、控制种类、时间表、功能块、梯形图等逻辑程序有中文注释。

4.5.2控制器编程及配置软件要求

为了编程和维护的方便，整个BAS的控制器编程软件包应为同一个编程软件，由PLC生产厂家连同PLC、远程I/O等一同供货。

控制器编程软件应是符合IEC1131标准的编程软件包，并应拥有大量的用于过程控制的附加功能模块，应至少包括以下主要功能（但不限于）：

- 离线编程/模拟测试；

- 在线维护、编辑；

- I/O模块状态检查；

- 处理器/控制器诊断；

- 提供多种管理功能和编程语言；

- 提供丰富的函数库供顺序控制、过程控制、系统诊断等使用；

- 具有矩阵指令功能。

4.5.3通信软件要求

投标人应当提供完善的、成熟的软件进行网络浏览、网络诊断、通讯组态、软件驱动和数据通讯服务。

对于各层网络，投标人均应当提供现成的通讯驱动软件，以进行接口配置、实时透明网络浏览、编程上/下载、在线诊断等。

对于各层网络，投标人均应当提供现成的组态工具软件，进行节点地址设定、参数设置、设备调试、网络系统规划/优化等。应当提供丰富的诊断工具。

软件必须支持OPC等数据传输方式，并针对控制系统的实际提供优化的通讯服务。

BAS与FAS、变频器、远传水表、电保温、MCC柜、EPS、给排水各类水泵、电扶梯等设备通过相关网关设备进行通讯，投标人应充分考虑与各设备接口通信转换协议的开发，具体协议由双方厂家在设计联络阶段确定，相关费用已包含在投标报价中。

4.6系统主要技术要求

1）投标人所提供的设备必须是信誉可靠、技术先进、且有成熟的运用实例。

2）系统应具备开放性条件，组网要符合国际标准化组织提出的标准协议及以下几个方面：

（1）硬件、软件、通信、操作系统、数据库管理系统等都应遵循标准国际协议，使系统能具有通用性。

（2）在控制级别和信号接口方面，应支持各种标准和流行的信号的接口。

（3）系统接口应容易改造，满足接入智慧运行系统的功能要求。

3）系统的硬件、软件的设计应充分考虑系统的可靠性、可维护性、可扩展性、通用性和先进性，并具备故障诊断、在线修改、离线编辑功能，同时系统设计遵循模块化原则。

4）投标人选用的相同规格的设备必须具有互换性。

5）设备制造中，投标人应考虑与相关系统的接口问题，特别是所定设备与其它系统设备之间的接口。投标人有责任解决接口问题，设备安装后，接口不应存在任何问题。

6）BAS系统不能因单点设备故障，影响整个系统的正常运转。

7）端子的接线方式采用防松动的固定方式。

8）当电源供应中断后，再恢复运作时，PLC控制器及网络通讯设备能自动重新启动，并在30秒内恢复正常运行。

9）所有车站级BAS系统发出的模式控制要求，依靠程序的联锁保护，不会与其它操作产生冲突（即冲突检测功能）。

10）BAS系统的所有设备具有抗电磁干扰能力，满足相关的标准和规范要求。

11）具体技术要求：

（1）冗余热备设备的切换时间不应大于1s；

（2）实时数据上行响应时间不应大于1s；

（3）实时数据下行响应时间不应大于1s；

（4）系统平均无故障时间应大于10000小时（要求对系统的MTBF进行核算并给出计算方法和过程）；

（5）系统平均修复时间不应大于0.5小时（要求对系统的MTTR进行核算并给出计算方法和过程）。

4.7设备监控要求

典型车站监控对象主要包括车站通风空调系统、给排水及消防系统、动力照明系统、电梯及自动扶梯等系统设备。

车站通风空调设备一般分别设于车站的两端，与此对应两端通风空调电控室或智慧运行设备室，BAS将两端的显示量与控制量汇总，实现中央、车站两级集中控制管理。空调通风系统包括车站公共区（站台、站厅）通风空调系统（包括防排烟系统，简称车站大系统）、车站设备管理用房通风空调系统（包括防排烟系统，简称车站小系统）、区间隧道通风系统（兼事故通风系统）。

BAS系统监控对象（含机电智慧运维所需对象）及要求包括但不限于以下内容，监控对象以工程实际需求为准，所有费用包含在合同总价中。

4.7.1隧道通风系统监控对象及要求

1）监控对象（包括但不限以下范围）

隧道通风系统包括区间隧道通风系统、车站隧道通风系统：

- 区间隧道通风系统的对象包括隧道风机（TVF）、射流风机（SJEF）、电动风量调节阀/电动组合风阀（MD）立转门等。

- 车站隧道通风系统的对象包括隧道风机、相关风阀。

2）监控要求（包括但不限以下要求）

- 隧道风机（TVF）：开（正转/反转、事故正转/事故反转）、关控制及状态、轴承温度、绕组温度、轴温报警、绕温报警、风机振动报警、故障停机报警、软启故障、水平/垂直振动值、累计运行时间、电压值、电流值、手动（现场、电控室）和自动控制状态等。

- 射流风机：开（正转/反转、事故正转/事故反转）、关控制及状态、轴承温度、绕组温度、轴温报警、绕温报警、风机振动报警、直启故障、软启故障、电压值、电流值、手动（现场、电控室）和自动控制状态等。

- 电动风量调节阀/电动组合风阀（MD）：开/关控制及开/关状态、手动（现场）和自动控制状态等。

3）工况原则

（1）对区间隧道通风系统进行线网级、车站级和就地级控制。线网级下达运行模式指令到车站级，由车站级实现对区间隧道通风系统设备的模式控制，控制操作以线网级为主，就地级控制具有优先权。

（2）区间和车站隧道通风系统运行分为正常运行、阻塞运行和火灾事故运行。由系统根据预先设定的时间表或具体事故情况来执行不同的运行模式，同时可以通过计算机进行人工干预。可设定每个通风单元，包括风机和风阀的运行，也可以随时改变风机和风阀的运行状态并由各现场控制单元立即执行。人工操作必须通过一定的操作权限认可才能进行。

（3）正常运行状态

隧道通风系统的正常运行模式是根据地铁运营的时间，由系统预先设定的时间表来控制不同的运行模式。模式的启停时间主要依据地铁运营开始及停止的时间和日期，具体分为：

- 早间运行：早间运营前，根据系统的时间表功能，区间隧道通风系统进行半小时（可调整）的纵向机械通风。此时车站隧道通风系统关闭，区间隧道设有区间活塞风机时活塞风井也关闭。通风完毕后进入正常运行。

- 夜间运行：夜间收车后，根据系统的时间表功能，区间隧道通风系统进行半小时（可调整）的纵向机械通风，排除隧道中的废气和余热余湿，此时车站隧道通风系统关闭，区间隧道设有区间活塞风井时活塞风井也关闭。通风完毕后打开所有风道内风阀，利用自然通风的方式进行通风换气。

- 正常运行：在空调季或非空调季利用列车活塞风作用对隧道进行通风换气，新风由车站出入口和设在车站或区间的活塞风井靠列车活塞作用补入。

（4）阻塞运行状态

列车在运营过程中，若列车因阻塞或故障在区间停车超出设定时间，控制中心下达运行模式指令到车站级，车站级控制通风系统设备进行隧道通风模式控制。从而控制隧道内温度，保证列车空调冷凝器在正常的工作范围内。

（5）火灾事故运行状态

智慧运行系统根据信号系统提供的列车位置信息和火灾情况，联动相应的运行模式，保证旅客的安全疏散。尽量将着火列车驶入前方车站，在车站进行人员疏散，利用前方车站的隧道通风系统进行排烟；当着火列车停在区间隧道时，应按预定的隧道内火灾模式运行。

（6）模式接口要求

区间隧道通风系统（简称“区间隧道系统”）与车站隧道通风系统（简称“车站隧道系统”）、车站通风空调大系统（简称“大系统”）、车站通风空调小系统（简称“小系统”）、通风空调水系统/节能型集中空调控制系统（简称“水系统/节能控制系统”）的模式接口要求如下：

①当区间隧道系统执行区间隧道火灾模式时，采用车站隧道排风系统与区间隧道通风系统合并设置型式的相邻车站，其大系统、小系统、水系统/节能控制系统均停止运行。

②当区间隧道系统、车站隧道系统联合执行车站隧道火灾模式时，该站的大系统执行站台层火灾模式，其小系统、水系统/节能控制系统均停止运行；

③当大系统执行站台层火灾模式时，该站的区间隧道系统、车站隧道系统均执行车站隧道火灾模式，其小系统、水系统/节能控制系统均停止运行；

④当大系统执行站厅层火灾模式时，其区间隧道系统、车站隧道系统、小系统、水系统/节能控制系统均停止运行；

⑤当车站一端执行小系统火灾模式时，其区间隧道系统、车站隧道系统、大系统、小系统、水系统/节能控制系统均停止运行；

⑥当车站任一风系统（包括隧道系统、大系统、小系统）执行火灾模式时，关闭该站水系统/节能控制系统，即停止本站所有水系统设备（除有补风需求的组合式空调柜）。

4.7.2车站大系统、小系统监控对象及要求

1）监控对象（包括但不限以下范围）

大系统直膨组合空调机组、车站送风机、排风机，加压风机、排烟风机、空气净化器（含在组合空调机组内），电动风量调节阀，小系统直膨柜式空调机组、小系统风机、多联空调系统、出入口吊顶式除湿机、消防专用通道吊顶式除湿机等。

2）监控要求（包括但不限以下要求）

（1）车站送风机、排风机(FAF、EAF、RAF）：典型车站送、排风机分别在车站两端的环控机房内。

需要显示的参数为变频运行状态、事故运行状态、关机，频率反馈、轴温报警、轴承温度、电压值、电流值、故障报警、就地/远控状态；需要控制的动作为变频启动/停止、事故启动/停止、关机、频率设定。其中“频率”为模拟量信号。所有显示点及控制点在车控室和OCC控制室反映。

（2）大系统直膨组合空调机组（含空气净化器）：典型车站位于车站两端的环控机房。需要显示的参数为组合柜风机运行、关机、频率、故障报警、电压、电流、就地/远控状态，空气净化器运行、关机、故障和压差报警、就地/远控状态，过滤网压差报警信号；需要控制的动作为组合柜风机开机、关机、频率，其中“频率”为模拟量信号，空气净化器开机、关机。（3）电动组合风阀（DZ/DZS）：典型车站位于车站两端的新、排风道。

电动组合风阀分为两种类型，调节型（DZS）和通断型（DZ）。

调节型：需要显示的参数为开、关、设定角度、故障报警、就地/远控状态；需要控制的动作为开、关、设定角度。

所谓“设定角度”，指的是风阀预设一个开启角度，控制箱收到此信号后，控制风阀开启到这个固定的角度。这个参数为数字量。

通断型：需要显示的参数为开、关、故障报警、就地/远控状态；需要控制的动作为开、关。

（4）电动风量调节阀（DT/DTS）：具体数量因车站复杂性而定。

电动风量调节阀分为两种类型，调节型（DTS）和通断型（DT）。

调节型：需要显示的参数为开、关、设定角度、故障报警、就地/远控状态；需要控制的动作为开、关、设定角度。

所谓“设定角度”，指的是风阀预设一个开启角度，控制箱收到此信号后，控制风阀开启到这个固定的角度。这个参数为数字量，不是模拟量。

通断型：需要显示的参数为开、关、故障报警、就地/远控状态；需要控制的动作为开、关。

（5）小系统风机（SF、PF、HF、PY、RFS、RFP）：具体数量依各站复杂程度而定。

需要显示的参数为开、关、故障报警、就地/远控状态；需要控制的动作为开、关。（7）小系统直膨柜式空调机组（AHU）、风机盘管机组：典型车站设置于车站两端的环控机房内，设置依各站复杂程度而定。

需要显示的参数为直膨柜式空调机组风机的开、关、故障报警、就地/远控状态，过滤网压差报警；需要控制的动作为空调机组风机的开、关。所有显示及控制点在车控室反映。

（6）多联空调系统（PCU/PEU）：数量依各站复杂程度而定。

需要显示的参数为系统内各设备的开、关、房间温度、压缩机状态、故障报警、就地/远控状态；需要控制的动作为开、关、房间温度。具体显示量和控制量直接由BAS从多联空调系统集中控制盘里根据运营需求读取。

（7）出入口吊顶式除湿机、消防专用通道吊顶除湿机（CSQ）：数量依各站复杂程度而定。

需要显示的参数为出入口吊顶除湿机群、消防专用通道吊顶除湿机群的开、关、故障报警、就地/远控状态；需要控制的动作为除湿机群的开、关。

3）工况原则

车站通风空调设备分别设于车站的A、B端，与此对应设有A端和B端通风空调电控室。

符号说明：

iw--车站室外空气焓值，由设在车站进风道的温湿度传感器进行监测后计算得到。

ir--车站回风空气焓值，由设在车站通风空调机房回排风的温湿度传感器进行监测后计算得到。

TO--车站空调送风温度，由设计负荷计算确定。

TW--室外空气温度，由设在车站进风道的温度传感器进行监测。

空气的焓值是由空气温湿度决定的。而温湿度每时每刻都在变化。因此焓值也随之变化。为了防止工况在一天内频繁转换，要求对0.5～1小时内焓值的平均值计算，定期进行模式的控制和工况的转换控制。

站厅干球温度：28.5±1℃；相对湿度：40-65%。

站台干球温度：28±1℃；相对湿度：40-65%。

（1）车站大系统运行要求

①小新风空调工况（ir< iw且CO2浓度＞500ppm）

当站外空气焓值大于车站空调大系统回风空气焓值且室内二氧化碳浓度大于500ppm时，小新风机打开、全新风阀关闭，空调系统采用小新风加一次回风变频运行。

②内循环空调工况（ir< iw且CO2浓度＜500ppm）

当站外空气焓值大于车站空调大系统回风空气焓值且室内二氧化碳浓度小于500ppm时，小新风机关闭，全新风阀关闭，回排风机开启、回风阀打开，空调系统采用一次回风闭路变频运行。

③全新风空调工况（当ir≥iw 且Tw>To）

当站外空气焓值小于或等于车站空调大系统回风空气焓值且高于空调送风焓值时，采用全新风空调运行，小新风机关闭、全新风阀打开，空调机组处理室外新风后送至空调区域，回/排风机关闭。

④ 非空调季节通风工况（Tw≤To）

当站外空气焓值小于空调送风焓值时，停止冷水机组运行，外界空气不经冷却处理直接送至空调区域，回/排风则全部排出车站。

④ 夜间运行工况

夜间收车后停止车站空调大系统的运行，关闭其相应冷冻水管路。车站小系统应视具体工艺要求而定。

⑤ 突发客流工况

当突发性客流、区间阻塞、线路故障及其它原因引起车站乘客过度拥挤时，大系统空调设备根据实际情况按当时季节正常运行的满负荷状态运行。

⑥ 火灾事故运行工况

车站公共区发生火灾时，立即停止车站大系统空调水系统，转换到车站大系统火灾模式。

当站台层发生火灾时，站台排烟系统和车站隧道通风系统进行排烟，站厅层大系统根据各站实际所需确定是否开启组合柜进行补风。

当站厅层发生火灾时，开启对应防烟分区的排烟风机，关闭站台层通风系统，利用站厅层回排风兼排烟口（或有）和排风管进行排烟，站厅层大系统根据各站实际所需确定是否开启组合柜进行补风。

（2） 车站小系统运行要求

① 正常运行工况

设有通风空调系统的设备机房、人员管理用房，当采用全空气系统方式空调时，空调系统采用大系统的①、③、④种方式进行控制；当采用多联空调系统加独立新风时，空调季节和冬季采暖季利用多联空调系统加独立新风进行供冷、采暖，非空调季节只送新风或根据需求临时开启多联空调系统。对只设通风系统的设备机房、人员管理用房，全年按设定的通风模式进行。

②火灾事故运行工况

当车站设备机房、人员管理用房发生火灾时，对应区的小系统立即转入到设定的火灾模式运行。即根据小系统的形式立即排除烟气或隔断火源和烟气。

（7）其它工况要求

①车站公共区发生火灾时，立即停止车站空调水系统，转换车站大系统进入火灾模式。

- 当站厅层发生火灾时，站厅排烟系统进行排烟，关闭站厅层送风及站台层送、排风，新风将通过站厅从出入口引入站厅，乘客将迎着新风方向从出入口疏散至地面。

- 当站台层发生火灾时，利用站台排烟系统将烟气经风井排至地面，为保证站厅站台连通口处有一定风速向下，此时站台门将被打开，利用隧道通风系统加强排烟，乘客将迎着新风方向从站台与站厅的连接楼梯,经站厅疏散到地面。

②车站设备机房、人员管理用房防排烟系统主要有以下三类：

- 气体灭火系统保护范围内的房间

当火灾自动报警系统确认发生火灾时，由气体灭火系统首先控制关闭该保护区的送、排风管上的电动防火阀，然后喷洒灭火气体，待达到设计要求的淹没时间后消防人员进入保护区内确认已灭火，再将通风系统转换到相应的排除灭火气体模式并恢复至正常通风空调模式。

- 建筑面积大于50m2的房间

当火灾自动报警系统确认某房间发生火灾时，消防联动控制系统将服务于该房间的通风空调系统转换到相应的预定的排烟模式，同时房间外的内走道排烟系统（按规范要求设置）和楼梯间，车站控制室加压送风系统将被启动，消防人员进入该着火区域利用有关消防灭火设备进行灭火。

- 建筑面积小于50m2的房间

重要房间及规范要求有严格规定的房间送，排风管均设70℃熔断式防火阀实施防火隔断。火灾时，着火房间外的走道如设置有机械排烟系统（和楼梯间加压送风系统）将被启动，实施走道排烟，人员进入着火区域利用消防设备进行灭火。

③车站小系统火灾模式内部接口要求如下：

- 当任一房间发生火灾时，该房间按设定的要求进行排烟或进行防火隔断；与该房间相邻的走道如设有排烟系统的执行排烟模式。

- 车站控制室所在车站端中任一房间发生火灾时，要求车站控制室相对于火灾区维持相对正压。

- 当小系统执行任一个火灾模式时，其所在车站端与该模式无关的小系统全部关闭。

- “关闭某一系统”要求关闭该系统的通风空调设备及其联动风阀，其它控制风阀，包括电动风阀，防烟防火阀维持状态不变或根据模式需求执行动作。

4.7.3车站冷源系统监控对象及要求

1）监控对象（包括但不限以下范围）

壁板式蒸发冷凝散热器（含全自动综合水处理装置、连锁电动风阀、壁板式通风单元、防火阀、喷淋水泵）、大系统直膨组合空调机组压缩机、小系统直膨柜式空调机组压缩机等。

2）监控要求（包括但不限以下要求）

（1）壁板式蒸发冷凝散热器（ZFL）：典型车站分别设置在车站两端的新、排风道（井）之间。

需要显示的参数为单机运行、关机、故障报警、就地/远控状态，超薄通风单元的运行、关机、频率、故障报警，喷淋水泵的运行、关机、故障报警，全自动综合水处理装置的运行、关机、内部各组件的状态、水质参数、故障报警，连锁电动风法的开、关、故障报警，防火阀状态、节能型集中空调控制系统通讯状态；需要控制的动作为开机、关机、频率，其中“频率”为模拟量信号。所有显示点及控制点在车控室和中央控制室反映。具体显示量和控制量直接由BAS从节能型集中空调控制柜中根据运营需求读取。

（2）大系统直膨组合空调机组压缩机：内嵌于组合空调机组内。

需要显示的参数为直膨组合空调机组内压缩机的运行、冷媒压力、冷媒温度、关机、故障报警、就地/远控状态及其他所需的状态；需要控制的动作为组合柜内压缩机开机、关机。具体显示量和控制量直接由BAS从节能型集中空调控制柜中根据运营需求读取。

（3）小系统直膨柜式空调机组压缩机：内嵌于柜式空调机组内。

需要显示的参数为直膨柜式空调机组内压缩机的运行、冷媒压力、冷媒温度、关机、故障报警、就地/远控状态及其他所需的状态；需要控制的动作为压缩机开机、关机。具体显示量和控制量直接由BAS从节能型集中空调控制柜中根据运营需求读取。

3）工况原则

（1）正常运行工况

①空调工况

空调季时，冷源系统启动运行。开机后，超薄风机单元根据实时冷负荷经节能控制系统调节进行变频运行，全自动综合水处理装置根据监测情况进行补水及水质处理，连锁电动风阀与壁板式蒸发冷凝散热器连锁启动，喷淋水泵跟随壁板式蒸发冷凝散热器同步启动进行循环喷淋，末端压缩机根据所属空调机组是否开启制冷工况判断是否启动运行，启动后依据机组冷负荷进行自我调节。

②非空调工况（通风工况）

非空调季时，冷源系统关机。直膨末端机组根据工况需要控制风机运行进行通风换气，压缩机停止运行。

- 火灾工况

车站（含相邻区间）发生火灾时，区间隧道通风、车站隧道通风、大系统或小系统根据需求转入火灾工况运行，冷源系统关机。

4.7.4 车站蒸发冷凝直膨空调系统监控对象及要求

（1）监控对象（包括但不限以下范围）

壁板式蒸发冷凝散热器（含全自动综合水处理装置、连锁电动风阀、防火阀、壁板式通风单元、喷淋水泵）、大系统直膨组合空调机组（含压缩机、风机、空气净化装置、过滤网压差报警）、小系统直膨柜式空调机组（含压缩机、风机、过滤网压差报警）、大系统回排风机等。

（2）监控要求（包括但不限以下要求）

监控参数、监控操作见前述的相关内容。

正常运行工况下的大系统回排风机由蒸发冷凝直膨空调系统与BAS系统对接，通过BAS系统进行操控并同时也在节能控制系统内显示大系统回排风机的状态参数；火灾工况时，大系统回排风机直接由BAS系统进行直接操控。

监控对象中的其他设备、组件的运行状态和操控直接由节能型集中空调控制系统进行监控并上传至BAS系统，火灾时BAS系统直接下发火灾指令到蒸发冷凝直膨空调系统，由蒸发冷凝直膨空调系统根据指令控制该系统下属设备的动作。

详细通风空调工艺要求参见通风空调专业要求。

4.7.5给排水系统监控对象及要求

给排水系统在车站、区间隧道、出洞口、出入口、敞开风亭及局部低洼处设有水泵。

监视对象：废水泵、雨水泵、局部水泵、污水泵等。

监视要求：水泵控制（部分）、水泵状态、故障显示与报警、水位、水泵过热、过载、过流、短路、失速等等。

具体要求如下：

- 洞口雨水泵房、车站废水泵房、区间排水泵房。平时一用一备，必要时，两台泵同时工作。

控制：就地液位自动控制、就地手动控制、远程干预控制。远程干预控制为紧急状态下的启停控制方式，优先于其它控制方式，并启动泵房的全部水泵。

监视：起、停泵液位信号及高、低水位报警信号应在车站控制室显示，高、低水位报警信号在车站控制室有报警；水泵工作状态（每台水泵的运行、停止状态信号）；故障显示与报警；区间泵房液位值等。

- 露天出入口及敞开风亭排水泵房。平时一用一备，必要时，两台泵同时工作。

控制：就地液位自动控制、就地手动控制、远程干预控制。

监视：起、停泵液位信号及高、低水位报警信号应在车站控制室显示，高、低水位报警信号在车站控制室有报警；水泵工作状态（每台水泵的运行、停止状态信号）；故障显示与报警等。

- 车站污水泵房，一用一备。

控制：就地液位自动控制、就地手动控制、远程干预控制。

监视：起、停泵液位信号及高、低水位报警信号应在车站控制室显示，高、低水位报警信号在车站控制室有报警；水泵工作状态（每台水泵的运行、停止状态信号）；故障显示与报警等。

- 车站局部排水泵房，一用一备。

控制：就地液位自动控制、就地手动控制。

监视：高、低水位报警信号应在车站控制室显示；水泵工作状态（每台水泵的运行、停止状态信号）；故障显示与报警等。

4.7.6电梯及自动扶梯监控对象及要求

1）电梯

监视对象：站内电梯

监视要求：电梯运行状态、停止状态、检修状态、警铃呼叫、电梯故障、消防使用情况等信号。

控制要求：控制电梯运行/停梯。

2）自动扶梯

监视对象：站台与站厅间自动扶梯、出入口通道自动扶梯

监视要求：自动扶梯上行、下行、停止状态、急停、检修、一般故障、紧急故障、工频/变频运行、一类紧急停止、二类紧急停止等信号。

控制要求：控制扶梯开关。

4.7.7动力照明监控对象及要求

监控对象：公共区工作照明、公共区节电照明、区间疏散指示、区间照明、广告照明、地徽/地面厅照明、车辆段照明等。

监控要求：输出照明系统开关控制，接收照明系统状态、手自动状态等。可根据需求定制模式（包括但不限于与区间照明的联动模式、“黑灯车辆段”节电模式等），具体以满足工程需要为准。

需根据施工调度管理系统及车场生产管理系统排班计划，分区分时对区间、车辆段内作业区域照明系统控制，具体在设计联络阶段确定。

4.7.8应急照明电源监控对象及要求

监控对象：进线双回路自投、馈线监测，电池检测，充电检测，旁路供电状态监视、逆变供电状态监视等。

监控要求：接收各种状态信号。

4.8控制模式

环境与设备监控系统按照线路的运行模式一般可分为灾害运行模式、正常运行模式。在正常情况下又可按照运行时间分为白天运行和夜间运行模式，按照运行季节分为过度季节运行模式和空调季节运行模式。

1）正常运行模式

在正常运行模式下，环境与设备监控系统主要负责对地下线路车站机电设备的自动化监控：

（1）按照温度（季节）模式对车站通风空调设备实施节能化管理，根据设置在现场的温湿度等各类传感器的测量值或客流信息，计算判断现场的环境情况，控制现场机电设备按照相对适当的末端负荷运行，有效的控制现场空调通风、送排风等设备，给乘客提供良好的乘车环境。

（2）按照时间模式（早、中、晚、夜间）对车站照明进行自动监控，节能管理。

另外，还包括日常情况下对给排水系统各类水泵、水位的监视、车站应急照明电源，对电梯、自动扶梯等设备的状态、故障监视，并能够按照既定的时间周期，实时将现场采集的各类数据分组上传至车站级、线网级，使车站级值班人员和控制中心指挥调度员能够及时掌握现场设备的运行及各类故障情况，作出相应的处理办法。

2）灾害情况下的运行模式

火灾自动报警系统在火灾模式下，能够将火灾情况下的模式控制指令直接下发给环境与设备监控系统。环境与设备监控系统能够及时响应灾害模式指令，控制现场通风空调、机电设备转入相应的灾害运行模式。紧急情况下，也可直接通过设在车站控制室紧急手动控制盘（IBP盘）上的模式按钮完成灾害模式下的工况转换。IBP盘作为车站智慧运行系统的后备，具有最高操作权限。

注：要求投标人根据功能要求进一步细化，并提供合理的控制方案。

# 5 变电所综合自动化系统（PSCADA）

5.1 系统概述

5.1.1供电系统概况

青岛市地铁8号线支线工程采用集中供电方式，全线设置1座主变电所，位于云溪河车辆段内，设2座35kV电源开闭所，与车辆段混合所和大涧站混合所合建，中压供电网络采用牵引和动力照明混合供电网络，全线共设牵引降压混合变电所（以下简称混合所）11座、降压变电所（以下简称降压所）3座、跟随式降压变电所（以下简称跟随所）3座，牵引网系统采用DC1500V下部授流钢铝复合接触轨供电走行轨回流，全线设杂散电流腐蚀防护系统。

5.1.2电力监控系统概况

电力监控系统由线网中心电力监控系统主站（软件由线网智慧管控系统提供）、车站级电力监控系统主站、车辆段直流开关集中监控系统、被控站变电所综合自动化系统以及通信通道构成。本次招标包含全线变电所综合自动化系统、车辆段直流开关集中监控系统。中央级功能由线网智慧管控系统实现，本工程需配合线网智慧管控系统实现中央级功能。

正线牵引降压混合变电所、降压变电所、车辆段牵引混合变电所各设置1套变电所综合自动化系统。跟随式降压变电所（以下简称跟随所）不设置独立的变电所综合自动化系统，跟随所内设备数据汇总后直接接入邻近的混合所/降压所变电所综合自动化系统。主变电所的变电所综合自动化系统不包含在本系统内。

5.2 系统构成

变电所综合自动化系统采用集中管理、分散布置的模式，分层、分布式系统结构。系统由站级管理层、网络通信层、间隔设备层组成。以供电设备为对象，通过网络通信层将所内的间隔层设备连接起来，通过具有可靠性高、实时性强的监控单元构成稳定、可靠的变电所综合自动化系统。

1）站级管理层

站级管理层实现变电所控制室对变电所设备的控制、监视、报警功能，并负责变电所综合自动化系统与智慧运行系统之间的数据交换。站级管理层设备包括监控工作站、冗余监控单元、冗余工业级以太网交换机、控制信号屏等设备。

（1）监控工作站

监控工作站安装变电所综合自动化系统应用软件，提供变电所综合自动化系统的人机操作界面。工作人员通过此工作站监控变电所内各类供电系统设备的工作状态、报警信号等。

（2）监控单元

监控单元用于实现各类基础设备与监控工作站、智慧运行系统之间的通信传输，接收智慧运行系统指令、向间隔设备层设备发布指令、收集并处理从基础设备采集到的各类信息。

变电所综合自动化系统设置冗余的监控单元，两台监控单元通过热备方式工作，正常情况下指定1#监控单元为主用设备，2#监控单元处于热备用状态；当1#单元退出运行时，处于热备状态的2#监控单元在5秒内自动投入使用。若1#监控单元故障修复后具备正常工作的条件，则1#监控单元进入热备用状态，2#监控单元作为主用设备运行。两个单元之间的切换也可以通过人机界面上手动操作来实现。

（3）控制信号屏

控制信号屏用于集中放置站内管理层设备，同时为这些设备提供AC220V、DC220V电源。

在变电所控制信号屏配有音响报警设备，当发生所内预告报警、事故报警时，可以通过不同的方式引起值班或巡视人员的注意。报警音响可以通过变电所控制信号屏手动按钮复归或自动复归（延时15s-3min后自动停止报警，时间可调，调整步长15s），也可以通过智慧运行系统的人机界面远方复归。

（4）工业级以太网交换机

全线牵引降压混合变电所、降压变电所控制信号屏内配置冗余工业级以太网交换机，工业级以太网交换机支持自动切换功能。

2）网络通信层

网络通信层实现站级管理层与间隔设备层之间的通信。

变电所内网络通信层包括间隔设备层与监控单元之间的通信光缆（含尾纤）、电缆及光电转换装置、光缆终端盒等设备。

40.5kV开关柜的差动保护装置和综合测控保护装置、直流1500V开关柜的综合测控保护装置均配置以太网电接口。0.4kV开关柜内组网采用交换机。各设备厂家负责开关柜内组网相关设备，并提供对外光纤以太网口，通过光纤以太网接口接入变电所综合自动化系统。其余间隔层设备通过通信电缆接入变电所综合自动化系统主备监控单元。

3）间隔设备层

间隔设备层设备由供电专业提供，变电所综合自动化系统实现对间隔设备层数据的采集、测量等功能。

（1）牵引降压混合变电所间隔设备层具体包括但不限于以下类型设备：

- 35kV综合测控保护装置

- 35kV差动保护装置

- 35kV计量装置

- 1500V综合测控保护装置

- 0.4kV监控装置

- 0.4kV智能仪表

- 0.4kV有源滤波装置

- 牵引变压器温控器

- 配电变压器温控器

- 硅整流器智能采集装置

- 钢轨电位限制器智能采集装置

- 排流柜（含杂散电流监测装置）

- 单向导通装置

- 交直流电源屏智能采集装置

- 控制信号屏综合测控单元

- 1500V上网隔离开关（含可视化接地开关或三工位一体开关）智能采集装置

- 再生制动能量吸收装置智能采集装置(含中压逆变型、飞轮储能型、电阻型)

- 光伏发电系统（含低压柜、逆变器、升压变、高压柜、并网柜等）

（2）降压变电所间隔设备层具体包括但不限于以下类型设备：

- 35kV测控保护装置

- 35kV差动保护装置

- 35kV计量装置

- 0.4kV智能监控装置

- 0.4kV有源滤波装置

- 0.4kV计量装置

- 配电变压器温控器

- 钢轨电位限制器智能采集装置

- 交直流电源屏智能采集装置

- 控制信号屏综合测控单元

（3）开闭所接入变电所综合自动化系统设备包括但不限于以下：

- 35kV综合测控保护装置

- 35kV差动保护装置

- 35kV计量装置

- SVG微机综合测控单元

（4）跟随所接入变电所综合自动化系统设备包括但不限于以下：

- 配电变压器温控器

- 0.4kV监控装置

- 0.4kV有源滤波装置

- 0.4kV计量装置

- 35kV智能采集装置

5.3 系统功能要求

各变电所综合自动化系统可脱离智慧运行系统独立运行。

变电所综合自动化系统具备但不限于以下功能：控制及操作功能、数据采集与处理功能、显示功能、报警功能、系统权限管理功能、中文显示及处理功能、系统容错能力及自诊断功能、冗余设备自动切换功能、系统自检、时钟同步、与便携式维护计算机通信功能以及智能设备接口功能，具体功能在设计联络过程中确定。

5.3.1控制及操作功能

变电所综合自动化系统控制方式共分为：设备就地控制、变电所控制信号屏集中控制、车站级ISOS和线网中心远程控制。其中设备就地控制优先级最高，设备处于就地控制时其它控制方式自动闭锁，同时监控画面该设备图符上显示就地控制。

操作中具有必要的安全检查，提示，返校确认、撤消功能及防同时操作功能等，并且将操作人员姓名、操作对象、操作时间、结果均记录存档，可供查阅、打印。

1）遥控

系统遥控功能，即可以对本变电所的任何一个可遥控的对象进行合、分遥控。每步遥控操作均应具有手动确认功能。

遥控操作执行严格的权限管理，执行遥控必须是有操作权限或经过授权的工作人员；在同一时刻，对同一控制对象系统只允许有一个遥控操作进行。

所有的遥控操作都必须保存到系统日志中。

遥控操作可分为单控操作和程控操作。

①单控操作

单独遥控实现对系统中某单一对象运行状态的控制，控制和调节对象包括但不限于：断路器、电动隔离开关、保护定值召唤、保护动作信号的远方复归、自动装置、无功补偿装置等。系统操作员利用系统实现对上述对象的开合、自动装置和无功补偿装置投切、保护信号远方复归等控制操作。

②程控操作

程控是一系列单独遥控的控制序列组合。系统提供图形、表格工具，方便用户实现对程序遥控的控制序列、执行条件等的定义、编辑、修改、删除、存储、调用和管理等。

程控包括所内程控和所间程控。所内程控实现对同一变电所内的多个设备的程控。所间程控实现对两个或多个变电所内多设备的程控。

为保证系统运行的安全性，在控制过程中必须判断控制执行条件，对不满足执行条件的控制过程，系统自动终止相应程控，撤销以下的控制操作，并给出相应提示。

程控的执行能手动一次启动、手动逐条启动、自动单步执行（需经操作员人工确认）启动。对所有的启动方式，均允许用户在顺控执行过程中终止顺控的执行。

程控序列可临时定义。

2）保护定值组管理

维护人员可以对35kV、1500V开关保护装置的保护定值组进行统一管理，包括保护定值召唤、显示、保存、打印等。可以选择站名、装置名称、装置种类进行召唤显示、保存，保存后可以按照报表格式进行打印。

3）保护投退

维护人员可以根据系统运行方式的需要，对供电系统35kV、1500V设备的保护软压板进行投退操作。

软压板的投退操作在专用界面上进行。投退操作都记录在日志中。

车站级ISOS或中心调度员投入软压板时，变电所控制室无权解除压板。

4）供电系统控制闭锁功能

系统具有控制闭锁功能：当现场供电设备故障时，引起相应开关跳闸，则此开关控制命令的操作被自动闭锁。被控对象在定义时，可编辑输入与之相关的闭锁条件，在满足闭锁条件时，执行命令应被自动屏蔽并给出提示信息。

在现场检修时，现场供电开关设备接地隔离开关接地时，操作员可在主接线画面上开关符号处设置接地标志，对有接地标志的供电开关设备，系统自动闭锁与之相关控制命令的操作。控制闭锁功能可以人工投退，且可由用户自定义。

5）	断路器故障跳闸远方复归

在中心授权的情况下，变电所开关由于故障跳闸而自动闭锁时，自动化系统可对本站闭锁开关进行复位操作，使其能够重新投入使用。复位操作仅限于单个开关。

6）	遥控屏蔽功能

在中心授权的情况下，自动化系统可以对任何一个或多个供电系统受控设备进行屏蔽，使其不能被遥控操作，屏蔽解除后才能恢复遥控功能。设备屏蔽后，线网中心无权对此设备进行控制。

屏蔽操作及解除均须通过手动方式实现。

屏蔽操作分为三种方式：

- 全站屏蔽。

- 按电压（分段）等级屏蔽。

- 单开关屏蔽。

进行屏蔽后，在供电系统图及主接线图界面上均给出标识。

不同方式的屏蔽操作可重复执行，但不能同时解除。

解除操作由同级别或高级别操作权限的人员执行。解除屏蔽的操作只能解除相应方式的屏蔽操作。

7）	检修屏蔽

检修屏蔽操作分为两种方式：

- 站内按电压等级屏蔽。

- 单开关屏蔽。

设置为检修屏蔽的设备，其信息只上传至变电所综合自动化系统数据库，不上传至车站的智慧运行系统。检修设备报警信号不会驱动变电所灯光或音响报警。

检修记录可在变电所综合自动化系统内进行历史保存。

8）	人工置数

具有操作权限的维护人员可以手工对系统采集的数据进行置数。人工置数后的数据须有明显标志以示与正常数据的区别。

所有人工设置的状态量能自动列表显示。

9）	设备禁止

变电所综合自动化系统支持在线对一个或多个设备的控制禁止功能，其方式通过设备挂牌实现。设备挂牌种类包含：检修牌、接地牌、禁止牌，每类对应不同图元。设备挂牌后可抑制对其的控制输出，以确保当检修人员在现场作业时，其它操作员不能发送控制指令，仅保留对挂牌设备的监视功能，数据正常扫描刷新，在摘牌后，恢复对设备的控制功能。

当被监控设备挂检修牌时，该设备的所有信息不上送智慧运行系统。

10）	授权分组

支持线网对变电所进行授权，变电所授权包括：线网、车站、变电所。

在线网/车站/变电所均允许挂牌操作。

车站/变电所用户不允许解除线网用户设置的挂牌。线网用户也不允许解除车站/变电所用户设置的挂牌。

同区域（同中心或同车站）、同级别、同专业用户允许解除同级别用户的挂牌。

控制优先级显示方式应在中心/车站/变电所显示相同的标志，相互间保持同步。

当监控工作站或监控单元重启后，挂牌标志不丢失。

具体实现方式在设计联络时确定。

5.3.2数据采集与处理功能

通过变电所控制信号屏设置的监控工作站实现对供电设备运行状态的监视。

1）遥信

变电所综合自动化系统采集各种遥信信息，包括位置遥信和保护遥信。位置遥信分为单位置遥信和双位置遥信，保护遥信为单位置遥信。遥信信息在人机界面上实时刷新，以便操作员及时了解现场设备运行状态。

位置遥信包括各种断路器、隔离开关、接触器等设备的合、分状态，开关手车的工作、试验位置状态，温度检测设备的过限与否等。

保护遥信包括各类保护动作、重合闸动作的启动、出口、失败等。分为事故遥信和预告遥信。事故遥信指使设备停电、停运的事故信号，预告遥信指不影响设备继续运行的故障信号。

遥信点变位描述可按用户要求定义，系统按遥信的类型(事故总信号、断路器、隔离开关、手车、保护信号、通讯状态、保护压板、预告信号、接地开关、PT遥信、远方就地等）分类定义变位描述，用户也可进行自定义描述。

系统可定义给出变电所综合自动化系统计算机节点的工作状态、网络运行状态、通道运行状态等虚拟遥信点。并对虚拟遥信的实现方案作出具体说明。

2）遥测

遥测支持全数据采集，可以周期方式进行采集（周期可设置且最小采集周期为1s），也可以由线网中心手动召唤遥测。

遥测数据也可进行变位数据采集，采集周期可根据用户需求灵活设置。

系统应具有完善的遥测量处理功能：

（1）具有变电所各种电气量的采集功能：

包括测量对象的相电压、线电压、电流、零序电流，直流电压，直流电流，杂散电流，牵变谐波、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、电源频率、功率因数、变压器温度等。

（2）完成各种数据格式的转换：

可将二进制数格式、BCD码格式、浮点数格式等各种格式的模拟量统一转换为实时数据库支持的数据格式。

(3） 超量程检查：

系统对每个遥测信号要进行量程检查，超量程报警。

(4） 零点嵌位(近零死区的处理）：

可在数据库中设置一个近零死区，如果遥测值在近零死区范围内时可嵌位成零(下限值）。当采集点的绝对值在归零死区内时，视该点数据为零值。

(5） 遥测信号的传送死区处理：

对遥测量进行限值和死区检验，用于过滤不正常的采集量。

(6） 电度表满刻度及换表处理：

回零处理：满刻度正确填写后，程序自动解决电度表回零数据处理。

换表处理：需人工参与，提供一程序界面进行电度数据处理。

3）	数据处理及打印功能

变电所综合自动化系统接收的基础设备数据信息，经过各种算术及逻辑处理后，将数据存储到系统的实时数据库和历史数据库中。

数据处理主要内容包括：

- 各种开关操作信息(包括站名、对象、性质、发生时间等，打印颜色为黑色），记录在事件日志中。

- 各种故障信息(包括站名、对象、性质、发生时间等，打印颜色为红色），记录在报警列表中。

- 电流电压曲线(包括站名、时间），可进行打印(需要时）和存盘，打印颜色为黑色。

- 遥测量超限监视：当电流、电压量超过极限值时，发出超限报警(在显示画面上改变显示颜色并闪烁），可进行打印(需要时）和存盘，打印颜色为红色。

- 过负荷发生时间、持续时间的监视，可进行打印(需要时）和存盘，打印颜色为红色。

- 当日负荷峰谷最大、最小值，最高、最低电压、电流出现时间的统计，可进行打印(需要时）和存盘，打印颜色为黑色。

- 电流、电压、电度量等曲线的显示可以根据不同的时间要求进行时间分割显示，以便观察电流、电压、电度量在不同时间的变化情况。

- 电流、电压、电度量等电量的查询和报表功能，可以进行多条件查询，查询条件、报表格式、数量可由用户自行修改。

- 双重越限检验，对每个点均可设置上限、上上限、下限、下下限限值，超过限值时产生越限报警。

	最新故障报警信息及SOE事件记录信息存储量不少于10000条。

4）SOE(事件顺序）记录

SOE记录用于分辨事件发生的先后顺序(如故障跳闸的顺序）。系统可以以各种方式(按时间、按事故源对象等）查询、分析和打印SOE记录。

SOE功能应能够记录主要断路器和保护信号的状态、动作顺序及动作事件，形成动作顺序表。帮助运行维护人员判明系统事故起因和断路器跳闸顺序。

35kV交流设备的相关遥信均应具备SOE记录功能，且SOE记录中的时标系由下位的保护测控装置上传，但日期可由上位通信装置由软件附贴。

当遥信点状态发生变化时，该信号应被立即传送到控制信号屏上，信号的时标（SOE）由装置本身带入，对于无SOE功能的装置，时标由主、备监控单元带入。所有在数据库组态中定义为SOE点的开关量均可触发SOE事件记录。

时标日期内容包含年、月、日，时标应包含时、分、秒、毫秒。

全线时钟统一对时，以毫秒级精度记录主要断路器和保护信号的状态、动作顺序及动作时间，形成动作顺序表。

(1） 对采用接收系统对时方式同步的变电所综合自动化系统，可对通信线路传输引起的时延进行校正计算；

(2） 周期性地进行时钟同步；

(3） 具有事件记录确认功能。

5.3.3显示及操作功能

1）人机界面显示及操作功能

人机界面是值班员日常监视、操作的主界面，由运行监控程序和其它辅助的模块组成。主要提供（但不限）如下功能：

(1） 画面显示、调度员常用操作等功能。

(2） 人机操作接口应提供窗口管理、画面显示以及操作等功能。

(3） 在人机界面可进行相关程序启动操作。

(4） 对系统历史数据进行查询。

操作员可以通过键盘（鼠标）在显示器上调阅全部系统配置画面及用户组态定义画面。操作员调阅画面不需密码，但对特殊画面可设置调阅密码限制。

系统支持画面调用快捷键的设置，快捷键键序可在数据库中定义。

支持画面硬拷贝。能够拷贝任一时刻的显示器画面，拷贝后的画面可输出到打印机或以文件形式保存。

画面显示支持循环显示功能，对内容较多的画面如：供电系统示意图，可采用分图循环显示或连续循环显示。

人机界面显示包括（但不限）如下内容：

(1） 供电系统图

供电系统图包括：交流系统图、直流系统图、接触轨供电分段图。

交流系统图显示青岛市地铁8号线支线工程35kV供电网络及断路器、隔离开关、负荷开关状态。

直流系统图显示青岛市地铁8号线支线工程直流1500V供电网络及直流断路器、三工位隔离开关状态及直流断路器手车位置。

接触轨供电分段图显示1500V供电网络及直流断路器、上网/越区隔离开关状态。

(2） 变电所主接线图

变电所主接线图显示每个变电所的一次电气主接线，对于0.4kV系统单独设置0.4kV系统接线图。

变电所主接线图显示各电压等级断路器、隔离开关、自动装置状态1500V直流断路器手车位置；显示各电压等级主要遥测量（母线电压，各进出线的电流，变压器组功率、电能等）。

同时主接线图具有拓扑着色功能根据相关设备状态及主要遥测量数值，自动对带电线路进行着色（颜色根据电压等级区分），停电线路使用灰色表示。拓扑着色逻辑应经过招标人确认或招标人提供的逻辑要求进行设置，并按照招标人要求进行设置，并具备招标人随时自行调整着色的功能，不受版权等限制。

操作员可在设备图例处查阅该设备的技术参数。

(3） 报警/预告信息画面

系统可以通过人机界面显示报警信息，报警信息画面应显示报警信息的详细内容，包括报警时间、报警设备、报警说明等，显示内容可根据组态确定。

不同级别报警采用不同颜色显示，报警发生时报警信息闪烁，报警确认后报警信息停止闪烁，报警信息采用滚动显示的方式，最近一条报警信息显示在最上一行。

操作员可在报警信息画面中查询历史报警信息，同时可将查询结果输出到打印机。

(4） 光字牌显示

系统应能够显示各智能电子设备上传的报警信息。

光字牌界面应模拟电力系统机械光字牌显示方式，显示内容为预告报警信息和事故报警信息。预告报警、事故报警产生时相关信息应变为警示颜色（具体颜色在设计联络过程中确定），报警消失后恢复为默认颜色。

光字牌界面中设置保护复归按钮，操作员可点击按钮复归该设备的保护动作信息。

(5） 日志记录显示

系统应能够显示操作员操作行为的详细信息，包括操作时间、操作员全名、操作行为等。

进入操作记录界面的操作行为包括控制操作、登录系统、退出系统等。

操作记录采用滚动显示的方式，最近一条操作记录显示在最上一行。

(6） 数据清单显示

显示各智能电子设备上传的各种数据。

按照遥测、遥信等分类显示保护测控装置、间隔层监控单元上传数据。

遥测数据显示内容包括测点名称、数据当前值、单位。

遥信数据显示内容包括遥信点名称、数据当前值、当前值含义。

(7） 变电所设备平面布置图显示

按照实际地理方位显示变电所高低压室布置图，操作员通过平面布置图可察看各高低压电气设备布置情况，各电压等级开关柜中断路器、隔离开关配置。

(8） 模拟量棒图（模拟量直方图）显示

以直方图的形式显示模拟量实时值，按照模拟量数值自下而上对直方图进行填充。

(9） 电度直方图

以直方图的形式显示24小时电能用量，直方图横坐标为0点到23点时间刻度，纵坐标为电度值，坐标轴显示周期及频率可根据需求灵活调整。

(10） 电度统计饼图

通过数据库组态将1天24小时分为高峰、低谷、平、尖峰、深谷时段，系统根据数据库设置将24小时电度进行统计，并根据各时段电度占总电度百分比绘制饼图，各时段电度值使用不同颜色表示。

2）趋势显示

遥测量(电压、电流、功率等）按定义的保存周期保存在历史数据库中，曲线浏览程序根据每个模拟量保存的数据点，按要求通过曲线方式显示出来。系统可以通过人机界面显示实时或者历史模拟量的趋势曲线(包括平均值、最大值、最小值等）。当进行实时趋势曲线显示时，曲线按照一定周期自动刷新，具体刷新周期待设计联络阶段确定。

趋势显示功能应满足下要求：

显示操作员选定的遥测量实时和历史趋势。

操作员可自定义需要显示的遥测量，并可进行多次重新设定。

操作员通过坐标设置功能可对趋势坐标的上限、下限进行设置，该设置可用于当前趋势，同时也可对所有趋势进行设置。

通过时间轴调整功能操作员可查看历史趋势。

可以选择曲线进行平移、无级缩放等操作。

趋势曲线画面中同时显示的数量、曲线颜色、显示比例可以由用户自行定义。

对于某一时间段的趋势用户可选择存盘或打印。

3）变电所综合自动化系统运行状况显示

系统能实时显示本变电所综合自动化系统的运行状况。若发现系统设备发生故障能自动报警提示维护人员，并对运行设备的设备名称、设备所在车站、故障发生时间、恢复/更换时间进行自动记录。

显示变电所内包括控制信号屏、保护测控装置、各间隔层设备监控单元、所内监控网络的配置情况及各种模块运行状态信息。

画面动态显示通讯控制机与监控中心、各保护测控装置、各间隔层设备监控单元通讯状态（离线、在线）。

4）	接地状态显示

当现场供电设备接地刀闸处于接地位置时，系统自动在画面上做出明显标记（接地标志或挂接地牌），同时自动闭锁与之相关的控制命令。

当现场设备由人工挂接地线时，变电所综合自动化系统不能提供接地刀闸信息。此时变电所值班员在画面上采用手工方式做出明显标记。线网中心及变电所控制室相关界面上应有相应的接地状态显示，同时自动闭锁与之相关的控制命令。

5.3.4报警功能

供电系统设备出现非正常状态时，设备产生报警信息并上传，报警信息包括：模拟量越限，数字量状态的改变，系统本身报警等。

报警信号分为事故报警、预告信号及模拟量报警，事故报警（紧急报警）即由非手动操作引起的断路器跳闸信号、保护动作信号，预告信号即报警接点的状态改变、模拟量报警即模拟量的越限值。报警信息、报警等级应经过投标人确认或投标人提供的等级信息进行设置。

报警程度分若干级，各级含义和颜色在数据库中定义。

报警方式包含声音报警、语音报警、文字报警、打印报警、画面报警等几种方式，可单独使用，也可组合使用。

系统内包含事故追忆功能。

1）报警等级

报警等级分为以下几类（最多可扩充到255级）：

(1） 事故报警

非手动操作引起的断路器跳闸信号、保护动作信号。

(2） 预告信号

报警接点的状态改变。

(3） 越限告警

模拟量越限告警。

(4） 设备报警

包括下位机通讯中断，控制信号屏内的监控单元通信中断，系统内智能测控单元等其它设备故障。

2）报警方式描述

(1） 画面报警

当事故报警发生时，无论控制信号屏显示在何种情况下，系统自动弹出故障所在的变电所主接线画面，故障显示窗口显示故障站名，相应的故障变位开关闪烁，运行人员确认后停止闪烁，开关显示为指定的颜色。同时系统具有拓扑着色功能，在供电系统图等画面上将故障停电的部分自动转为灰色或其它指定的颜色。

(2） 打印报警

当报警发生后，除控制信号屏报警画面上显示发生告警的详细内容，并在事件打印机上进行打印输出，内容包括：报警设备、报警内容、报警等级、报警时间等。

(3） 文字报警

系统提供按时间顺序显示文字信息行的报警画面，文字信息内容为：报警设备、报警内容、报警等级、报警时间。当报警发生后，报警文字信息行出现在报警画面，不同级别的报警文字颜色不同，同时报警文字闪烁。当操作员对报警信息进行确认后，报警文字停止闪烁。操作员采用单独确认一条报警、确认一屏报警或确认全部未确认报警的方式进行报警确认。

3）报警查询

操作员可以调出报警画面跟踪显示当前发生的报警信息，也可以查询报警的历史信息。

查询条件可设置为报警设备、报警内容、报警等级、报警时间等，报警条件可单独使用，也可组合使用。系统根据查询条件将相关报警信息按照时间顺序显示在报警画面中。

操作员可在报警画面中察看查询结果，同时可将查询结果输出到打印机。

4）事故追忆记录

事故追忆功能是在系统发生事故后启动的数据记录。

事故追忆内容分为模拟量事故追忆和开关量事故追忆。

模拟量事故追忆用于在事故发生后，记录事故发生前后一段时间内相关的模拟量的变化情况。每个模拟量事故追忆可以定义多个开关量作为事故源和多个模拟量参数组。

开关量事故追忆用于在事故发生后，记录事故发生前N1个开关量的状态变化和事故发生后N2个开关量的状态变化，系统能够记录并处理多个开关量事故追忆。

维护工程师可在数据库中设定每组事故追忆的事故源及每个事故源所追忆的开关量、模拟量参数组，每个组事故前后的追忆时间长度均可修改。

当事故源启动（事故条件满足）后，系统启动追忆过程，自动记录参数组信息，并将追忆结果记录到历史数据库中。

操作员可按事故发生时间、事故源等查询条件查询追忆结果。

操作员选择某一追忆结果后，系统按照列表的方式显示参数组中每一开关量和模拟量在各追忆点上的状态和数值。

5）控制信号屏音响报警

控制信号屏配置电笛或者电铃等音响报警装置。当报警发生时，控制信号屏内的工作站驱动音响报警装置发出报警信号，报警声音分为事故、预告两种类型，两种类型的声音应该有明显区别。

报警音响可以通过线网中心或者变电所控制信号屏的人机界面复归、手动复归和自动复归(延时15s-3min后自动停止报警，时间可调，调整步长15s）。用户可以选择其中一种或者多种复归方式。

控制信号屏设置报警设备投入/退出/测试转换开关。

5.3.5系统权限管理功能

1）使用权限管理

变电所综合自动化系统在应用软件退出及用户登录时均需要值班人员输入相关的用户名及密码。

变电所的权限管理及用户管理由智慧运行系统统一管理。

2）控制权限管理

控制权管理方式可分为：线网中心控制、车站级ISOS控制与变电所控制信号屏控制的控制权互斥；就地控制和远方控制(中心或车站级ISOS或变电所控制信号屏） 的控制权互斥。

用户可以通过“系统控制权限管理”界面进行控制权移交、控制权查询、控制权强制解除功能。

5.3.6冗余设备自动切换功能

监控单元及通信通道采用热备工作方式，主用设备发生故障时可自动切换到备用设备。

两台监控单元按照通信端口热备方式工作：当1#监控单元对某一基础设备的主用端口退出运行时，2#监控单元处于热备状态的对应端口投入运行，该端口的切换应不引起监控单元对其它基础设备的主备端口切换；若1#监控单元故障端口修复后具备正常工作条件，则该端口进入热备状态。端口之间的切换也可以通过人机界面上手动操作来实现。切换过程中如发生状态变位或报警信息，数据应不丢失。监控单元主备端口之间的切换时间不大于5秒。

所有的网络、端口等故障均应产生报警信息。

投标人在此详细论述变电所综合自动化系统冗余方案（方案至少包括监控单元及网络）及实现过程。

5.3.7系统自检功能

系统应具有自检功能。

系统能对变电所综合自动化系统设备实时监视。若检测到故障，均应通过人机界面和音响等设备发出报警提示，只有管理人员手动确认才可解除报警。

通过自检可以确定故障发生的部位，并对故障发生时间、恢复时间能自动记录。

5.3.8通道测试

系统支持通信信道测试功能，此处信道指：线网中心至变电所或者车站级ISOS至变电所的通信通道。

线网中心或者车站控制室可以通过中心或车站人机界面上的测试按钮向变电所发送测试信息，当变电所综合自动化系统收到信息时，驱动变电所内测试继电器动作，并由综合测控单元采集测试继电器动作信号。变电所综合自动化系统向车站控制室或者线网中心返回继电器动作信号。具体测试方法待设计联络阶段确定。

5.3.9时钟同步

变电所综合自动化系统应具有与车站智慧运行系统时钟同步的功能，使变电所综合自动化系统与智慧运行的时钟保持同步。变电所综合自动化系统可对其监控的智能设备进行软件同步对时，同步对时间隔时间可调。对时精度为1ms。

5.3.10与便携式维修工作站通信功能

变电所综合自动化系统应配置与便携式维修工作站进行通讯的接口，由便携式维修工作站实现监控及维护功能。

5.3.11智能设备接口功能

监控单元应该能够完成与各类智能设备（包括保护测控装置、智能采集装置等）的通讯连接。监控单元需预留与智能测控单元的接口。

5.3.12中文显示、处理功能

系统人机操作界面进行全中文显示。系统软件应配置中华人民共和国一级汉字库。

5.3.13能源管理功能

综合自动化系统接收全线35kV、1500V、0.4kV等处设置的智能电表的用电量数据，上传至智慧运行系统。

5.3.14便携式维修工作站功能

变电所综合自动化系统设便携式维修维护设备，用于对系统软件、硬件的维护。

便携式维修工作站功能包括但不限于以下功能，招标人保留对系统功能进一步细化及修改的权力；变电所便携式维修工作站除具备前面提到的变电所综合自动化系统功能外，还具备以下维护功能：

1） 变电所维修工作站应配有专用的维护软件工具，实现对变电所监控网络和测控保护装置的软件编程功能及日常维护，软件维护工具应包括图形界面维护工具、可视化顺控流程工具、灵活的系统配置工具、丰富的组态工具、远程诊断工具等，并提供人机交互式界面：

- 提供功能方块图、梯形图、顺序流程图等编程语言工具。

- 使用编程语言对闭锁、程控等条件直观方便地进行编程，并将条件代码下载至相应的监控单元。下载过程具有多重校核保护安全措施，并有下载操作记录。

- 根据权限修改闭锁、程控等条件代码。

2） 维修工作站应配置与监控单元的标准通信接口，维护人员只需将维护计算机与监控单元维护接口相连，利用提供的软件维护工具调出、输入变电所综合自动化系统采集的数据及参数，即可自动完成对变电所综合自动化系统的维护。

3） 维修工作站可安装变电所内交流35kV、直流1500V、0.4kV等间隔设备层设备测控保护装置的专用维护软件，实现对单个保护装置的维护。

每台便携式维修工作站功能应适用于全线的变电所。

便携式维修工作站应安装智慧运行系统的相关软件。具备维护功能。

5.4 系统软硬件技术要求

5.4.1基本要求

- 系统和设备应能适应连续7*24小时不间断地运行；

- 单台设备故障不影响整个系统的运行；

- 模拟及开关量数据采集接口设备预留20%以上余量，交换机端口预留20%以上余量，系统扩展时原则上不需要增加系统硬件；

- 系统采用抗电磁干扰性强的设备和电缆；

- 特别为本系统定制的设备和软件，其产品设计及制造需要满足招标人的使用要求。

5.4.2硬件配置要求

对投标人的要求：投标文件中应该给出以下设备（包括但不限于此）的主要硬件指标和技术规格。

其主要设备投标参数至少应满足以下要求：

- 监控工作站

采用工业级一体化工作站。

操作系统：LUNIX或不低于Windows 7系统

处理器：不低于十二代Intel Core i7 四核处理器，主频应不低于3.2GHz

内存：不低于16GB DDR4

硬盘：一套存储容量不低于256GB的系统固态硬盘，一套存储容量不低于1T的机械硬盘，7200转/分钟，SATA串行

显卡：2GB显存

显示器：17英寸，不低于1280*1024，明亮度不低于300cd/m2，对比度不低于500:1，响应时间不超过5ms。可视角不小于160度，其可靠性、稳定性和辐射强度应符合国际标准，安装方式为嵌入式安装

网卡：不少于2个100/1000Mbps自适应网卡

采用DC220V电源。

2）监控单元

监控单元的性能应该满足现场环境的要求，此产品必须为工业级产品并通过工业环境测试试验，满足电磁兼容要求，投标人必须提供相关测试试验报告。

(1） 主处理器模块

采用64位及以上字长CPU，嵌入式系统，处理器核心不少于2个，主频不低于3.2G。采用具有掉电数据保护的存储器，容量不低于16G。内存容量不低于4G。投标人在投标文件中提供CPU主频和内存容量、所配置的操作系统以及掉电数据保护存储器的容量。

(2）电源模块

采用DC220V电源，输出容量及输出电压应满足各模块正常运行要求，电源模块的过压、过流及过负载能力应满足相关标准要求。当发生故障时，相应保护电路动作，切断输出回路，故障消失时自动恢复供电。主、备监控单元应具有双路电源无扰动切换的功能。控制信号屏内或网络装置如需要不同于DC220V电压等级的电源，如DC24V电源等，应由本系统投标人负责转换，并含在本招标范围内。

(3）通信接口

监控单元配置不少于6个用于远程通信10/100M自适应以太网电口，分别接入两台交换机。正常时，主通信接口处于工作状态，当主通信接口或主通道故障时，自动起动备用通信接口，使用备用通道。

监控单元提供以太网电口、RS485、RS422以及其它类型通信接口，所有串口应具备光电隔离功能。接口数量应满足所内间隔层设备接入及主、备监控单元接入所内以太网交换机的要求并留有适当余量，具体数量设计联络过程中确定。监控单元还应配置标准对时接口，用于与车站（车辆段）智慧运行系统进行时钟同步对时。

支持所内综合自动化网络通信协议包括：Modbus、Profibus、IEC60870-5-103、DL/T860、104等，并可通过软件开发支持新的协议，供货商应负责开发与间隔层设备相匹配的通信协议。

监控单元数据库信息点容量应不少于15万点。信息点的调试由投标人负责，调试费用包含在合同总价内。

投标人提供的监控单元除满足上述配置要求外，还应满足系统功能要求、性能指标要求。投标人应提供自主研发的监控单元等产品的相关证明文件，招标人保留在合同谈判阶段调整产品品牌档次的权利，相关费用已包含在投标报价中。

3）智能综合测控单元

每个正线变电所综合自动化系统设1套智能综合测控单元，车辆段牵引降压混合变电所设置4套智能综合测控单元。产品要求采用工业级产品。综合测控单元安装于控制信号屏内，可通过输入、输出模块与基础设备的二次无源接点连接，采集基础设备的数据或向其发送控制指令。

智能综合测控单元技术要求满足但不限于如下：

（1）产品要求采用工业级产品，安装于控制信号屏内。采用多CPU或DSP结构方式，以实现控制、监视、测量、通信等功能。

（2）智能综合测控单元可通过输入、输出模块与基础设备的二次无源接点连接，采集基础设备的数据或向其发送控制指令。

（3）智能综合测控单元具备逻辑编程功能，通过数字输入接口的状态信息实现接触轨隔离开关在各种闭锁条件下的控制功能，编程符合IEC1131-3标准，具体的闭锁逻辑在设计联络时确定。

（4）装置工作电源DC220V，应具有较强的过流、过压、过负荷能力。

（5）输入采用光电隔离方式，并可扩展，每路输入带有滤波器，每块模块具有过压、过流保护措施。暂按典型牵引降压混合变电所不小于90点，降压所不小于50点，车辆段牵引降压混合变电所不小于400点，并可扩展，数量应满足现场设备的需要，具体待设计联络时确定。输入回路的额定电压为DC220V。

（6）输出回路的额定电压为DC220V，输出继电器接点，接点容量在设计联络时确定。输出继电器接点闭合时间在20ms～5s可调，若接点闭合时间超过硬件设置时间，控制输出自动中断。暂按典型牵引降压混合变电所不小于30点，降压所不小于30点，车辆段3牵引降压混合变电所不小于100点，并可扩展，数量应满足现场设备的需要，具体待设计联络时确定。

（7）模拟量输入模块。暂按不少于8点，具体数量待设计联络时确定。

（8）配置液晶显示器及菜单检索、数据输入、浏览阅读用的功能键，可调看所有测量值、事件信息、自检信息等数据内容。前面板应设置必要的LED信号灯用于指示各种重要状态。

（9）具有时钟同步功能，通过所内网络保持与监控单元的软件对时。

（10）应具有在线自检、自恢复及自复位功能。在装置故障的情况下，应能够发出装置异常信号。在外部电源故障或失电时，装置所有信息不应丢失，并能在外部电源恢复时，恢复其正常功能，重新正确显示并输出。

（11）事件记录功能。记录的事件应包括各种状态发生变化的事件，自检事件。所有事件都应带时标，事件的时标精确到毫秒级，并可从面板显示器或通信口当地/远方调出查看。投标人在投标时应提供装置能储存的事件数量。

（12）各种输入/输出均具有过压、过流及隔离保护措施，输入/输出特性可通过软件定义。

（13）通信功能。通过标准接口分别实现与所内监控单元及便携式维护计算机的数据通信。

（14）智能综合测控单元能与监控单元通信，脱离监控单元能独立运行，完成联锁和就地控制。

4）控制信号屏

变电所内控制信号屏具体尺寸和颜色应与变电所内交、直流屏一致。

控制信号屏结构为前后开门、垂直自立式的柜式结构，正面采用玻璃保护屏，左、右侧采用可拆卸的挡板结构。提供由柜门自动开启的柜内照明设备，便于对柜内的设备进行检查和接线。柜内设有横向及竖向导线槽，所有设备安装的位置都方便外部电缆从盘柜的底部进入。

控制信号屏配置电铃、电笛等报警设备，可就地进行报警设备测试、复位等操作。报警设备由监控单元驱动，投标人须负责提供所需的配件。

控制信号屏为站内管理层、网络通信层设备提供DC220V电源（如需要不同于DC220V电压等级的电源，应由本系统投标人负责转换，并含在本招标范围内）。

控制信号屏内配有音响报警设备测试转换开关，用于音响报警装置的测试。

控制信号屏设置于变电所控制室内，并与变电所交直流电源盘并排安装。

在车辆段牵引降压混合变电所的控制信号屏面板上能对接触轨电动隔离开关进行合/分操作、当地/远方转换及合/分位置信号显示。盘上根据需要设置一定数量的带锁的当地/远方转换开关，每个接触轨电动隔离开关设一个带合/分信号指示灯的合/分按钮。

车辆段接触轨电动隔离开关的数量暂按50台，具体数量在设计联络时确定。

控制信号屏同时负责监视车辆段所有接触轨手动隔离开关位置状态。手动隔离开关的数量暂按8台，具体数量在设计联络时确定。

电动隔离开关的控制均经中间继电器输出，继电器的接点数量及容量在设计联络时确定。

暂按车辆段牵引降压混合变电所设置3面控制信号屏，其它变电所设置1面控制信号屏，具体设计联络时确定。

屏内安装的元器件有型式试验报告和合格证。装置结构模式由插件组成插件箱或屏柜。装置中的插件牢固、可靠、可更换。控制信号屏包括所有安装在屏上的插件、插箱及单个组件应满足防震要求。插件、插箱有明显的接地标志。所有组件排列整齐，层次分明，便于运行、调试、维修和拆装，并留有足够的空间。

控制信号屏下方应设接地铜排和端子，接地铜排的规格为25 x 4mm2，接地端子采用螺栓型。

屏体防护等级为IP4x级，选用高强度钢组合结构，屏体钢板厚度2.5mm，屏体采用全封闭结构，表面采用喷塑处理，柜体颜色在设计联络时确定。

内部配线的额定电压为1000V，采用低烟无卤燃烧性能不低于GB31247中规定的B1级的电（线）缆，其最小截面不小于1.5mm2，招标人保留选择导线截面的权利。导线无划痕和损伤。投标人提供配线槽。投标人对所供设备的内部配线、设备的特性和功能的正确性全面负责。所有连接于端子排的内部配线将以标志条和有标志的线套加以识别。

所有端子采用额定值为1kV、10A的压接型知名品牌端子。电流回路的端子能接不小于6mm2的电缆芯线。端子排间有足够的绝缘，端子排根据功能分段排列并至少留20%的备用端子。端子排间留有足够的空间，便于外部电缆的连接。

屏上信号灯和按钮的安装位置易于维护、运行监视和操作。

所有供货的屏体均有足够的支撑强度，并提供说明书，以保证能够正确起吊、运输、存放和安装设备。屏体应提供地脚螺栓孔。

所有屏面整洁，漆面完整，以防止在运输、仓储和运行中的腐蚀和锈蚀。屏体内外清洁，无灰尘、划痕及油污等。

屏上的所有设备包括控制开关、空气开关、声音/音响报警设备及其它独立安装的设备，均安装铭牌或标签。

屏上应装有两插头和三插头的交流220V、容量分别不小于10A的电源插座，供调试设备用电。

音响报警设备应该装设投入/解除/测试转换开关。

控制信号屏需设排热风扇，该风扇应有独立开关控制电源。

投标人应按照所提供设备进行合理布局以满足屏内设备放置要求。

柜体顶部应设置防水罩，防止车站结构渗水引发设备故障。投标人应提出防水罩设计方案，最终方案设计联络确定。防水罩的相关费用已包含在合同总价内。

5）工业级以太网交换机

工业级以太网交换机应采用与智慧运行系统交换机同一品牌。控制信号屏内交换机负责与开关柜（光口）、监控单元、综合测控单元、监控计算机、智慧运行（光口）的接口。每台交换机应至少需配置16个100M/1000M自适应 RJ45电口、12个1000M单模光口，车辆段每台交换机应至少需配置12个100M/1000M自适应 RJ45电口、20个1000M单模光口。接口数量不足时，投标人应按需补足，费用包含在投标总价中。应满足19英寸机柜机架式安装，应能支持通过智慧运行系统网管软件统一网络管理。

交换机MTBF在15年以上，满足工业应用环境工作。

交换机应支持IEEE802.1X和SSL，增强网络安全性，应完全网管型（支持WEB、SNMP和通过串口连接的CLI）-VLAN、IGMP Snooping（组播过滤）、端口镜像、端口控制、端口安全性、链路报警、广播限制器、数据流量诊断、环冗余等。交换机的背板处理能力应不小于16GB。

交换机应采用冗余电源，并分别配置空气开关，电压等级为DC220V，不应采用另外加的电源装置，须自身适应DC220V电源。

每台交换机配置独立的空气开关。

6）光电转换器

光电转换器的辅助电源应采用DC220V，如果电压等级不是DC220V，应由本系统投标人负责转换，并含在本招标范围内。

每套以太网光电转换器配置不少于1个单模光纤以太网口和2个RJ45电口。每套串口光电转换器共配置不少于1个单模光口和2个RS485串口。

7）变电所自动化维护设备

（1）便携式维修工作站

具体要求同智慧运行系统便携式维修工作站。

招标人有权在价格不变的情况下更换最新的设备及操作系统。

（2）变电所信号模拟器

系统应配置至少2台具有输入、输出、测量等功能的便携式变电所信号模拟器，具体要求如下：

状态量模拟输出：16路开、关信号，为刀闸接点；

脉冲量模拟输出：16路开、关信号，可选OC门或继电器接点；

遥控量模拟输出：16路跳、合闸信号，1路复位信号；

模拟量模拟输出：8路电压、电流模拟量输出；

电压量范围 0～10V（41/2位数字显示）；

电流量范围 0～20mA（41/2位数字显示）。

8）电缆与光缆连接附件

（1）电缆

控制信号屏内的以太网络采用超5类屏蔽双绞线，保护层采用的材料为低烟、无卤、阻燃，重金属含量符合国家相关标准。

控制信号屏内的配线应采用无卤、低烟、燃烧性能不低于GB31247中规定的B1级。

（2）光缆连接附件

投标人提供控制信号屏所需的光缆连接附件，包括光缆接线盒、尾纤等。

5.4.3软件配置要求

1）一般要求

应用软件应是开放性的，用户在遵循操作规则的前提下，应可根据运营的要求，修改、增扩系统监控对象和应用画面。

用户画面窗口必须具有缩放功能，缩放时画面上的各设备动态符号相对位置保持不变，且应是全图。

用户画面定义时应具有拷贝功能，且应询问是“相同”还是“不同”对象拷贝。

应用软件应具有带数据库定义的图形编辑工具。各种图形符号在定义时应具有缩放功能。

各种图形符号在定义后，应自动检测电气连接的正确性，并给出提示信息。

各种记录（操作、警报）应可根据用户要求，按站名、对象、性质、时间等项目进行检索。

程控的定义和执行应包含逻辑判断功能，只有当定义的条件满足时，才能执行后续操作。

系统所有对象定义后，系统应能自动检测应定义而未定义的对象所在。

应用软件必须具有在线修改、增扩功能。

2）变电所综合自动化软件

监控单元应采用QNX、UNIX/Linux、Vx works等通用性强的嵌入式实时多任务操作系统。控制运算软件必须满足IEC1131-3的规定，以标准化语言编程。

配置综合测试和诊断软件包，可诊断所内各种设备故障，故障标志到模块级。（该综合测试和软件诊断包包含在系统软件报价中）

3）维护软件

维护软件应具有良好的开放性，支持用户二次开发。软件系统应运行可靠。

维护软件应包括图形界面维护工具、可视化顺控流程工具、灵活的系统配置工具、丰富的组态工具、远程诊断工具等，并提供人机交互式界面。

提供功能方块图、梯形图、顺序流程图等编程语言工具。

使用编程语言对闭锁、程控等条件直观方便地进行编程，并将条件代码下载至相应的监控单元。下载过程具有多重校核保护安全措施，并有下载操作记录。

根据权限修改闭锁、程控等条件代码。

5.5 系统主要技术要求

5.5.1实时性指标

线网中心遥控命令响应时间小于2秒（此处指线网中心遥控命令下发至智能综合测控单元的出口响应时间）。

线网中心遥信变位响应时间小于3秒（此处指变电所智能综合测控单元入口至线网中心画面刷新响应时间）。

变电所遥控命令响应时间小于1秒（此处指变电所控制室遥控命令下发至智能测控装置的出口响应时间）。

变电所遥信变位响应时间小于2秒（此处指变电所智能测控装置入口至变电所控制室画面刷新响应时间）。

5.5.2实时数据处理指标

遥测总误差≤±0.5%。

遥测量死区最小整定值为0.5%～1%的额定值。

遥信量、遥控量正确动作率为100%。

电度遥测量误差不大于±5%。

5.5.3事件分辨率（SOE）

站间事件分辩率≤15ms。

站内事件顺序记录分辨率≤2ms。

5.5.4系统传输速率

变电所内网络通信速率：不小于19200bps。

5.5.5系统切换时间指标

冗余设备切换时间小于5秒。

通道切换时间≤2s。

5.5.6系统可靠性指标

系统平均无故障工作时间：MTBF ≥30000小时。

装置平均修复时间：MTTR≤30分钟。

5.5.7容量指标

供电系统正常时监控单元CPU负载≤30％（1 min平均值），供电系统故障时CPU负载≤70％（10 s平均值）。

操作系统、应用软件硬盘空间占用率≤15％。

5.5.8产品指标

硬件设备应具有防尘、防腐蚀、防潮、防霉、防震、抗电磁干扰和静电干扰的能力。

所有光缆、通信电缆、控制电缆和相关设备选型满足《地铁设计规范》的要求。

产品电磁兼容性能满足GB/T17626等国家有关标准，或等同的IEC标准，并提供相应的型式试验报告。

产品绝缘强度及耐压性能满足国家有关标准。

产品应通过工业控制设备安全标准UL 508。

5.5.9系统绝缘性能要求

（1）绝缘电阻

在正常试验大气条件下，装置的带电部分和非带电金属部分及外壳之间，以及电气上无联系的各电路之间，根据被试回路额定电压等级，分别用开路电压250V或500V的兆欧表（Ui<60V时用250V兆欧表，Ui ³60V时用500V兆欧表），测量其绝缘电阻值，应不小于100 MW。

（2）介质强度

在正常试验大气条件下，装置的直流电源输入回路、交流输入回路、输出触点回路对地，以及回路之间，应能承受频率为50Hz，2kV历时1min的工频耐压试验而无击穿闪络及元器件损坏现象。（回路额定电压Ui<60V时，试验电压为500V）。

（3）冲击电压

在正常试验大气条件下，装置的直流电源输入回路、交流输入回路、输出触点回路对地，以及回路之间，应能承受1.2/50ms的标准雷电波的短时冲击电压试验，开路试验电压5kV，装置应无绝缘损坏。

（4）机械性能

振动测试：GB/T11287-2000 I级。

冲击测试：GB/T14537-1993 I级。

5.5.10电磁兼容性能

（1）静电放电抗扰度

装置应能承受GB/T17626.2-2018中规定的严酷等级为III级的静电放电抗扰度试验。

（2）射频电磁场辐射抗扰度

装置应能承受GB/T17626.3-2016中规定的严酷等级为III级的射频电磁场辐射抗扰度试验。

（3）电快速瞬变脉冲群抗扰度

装置应能承受GB/T17626.4-2018中规定的严酷等级为III级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

（4）浪涌（冲击）抗扰度

装置应能承受GB/T17626.5-2019中规定的严酷等级为III级的浪涌（冲击）抗扰度试验。

5.5.11可靠性、可维护性、可扩展性、电磁辐射及兼容要求

（1）可靠性

设备在设计时必须采用高可靠性措施。这些措施应通过利用如下的技术以降低系统故障概率和有关影响正常运行的随机性：

1）控制信号屏通信模块、软件等应采用冗余设计，保证系统的可靠性，投标人在投标时应提出本身设备的可靠性指标。

2）使用已证明具有高可靠性的元件。

3）平均无故障时间（MTBF）

投标人应在投标文件中对每一独立的子系统和整个系统提供MTBF值和可用性数值。

全线系统可用性，应在工程的144小时、试运行、保证期内测试。

4）虫害

所提供设备，应采用适当的措施以预防虫害。

（2）可维护性

设备应设计成只需最少的调整和预防性维护，以及运行维护。产品设计应包括故障隔离及诊断措施，以减少设备修复时间、维护材料和人工成本。

应通过制定合理的维修/更换策略、在线维修措施及维修支持设备的最佳运用来减少停机时间。

电子设备应维修到模块级。

（3）可扩展性

设备应采用模块化设计的原则，在产品设计时应留有扩展能力，以适应远期扩展。因此，供货商应在产品设计中作相应考虑，以满足有关设备在扩展时的要求。

（4）电磁辐射及兼容

对于电子设备应考虑防电磁干扰措施。任何子系统的运行都不应受其它子系统产生之电磁辐射的影响，或受据经验所知的城市电磁环境及地铁环境的影响。投标人应提交EM兼容计划。并应采取措施，解决电磁干扰/兼容的问题以及允许辐射电平和对电磁辐射灵敏性的问题。

5.6 设备监控要求

5.6.1系统监控范围

系统监控范围包括青岛市地铁8号线支线正线、车辆段内的所有变电所内供电系统设备。具体监控范围及内容待供电系统设备完全确定后，在设计联络阶段确定。

5.6.2电气测量与计量内容

变电所设以下测量和计量（不限于以下内容）：

1）开闭所35kV进线电流、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、电能质量、功率因数。

2）开闭所35kV馈线电流、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、功率因数。

3）交流35kV母线电压。

4）交流35kV环网进线电流、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、功率因数。

5）交流35kV环网出线电流。

6）交流35kV母线分段开关电流。

7）牵引整流机组35kV侧电流、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、功率因数。

8）牵引整流机组1500V侧电流、电压。

9）直流1500V进线电流。

10）直流1500V母线电压。

11）直流1500V馈线电流。

12）钢轨电位限制装置上走行轨对地电位。

13）配电变压器35kV侧电流、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、功率因数。

14）配电变压器0.4kV侧电流、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、功率因数。

15）交流0.4kV母线电压。

16）交流0.4kV母联电流。

17）交流0.4kV所有回路电压、电流、有功功率、无功能功率、有功电度、无功电度、功率因数、视在功率、谐波、频率、相角等。

18）交直流盘主要电流、电压、有功电度。

19）杂散电流设备电压及电流。

20）变压器温度。

21）再生制动装置电流、有功功率、有功电度。

22）SVG装置电流、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、功率因数。

23）光伏系统包括但不限于：

a) 并网点有功功率、无功功率、电压、电流、频率、功率因数、发电量等数据；

b) 升压变压器分接头档位(当采用有载调压变压器)、变压器运行状态；

c) 直流电源系统母线电压、蓄电池电压、内阻、温度、电流等运行数据；

d) 无功补偿装置运行数据；

e) 光伏逆变器运行数据。

5.6.3系统监控容量

变电所综合自动化系统容量暂按每站不小于10000点考虑，车辆段按15000点考虑，并可扩展。

5.7与供电智能运维系统配合的要求

变电所综合自动化系统负责采集供电智能运维系统所需的部分业务数据（电量、设备状态、开关状态、故障信息等）并通过以太网交换机传输至智能运维系统。所投标的产品应满足相关性能参数，确保不影响变电所综合自动化系统对其他间隔设备层设备监控数据的采集、传输；并配合完成接口调试。（相关费用包含在投标报价中）。

# 6 门禁系统

6.1 标准与规范

投标人提供的系统和设备以及安装施工及调试作业应满足下列有关标准与规范：

- 《地铁设计规范》（GB 50157）

- 《城市轨道交通工程项目建设标准》（建标104）

- 《地下铁道工程施工及验收规范》（GB/T 50299）

- 《城市轨道交通安全防范系统技术要求》（GB/T 26718）

- 《电磁兼容试验和测量技术》（GB/T 17626.6）

- 《计算机场地通用规范》（GB/T 2887）

- 《消防联动控制系统》（GB 16806）

- 《建设事业集成电路（IC）卡应用技术》（CJ/T 166）

- 《电气装置安装工程接地装置、施工及验收规范》（GB 50169）

- 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB 50254）

- 《安全防范系统验收规则》（GA 308）

- 《安全防范系统通用图形符号》（GA/T 74）

- 《安全防范工程程序与要求》（GA/T 75）

- 《智能建筑设计标准》（GB/T 50314）

- 《智能建筑工程质量验收规范》（GB 50339）

- 《用户终端设备耐过电压和过电流能力要求和试验方法》（YD/T 870）

- 《门、窗、幕墙窗用五金附件》（04J631）

上述技术标准和规范如有不涉及之处或未能达到国际和国家最新标准时，投标人应使系统符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。

投标人使用上述以外的标准和规范时，应加以说明，并提交用于替代的标准或规范，明显的差异点要说明。当推荐的标准和规范等效于或优于本规格书的要求时，才能为招标人所接受。

6.2 系统概述

本工程门禁系统由中央、车站、现场三级构成。其中门禁系统的管理、授权功能及接入线网门禁授权中心均由门禁中央级系统实现。

中央级与车站级局域网络接入智慧运行交换机，由智慧运行提供全线网络。

6.3一般要求

6.3.1基本功能要求

1）★门禁系统应预留与今后延伸线的接口和组网能力，开放线网的统一授权接口，为线网集中授权管理提供条件，并负责将本线门禁系统接入线网级系统，相关软/硬件费用、授权费等包含在投标总价中。投标人应对本线门禁系统与线网级门禁系统的互联互通方案做出说明。

2）门禁系统采用集中管理分散控制模式，设中央级、车站级两级管理，中央、车站和现场三级控制。

3）门禁系统采用员工卡作为门禁卡，门禁卡可具有不同权限，实现不同安全等级区域的分级门禁管理。

4）门禁系统运行模式分为在线、离线、灾害三种模式，并且可根据不同情况进行转换。系统在紧急情况时通过设置在车控室IBP盘上的门禁紧急开门控制按钮统一断电。

5）门禁系统采用独立化分级设计，在其中任何一级系统故障的情况下，均不影响其它级系统的正常运转；故障排除后，系统能自动进行恢复处理。

6）门禁系统应具备故障诊断、报警、在线修改/升级、离线编辑等功能，以方便系统维护，并具有防破坏和攻击的能力。

7）门禁系统控制器（车站控制器、本地控制器）应具有断电保护、数据存储（包括系统参数、黑名单、应用软件、事件记录、票卡信息等）、离线独立工作等性能。

8）当发生火灾时，根据火灾自动报警系统的联动指令，门禁系统能以车站为单位，及时准确地执行门禁解锁，并按照火灾自动报警系统的监控要求给出反馈信号。

9）投标人提供的主要门禁设备的硬件指标、技术规格及功能，不得低于文件给出的技术指标和要求。系统主要设备的运维信息应上传至智慧运行系统。

10）投标人供货时的门禁设备应为供货时的主流产品，设备最小生命周期不小于15年。

11）系统设备在设计时必须充分考虑设备主要为非专业技术人员操作及使用。系统设备必须具有高度的可用性及可扩展性。硬件设计应采用开放式及模块化设计，以方便系统维修及扩展，在需要时应可选用其它模块替代。

12）门禁系统所有设备和材料应满足地铁环境条件下正常使用，具备防尘、防腐蚀、防盐雾、防潮、防霉、防震、抗电磁干扰和静电干扰等能力。对于安装于室外的设备，应考虑防水措施并具备防水能力。抗震要求满足国家、地方和行业相关规范标准。保证能在青岛地铁8号线支线工程中安全、可靠地运行。

13）门禁系统的硬件、软件的设计充分考虑系统的安全性、可靠性、可维护性、可扩展性、稳定性、通用性和先进性。不会因单点设备故障（包括不限于断路、短路及接地），影响整个系统的正常运行。系统及其设备能满足24小时不间断运行的要求。

14）门禁系统设备主要部件应具有测试点，方便维护时对设备测试；并具备故障隔离措施和在线维修措施，以减少设备停机。

15）门禁系统设备零部件采用标准产品，功能相同的零部件具有可互换性，有外观要求时，其外观应与招标人要求一致。

17）系统应结合云平台架构，根据云平台所提供的资源，考虑业务系统的灵活部署及互联互通。系统备份时间不小于13个月。

6.3.2系统运营模式要求

6.3.2.1系统工作模式

1）在线运行模式

在线模式为系统的正常运行模式。中央级门禁系统将门禁控制参数和门禁授权信息下载到各车站级门禁系统，车站级门禁系统将相应的参数和授权信息下载到本地控制器，本地控制器控制门锁的开闭。门禁本地控制器将门禁操作信息上传到车站级门禁系统及中央级门禁系统。

2）离线运行模式

在通信网络中断的情况下，系统工作于离线模式。当中央级门禁系统与车站级门禁系统设备通信中断时，车站级门禁系统可实时监控本车站门禁系统的设备状态，并存储通信中断期间车站管辖范围本地控制器上传的数据；当车站控制器与本地控制器间网络中断时，本地控制器可根据本地存储的门禁参数和授权信息独立工作，并存储中断期间的门禁系统相关信息。在通信恢复后，门禁本地控制器自动将存储的事件信息上传。

投标人应提供在系统通信中断情况下，门禁系统工作的详细方案，并说明该方案对系统安全性的潜在影响。

3）灾害运行模式

在火灾及其它紧急情况下，按下车站控制室IBP盘的门禁紧急开门控制按钮统一对管辖范围内的门锁断电。车站管理计算机可根据收到的火灾报警联动信息、管理员命令自动进入灾害模式，向指定区域或全站的门禁设备发出开门命令，达到消防疏散和紧急救灾要求。灾害模式下，门禁系统自动存储事件信息并记录IBP盘紧急按钮动作的信息。

投标人应提供门禁系统记录IBP盘门禁紧急开门控制按钮动作的详细方案。

6.3.2.2门禁卡进出模式

1）不可通行：持有本系统门禁卡的使用者不能通行于系统的管制门。

2）读卡通行：持有本系统门禁卡的使用者通行于系统管制门时只需刷卡感应即可开门。

3）多卡通行：多个门禁卡持卡人依次刷卡后，方可开门。

4）读卡或密码：持有本系统门禁卡的使用者通行于系统的管制门时，刷卡、输入使用者编号和个人密码均可开门。

5）读卡加密码：持有本系统门禁卡的使用者通行于系统的管制门（如票务室）时不仅需刷卡，还需输入个人密码方可开门。

6.3.2.3系统管理模式

1）指定时段：系统可指定多组进出管制时段，可编辑每一组通行时段，并可设定每组成员在周末或节假日的通行时段。

2）使用等级：系统可设定使用者对于不同区域或不同门（门组）的进出通行等级。

3）指定期限：系统可设定门禁卡通行管制门的期限。

4）门组编辑：系统可对每个进出管制门组进行编辑，并可对每一门组内通行对象组进行选择（分组范围主要包括员工、部门和门的分组以及区域（防火分区）划分等）。

5）管理状态切换：通过软件设置或刷卡的方式，让磁力锁在不锁和上锁之间切换，达到后续人员或物品可以不用刷卡便能快速通行的目的。

6.3.3系统响应时间要求

- 系统的时钟与通信系统时钟保持同步，系统时间误差不大于500ms。

- 从刷卡到门锁响应时间应小于0.3秒钟。

- 刷卡后记录数据上传至中央数据库时间不得超过2秒钟。

- 单卡授权信息从中央下载到就地设备的生效时间不超过2秒钟。

- 10000张卡（带有门禁级别及其它相关授权信息）下传生效时间应不超过5分钟。

- 设备电源供应中断后，在电源恢复工作时，车站控制器、本地控制器及网络通讯设备能自动重新启动，并在30秒内恢复正常运行。

6.4 系统构成

6.4.1系统总体结构

门禁系统由中央级门禁系统、车站级门禁系统、现场级系统和终端设备（车站控制器、本地控制器、读卡器、磁力锁、门磁、紧急开门按钮、出门按钮、可视对讲终端等）、门禁卡及通信网络组成。门禁系统传输网络由控制中心中央局域网、车站局域网、控制中心至各车站（含车辆段）通信网络（由智慧运行专业/云平台负责提供）组成。

6.4.2中央级门禁系统构成

门禁系统采用线路中心级、站级系统两级架构，线路中心级各类服务器采用云平台部署。系统备份时间不少于13个月。

中央级门禁系统主要由云平台提供的虚拟服务器、授权工作站、授权读卡器、打印机等设备组成，通过智慧运行系统提供的以太网交换机构成中央级门禁系统局域网络。

在红岛控制中心的门禁授权室设置授权工作站、打印机、授权读卡器、操作台等设备。

在车辆基地设授权工作站及便携式维修工作站等设备。

在车站智慧运行/门禁工班室设置授权工作站主机（显示器共用智慧运行系统带鱼屏）。

投标人应以专题形式描述门禁系统硬件构成、云平台架构下虚拟硬件需求、详细的系统构成方案、与云平台的数据接口方案、数据备份方案、冗余方案。

6.4.3车站级（含场段）门禁系统构成

各车站级门禁系统由车站工作站、交换机等设备组成，通过智慧运行系统提供的以太网交换机构成车站级门禁系统局域网络。交换机设在车站智慧运行设备室/车站弱电设备室。每个车站至少配置两台车站控制器，负责车站大小端门禁终端设备的管理。

各车站AFC票务室安装一套磁力锁和一套机电一体化锁，具体设置方案在设计联络阶段确定。

车站级门禁系统预留与CCTV接口，投标人应承诺所提供的门禁系统具有开放性，并提供开放接口的程序源代码。

车站级门禁系统集成至智慧运行系统，投标人应承诺所提供的门禁系统具有开放性，并提供开放接口的程序源代码。

6.4.4现场级系统和终端设备构成

现场级系统和终端设备由车站控制器、本地控制器、读卡器、密码键盘、电子锁、门磁、紧急开门按钮、出门按钮、可视对讲及门禁卡等组成。本地控制器通过总线方式与车站控制器相连，下端通过硬线方式与读卡器相连。

发生火灾和紧急情况时，IBP盘对现场终端设备门锁统一断电，使门锁处于释放状态。IBP盘切断电源后，车站控制器、本地控制器仍然能继续工作，保证门的开关状态、报警等信息上传。现场级门禁设备由集中UPS供电。投标人应根据群组内中心站管辖车站数量及距离，在合同谈判阶段提供中心站IBP盘上门禁紧急释放方案，所需费用包含在本次投标报价中。

在车控室侧通道门设置一套可视对讲终端，该终端具有可视对讲功能，话筒、听筒、及摄像头和机身整合一体，可直接按键后与车站值班员免提通话。

投标人可根据自身系统的特点，在满足本用户需求书要求的前提下，提出门禁系统构成方案，并提供详细的系统构成方案。

6.5 中央级门禁系统

6.5.1功能要求

中央级门禁系统能实现对各车站内的所有门禁设备的监控管理及授权，应能满足系统运行、授权、设备监视与控制、网络管理、数据库管理、维修管理及系统数据的集中采集、统计、保存、查询等功能。中央级门禁系统的具体功能应满足青岛地铁8号线支线工程运营实施方案和相应的运营管理模式要求，主要应包含但不限于以下功能：

1）中央级门禁系统具有在线模式、离线模式、灾害模式设置和管理，满足青岛地铁8号线支线工程运营需要；

2）中央级门禁系统至少可以管理10000个门禁点，全线历史资料数据至少可以存储13个月，至少可以管理20000个门禁用户；

3）中央级门禁系统具有授权管理功能。设置员工卡的安全级别、授权进入的区域、授权进入时间、票卡进出模式、密码等。可以将具有相同通行权限的人定义为一个通行级别，实现批量操作，门禁授权可以采用表格形式批量导入员工信息进行授权设置，投标人需提供具体的门禁卡授权管理方案，具体授权管理内容在设计联络阶段确定；

4）中央级门禁系统具有操作权限管理功能。对全线操作员和维修人员操作权限设置，利用不同操作密码，实现不同级别的权限操作；并可实现对全线操作员和维修人员的密码管理；紧急情况下，具有解除车站密码的功能；

5）中央级门禁系统具有设置车站门禁系统运行参数，下达运作命令及系统运行模式到各个车站。系统所设置的系统参数在指定的参数生效时间能自动生效。中央级门禁系统与各车站门禁系统通信中断，在通信恢复后系统应能自动更新各车站门禁系统设备的系统参数；

6）图形显示全线门禁系统设备运作状况，实时监视全线所有门锁的开闭状态，对非正常状态进行报警提示（包括实时记录开启门号、通行卡号及人员姓名、读卡和通行状态、门锁开关状态等）；

7）中央级门禁系统具有报警处理功能。自动弹出相应电子地图和报警窗口等，并将所有报警及操作进行记录。系统应提供快捷有效的报警处理方法，在发生报警时，操作人员可以在报警窗口接警处理，也可以在电子地图上直接进行操作。投标人需提供具体的报警形式和处理方案，具体内容在设计联络阶段确定；

8）在中央级门禁系统能实现出入记录查询，系统可储存全线所有的进出记录、状态记录，可自定义查询条件；被记录的全线操作信息、报警信息支持用户自定义的查询和分析，可自行编辑报表，同时系统也可自动生成基于日、周、月或年的报表，并进行档案资料的记录和存储。

9）中央级门禁系统具有设定时间启动程序的功能。到达某个设定的时间后，系统可以触发设定事件；

10）中央级门禁系统具有线路门禁的总数据库，对线路内所有门禁设备、人员和事件记录等资料进行存储，并进行管理，建立设备管理历史数据库，自动生成各类统计表。采用的数据库和数据库接口均为开放式的，保证系统数据的管理和操作，具有数据备份与数据恢复功能；

11）中央级门禁系统具有对全线门禁系统设备和网络设备运行状态、报警、故障在线监视，支持设备故障自诊断及在线修复，并能显示网络负荷；

12）中央级门禁系统应能实现全线设备监测、设备控制及维修管理等功能；

13）中央级门禁系统具有接收时钟信息的功能，超过0.5秒的差异需记录。中央级系统收到时钟信息后自动同步全线设备时间；

14）中央级门禁系统软件具有在线升级的功能，并应有效防止升级操作对中央级门禁系统所保存原始数据的影响；

15）在紧急情况下，中央级门禁系统可以实现车站管理计算机的所有功能，通过操作中央管理计算机可直接控制各车站的门禁终端设备；

16）中央级门禁系统设备具有电源中断自动重新启动的功能；

17）中央级门禁系统与车站级门禁系统通信中断恢复后，中央级门禁系统具有自动接收车站级门禁系统上传的数据，并自动向车站级门禁系统下载相应的运行参数；

18）中央级门禁系统具有硬盘镜像功能。当其中一个硬盘驱动器出现故障，另一硬盘驱动器可直接接管，保证系统正常运行。投标人须提供详细的数据备份及恢复方案；

19）中央级门禁系统具有员工名单管理功能。操作员可输入或下载员工名单编号，能接收并保存不少于20000个员工名单编号，及时下传到车站、车辆段门禁系统。投标人需提供员工名单导入、导出方案以及具体数据格式；

20）中央级门禁系统具有网络安全防护功能，防止门禁系统数据被盗或遭到破坏。投标人需提供保障全线门禁系统网络安全的解决方案；

21）中央级门禁系统具有对全线的门禁系统设备运行状态进行实时监视的功能，包括但不限于以下内容：

- 门禁点：门禁卡接受、门禁卡拒绝、刷卡后门未开、门敞开、门闭合、强行侵入、出门按钮开门、紧急按钮开门等；

- 输出点：主控器的各输出点的工作状态监视等；

- 网络：各网络设备在线/离线等状态监视；

- 控制器（车站控制器、本地控制器）：各控制器在线/离线、线路短路/断路、故障、控制箱防撬等状态监视。

22）中央级门禁系统具有报表生成、查询及打印的功能。所有门禁系统信息均能被自动存储以便检索和查阅，定时生成有关报表，日终报表生成时间不大于30分钟。必要时可自定义查询条件，并生成相关自定义报表。用户能定义报表格式和内容，报表可显示或存储，也可以直接输出至打印机，并支持随时对已有报表进行调用操作。系统可生成和查询的报表清单，包含但不限于如下内容：

- 操作员活动记录清单（可记录操作的日期、时间、操作员编码、计算机地址、活动发生的顺序、所实施的操作等情况，并可按操作员、日期、计算机地址等信息进行排序）；

- 报警事件记录清单（系统可提供指定日期和指定时间内报警情况，记录系统中指定区域、制定设备或设备组的报警）；

- 事件记录报表清单（可提供指定日期和指定时间内，系统所有事件、指定事件、指定区域的事件以及指定设备或设备组事件发生和处理的记录）；

- 持卡人权限清单（可提供系统有效授权卡的清单，包括卡号、工作编号、人员名称、性别、详细地址、联系电话等信息）；

- 卡的活动细节报表（可提供指定卡的所有事件的详细情况,操作员可自行选择报表的时段）；

- 系统硬件状况报表（提供所有设备或指定设备的运行状况）。

23）中央级门禁系统平均无故障时间：MTBF≥30，000小时；

24）中央级门禁系统平均故障恢复维修时间MTTR≤30分钟。

6.5.2硬件要求

6.5.2.1中央服务器

云平台设置在8号线支线控制中心。门禁中央级服务器、相关存储设备的资源及硬件均由云平台提供。投标人应以专题形式描述门禁系统在云平台架构下相关资源需求及系统架构等方案。

6.5.2.2中央监控管理工作站

同智慧运行系统车站级操作员工作站。

计算机必须保证系统能安全可靠运行。同时，在设备维护、扩展升级及技术服务上，投标人应提供完善的售后服务。

6.5.2.3中央授权工作站

同智慧运行系统车站级操作员工作站。

6.5.2.4便携式维修工作站

同智慧运行系统便携式维修工作站。

6.5.2.5打印机

同智慧运行系统车站级打印机。

6.5.2.6授权读卡器

投标人提供的台式授权读卡器应适合于青岛地铁8号线支线工程现场使用条件、技术成熟的高性能和高可靠性的主流品牌。其配置至少应满足但不限于如下要求：

1）通讯方式：USB接口或RS-232接口；

2）输出格式：标准韦根格式；

3）输入格式：适合员工票，支持ISO 14443 Type A CPU卡及逻辑加密卡；

4）读卡距离：0～5厘米。

6.5.2.7红岛网管授权室操作台

红岛网管及授权室操作台要求工位数量不少于10个（每个工位配置1把椅子），打印机需安装数量不少于5个。红岛网管及授权室操作台（含椅子，每线路2把，具体根据空间大小确定）布局设计、结构设计、散热设计以及外观设计应做一体化设计，应符合人体工程学设计，达到使用方便、美观性强、便于安装等效果，显示器安装后应能集成于操作台或在操作台上悬挂安装，安装后显示器应能整齐划一，同时要方便后续线路安装，其风格应能适配于红岛线网运营控制中心整体风格。投标人应提供不少于3种方案，具体方案及风格设计在设计联络阶段确认。

6.6 车站级门禁系统

6.6.1功能要求

车站级门禁系统，应能实现对车站、车辆段系统管辖范围内的门禁终端设备的监控，应能满足系统运行、网络管理、维修管理及系统数据的采集、统计、保存、查询等功能。车站级门禁系统功能主要包含但不限于如下要求：

1）车站级门禁系统具有操作权限管理功能。在系统正常工作模式和离线模式下根据不同级别的操作权限实现不同的操作管理，所有操作应记录备查，并且车站被授权的管理人员可以对车站级门禁系统操作权限进行设置和修改。

2）车站级门禁系统接收并保存中央级门禁系统下达的系统参数，同时将参数下达到门禁就地级设备，在设定的生效时间自动生效。被授权的操作员应可查询或打印中央级门禁系统下载的系统参数，接收中央级门禁系统控制命令。

3）车站级门禁系统具有区域、时间段设置功能，能够根据运营需要配置不同区域、时间段的进出权限。

4）车站级门禁系统应具备控制设备联动、操作优先次序、实现时间表操作和实现模式切换等功能，并能对设备进行有秩序的监控，具有较强的门禁管理和安防功能。

5）车站级门禁系统应具有独立的数据库，能存储本站内的所有门禁设备状态、通信状态及变化数据、故障情况、报警信息、操作记录、维护信息、区域事件等信息。在门禁就地级设备的状态变化时自动接收其状态数据，保存所有接收的设备状态变化数据，所有的数据信息应能自动更新。

6）车站级门禁系统能实现车站范围门禁信息数据管理。在系统正常工作模式和离线模式下可实现即时查询车站范围内指定用户的进出状态，操作员可根据条件查询（权限内）单台、一组、一类或全部门禁设备的处理统计数据，生成临时报表，将异常事件信息及时记录。车站级门禁系统能自动生成并打印各类统计报表，日终报表生成时间不大于30分钟。

7）车站级门禁系统可以监视车站管辖范围网络状态流量、车站控制器、本地控制器的状态等，当出现故障时发出报警，可将故障的信息上传至中央级门禁系统。

8）车站级门禁系统具有对车站级管理范围内门禁及网络设备状态在线监视，故障自诊断、自恢复及在线修复等功能，网络负荷显示。

9）车站级门禁系统应具有软件更新功能，能接收中央级门禁系统下传的门禁设备更新软件，软件更新须防止对门禁终端设备所保存原始数据的改写，软件自动在设定的日期生效。

10）车站级门禁系统可以自定义查询条件，对单台设备或多台设备运行状态及故障信息进行实时查询。

11）车站级门禁系统能按分类分组方式向单台、部分、全部门禁就地级设备下达运行控制命令。

12）车站级门禁系统设备电源中断恢复后，系统及设备能自动重新启动并正常运行。

13）在各车站车控室的IBP盘上设有紧急控制按钮，在紧急状况下断开各车站所有门锁的供电回路，控制门的开启或关闭。车站级门禁系统应记录紧急按钮的操作，并上传至中央级门禁系统。投标人需提供具体的门禁IBP盘的紧急控制按钮的断电方案，具体方案内容在设计联络阶段确定。

14）车站级门禁系统接收中央级门禁系统的时钟信息并进行时钟同步，超过500ms的差异需记录，并上传至中央级门禁系统。

15）车站级门禁系统应在电子地图显示门禁设备的布置，图形化地监控各门禁设备的通信状态、运行状态及故障情况。当出现状态变化或故障时，能在屏幕上准确、实时地显示；应能根据状态或故障等级不同而显示不同颜色、发出声音并给出报警信号。报警信息提醒操作员注意，且报警界面可以自动弹出，并记录开启门号、过往卡号及人员姓名、读卡和通行状态、门开关状态。报警必须由操作员确认后消除，并有数据、时间、确认和处理等记录。报警包含但不限于如下情况：

（1）无效门禁卡报警，无效门禁卡至少分以下类型：

- 门禁卡在该刷卡地点的读卡器上未被系统授权；

- 与本系统使用相同品牌和种类的但不属于本系统的门禁卡；

- 密码输入错误；

- 时间段不符，该时间段不允许进入；

- 失效卡，卡已过期，或超过使用次数；

- 使用已挂失卡。

（2）有效门禁卡刷卡开门以后，门的开启时间过长。

（3）未被签退而重新刷卡进入管理区域的卡。

（4）门被非正常强制打开，破坏读卡器、连接线缆、门磁等。

（5）具有“运行”状态、“在线／备用”状态、“通信失效”报警、非法操作及其它重要信息报警。

投标人需提供具体的报警及图形表示形式，具体的报警及图形表示形式的内容在设计联络时确定。

16）车站维修人员通过车站级门禁系统应能实现对车站管辖范围内门禁设备的维护管理，维护管理包含不限于以下功能：

（1）应能实时监控各门禁现场终端设备的通信状态、运行状态及故障情况。当出现状态变化或故障时，能准确、实时地显示。当一台门禁现场终端设备具有多个状态或故障时，应能全部显示，在状态变化后，应能及时更新状态信息；

（2）维修人员应能查询单台、一组、一类或全部门禁现场终端设备的当日或一个月内任意时段所发生的状态及故障信息，状态及故障信息应包括门禁就地级设备号、状态代码、开始及结束时间、状态描述等；

（3）维修人员应能查询各门禁现场终端设备的维修历史日志及门禁现场终端设备故障及维修统计报告；

（4）维修人员应能进行车站级门禁系统及现场终端设备维修及测试工作。门禁现场终端设备的通信测试、车站网络测试、操作系统配置检查及其它功能检查；

（5）在需要做数据恢复的情况下，维修人员应能通过软件诊断功能来恢复车站级门禁系统的全部设置和记录数据；

（6）维修人员能对现场级单台、部分、全部门禁现场终端设备下达控制命令和参数；

（7）维修人员应能分类查询门禁现场终端设备实时或以往上传的所有原始数据，包括显示针对门禁控制器命令的数据代码。

17）车站级门禁系统平均无故障时间≥30，000小时。

18）车站级门禁系统平均故障恢复维修时间≤30分钟。

6.6.2硬件要求

6.6.2.1交换机

投标人提供的交换机应适合于青岛地铁8号线支线工程现场使用条件、技术成熟的高性能和高可靠性的主流品牌（应与智慧运行系统交换机同一品牌）。其配置至少应满足但不限于如下要求：

车辆段应至少配置8个1000M单模光口，8个100M RJ45电口。光口用于远程通信，交换机应满足19英寸机柜机架式安装。（注：所有电口、光口都应配置相应的电/光模块，而不仅仅是预留面板和扩容空间。）

交换机MTBF在15年以上，满足工业应用环境工作。

交换机应支持IEEE802.1X和SSL，增强网络安全性，应完全网管型（支持WEB、SNMP和通过串口连接的CLI）-VLAN、IGMP Snooping（组播过滤）、端口镜像、端口控制、端口安全性、链路报警、广播限制器、数据流量诊断、环冗余等。

交换机应能支持通过智慧运行系统网管软件统一网络管理。

交换机应配置相同可靠性的冗余电源。

6.7 现场级系统和终端设备

6.7.1车站控制器

车站控制器应采用高品质的知名品牌设备。

投标人提供的车站控制器应适合于青岛地铁8号线支线工程现场使用条件、技术成熟的高性能和高可靠性的主流品牌。其配置至少应满足但不限于以下性能要求：

1）车站控制器的CPU应采用32位以上主流处理器，响应时间小于1秒；

2）所有的事件数据、持卡者数据和系统参数可以被存储在记忆体中，可存储10000条以上操作记录，20000条人员信息；

3）车站控制器采用模块化设计，所有模块（CPU、I/O、通讯、电源等）应方便现场维护；

4）车站控制器的储存器应为永久性类型，车站控制器的软件所占有的存储空间只能占设备配置容量的50%以下，存储空间可扩展。同时车站控制器程序和内存具有断电自动保护功能，车站控制器能够自动检测内存电池的电压，当电池电压过低时，可提供报警信息提醒检修人员更换；

5）门禁车站控制器能够实现联网方式或独立方式工作，联网方式时，通过软件设置可实现远程遥控开、关门等动作，当系统参数设定并下载至本地后，车站控制器与中央级门禁系统通信中断时，车站控制器应能自动转入独立工作模式，实现对现场门禁设备监控和管理。网络通信恢复后，自动连接通信网络，上传通信中断期间所有数据；

6）具有TCP/IP和RS485等多种接口，满足网络通信及与现场设备通信的要求并考虑相应预留，车站控制器还应提供与手提计算机通信的接口；

7）车站控制器与中央级门禁系统时钟信号误差为毫秒级；

8）时间区域设定可设置一周七天的时间表；

9）具有远程故障诊断端口，并可以对操作软件进行远程升级；

10）带有通信、运行和测试指示灯；

11）车站控制器要求有电源开关，方便检修；

12）车站控制器能够对输入主板的电源电压有监控功能，当电压过低、过高时可以提供报警信息，提醒维护人员检查；

13）车站控制器应具有内置诊断程序，在数据发生异常时自动复位；

14）车站控制器机箱应具有防撬报警装置，并上传报警信号；

15）机箱满足IP23防护等级（防水、防尘、防潮等要求），并有利于散热通风等；

16）车站控制器所有部件应具有短路保护，包括电源内部的保护；

17）机箱金属外壳的厚度不能小于1.5mm；

投标人应根据自身产品特点选择配置车站及场段控制器，提出车站及场段控制器的详细技术参数和指标，实现车站级门禁系统车站控制器的功能。

鉴于本系统招标阶段不具备提供本系统施工图的条件，每个车站至少配置两台车站控制器，负责车站大小端门禁终端设备的管理。投标人应根据自身产品特点及车站本地控制器数量选择配置车站控制器数量，提出车站控制器的详细技术参数和指标，实现车站级门禁系统车站控制器的功能。

6.7.2本地控制器

本地控制器应采用高品质的知名品牌设备。

投标人提供的本地控制器应适合于青岛地铁8号线支线工程现场使用条件、技术成熟的高性能和高可靠性的主流品牌。其配置至少应满足但不限于以下性能要求：

1）本地控制器应为2门控制器，应采用模块化设计，所有模块应方便现场维护；

2）本地控制器的储存器应为永久性类型，本地控制器的软件所占有的存储空间只能占设备配置容量的50%以下，存储空间可扩展。同时本地控制器程序和内存具有断电自动保护功能；

3）本地控制器至少可以存储5000条事件记录信息，至少5000人员信息，并具有扩展能力；

4）本地控制器能够实现联网方式或独立方式工作，联网方式时，通过软件设置可实现远程遥控开、关门等动作，当系统参数设定并下载至本地后，本地控制器与车站控制器通信中断时，本地控制器应能自动转为离线工作模式，根据保存的参数对门禁卡信息进行权限合法性判断，控制门锁开、关，并且本地存储发生事件信息，当通信恢复后，将通信中断期间事件信息上传到车站控制器；

5）当本地控制器故障时，本地控制器失去对门锁控制，门锁必须为开启状态（除票务室）；

6）本地控制器能够识别每个输入点短路、剪线（开路）、破坏、正常四种状态；

7）内部电源在交流和直流侧都应具有短路保护措施，防止交流电源和负载短路造成设备损坏；

8）本地控制器存储读卡器读取的数据，并上传到车站控制器保存。门锁开关状态由本地控制器进行判断控制；

9）为防止出现回路某处门禁点短路，引起整个回路瘫痪的情况发生，投标人应提出回路出现某一断点而不影响整个回路的解决方案；

10）本地控制器离门信号传输距离最大可达120米，车站控制器与本地控制器之间通信传输距离最大应可达1200米；

11）具有RS-232、RS-485等多种接口，满足车站控制器与本地控制器通信的要求并考虑相应预留；本地控制器应提供与手提计算机通信的接口；

12）本地控制器与中央级门禁系统时钟信号误差为毫秒级；

13）具有远程故障诊断端口，并可以远程对操作软件进行升级；

14）带有通信、运行和测试指示灯；

15）具有磁力锁及门的开/关状态监测提示；

16）对输入电源具有过电流和过电压保护；

17）本地控制器与读卡器的通讯方式应为标准格式，通讯距离大于120米；

18）本地控制器可提供4个及以上继电器输出，实现多个外部设备的控制；

19）本地控制器应具有读卡器的工作状态检测，并且能够将故障信息上报至车站控制器；

20）本地控制器要求有电源开关，方便检修；

21）本地控制器有内置诊断程序，在数据发生异常时自动复位；

22）本地控制器机箱应具有防撬报警装置，并上传报警信号；

23）机箱满足IP55防护等级（防水、防尘、防潮等要求），并有利于散热通风等；

24）本地控制器所有部件应具有短路保护，包括电源内部的保护；

25）本地控制器应内置电源转换装置，保证可在线更换电源模块；

26）机箱金属外壳的厚度不能小于1.5mm；

本项目在正线车站疏散通道上的防火门设置独立的门磁开关。除正常接入各设备及管理用房门禁点外，本地控制器还须预留接收独立的门磁开关状态信号的接口，并可在人机界面上显示门的开关状态。且不影响原有的功能。

投标人应根据自身产品特点选择配置本地控制器，提出本地控制器的详细技术参数和指标，满足本地控制器性能要求。

6.7.3读卡器

读卡器应具有票卡检测、防冲突功能，能读取员工票的基本信息。投标人提供的读卡器应适合于现场使用条件、技术成熟的高性能和高可靠性的主流品牌。设备至少应满足但不限于以下性能要求：

1）应采用高安全性CPU智能卡，读卡器能处理员工卡，ISO 14443 Type A CPU卡及逻辑加密卡；

2）读卡距离≤100mm；

3）读写时间≤300ms；

4）读卡器具有读卡状态LED和声音提示（刷卡门禁通过或门禁拒绝、关开门超时警告、非法刷卡开门次数超过3次等）。投标人需提供读卡状态LED和声音提示内容，具体内容设计联络阶段确定；

5）输入电源由本地控制器提供，读卡器应有一定的稳压、短路及过载保护措施；

6）读卡器应具有较强的防电磁能力，其它电子设备的常规使用应不会对读卡器造成影响，其电磁兼容性应符合相关标准的要求；

7）具有防拆报警功能，并将报警信息上传到上一级设备；

8）读卡器应能适应安装在金属材料、玻璃或墙面等物体上而不影响其性能指标，安装位置应便于操作和维护；

9）读卡器应能适应本工程环境要求，满足体积小、重量轻、耗能少、防尘、防锈、防震、防潮等性能特点；读卡器外壳具有防水、防潮能力。防护等级为IP55；室外安装的读卡器应考虑配套的防水盒进行防护；

10）读卡器外壳设计在考虑美观和方便使用的同时，应考虑其坚固程度，经招标人同意后才能生产；

11）部分读卡器需带键盘功能，具体在设计联络阶段进行确认；

12）读卡器应支持读取卡片物理序列号、卡片内加密数据的方式，具体方案在设计联络会确定。

投标人应根据自身产品特点选择配置读卡器，提出读卡器的详细技术参数和指标，并提供满足最终需求的产品。读卡器（含授权读卡器）型号在设计联络会确定，由此产生的相关费用包含在本次投标总价中。

6.7.4电子锁

投标人应根据门体型式和材料，按照招标人的要求提供合理、美观的锁具，并提供锁具技术参数、安装方案等资料。锁具型式的变更或在安装条件受限制时所需增加的安装附件，其费用均包含在投标报价中。投标人必须负责与门体厂家的沟通和协调，确保门锁安装与门体开孔尺寸等的匹配。

1）机电一体化锁（含门磁和隐藏式过线器）

（1）应采用知名品牌的产品，符合美标ANSI A156 13一级标准并通过认证，开启次数要求≥100万次；

（2）符合电气安全规范及消防安全原则；

（3）电器特性符合本地控制器的接口；

（4）应急机械锁芯应为多排弹子结构的高保安锁芯和配有镍银钥匙；配置的钥匙不少于6把；

（5）锁体坚固，安全耐用，带防插拔功能保险锁舌，所有锁舌应为全不锈钢材质；

（6）按动门内执手一次打开锁舌，实现一个动作紧急逃生的功能；

（7）具有锁舌监控、门状态监控和锁执手监视功能；

（8）使用电压：AC或DC24V，启动电流≤1.3A，持续电流≤0.15A；

（9）10年机械5年电子制造商直接质量担保；

（10）投标人应充分考虑门禁系统开通之前，各设备用房门采用机械钥匙开门。

（11）具有断电关门功能。

（12）投标人需对门锁的安装提出具体的方案。

2）磁力锁

（1）应采用知名品牌的产品，符合美标ANSI A156 23二级标准并通过认证，开启次数要求≥50万次；

（2）符合电气安全规范及消防安全原则；

（3）电器特性符合本地控制器的接口；

（4）门开关状态及门吸合状态接点输出；

（5）金属外壳，进行防锈处理，不易损坏，安全耐用；

（6）磁力锁的静态抗拉力不低于1000LBS；

（7）使用电压：AC或DC24V：启动电流≤1.3A，持续电流≤0.25A；

（8）容易安装，适合各类门的使用需求，为确保磁力锁牢固安装，应配有磁力锁固定支架。

6.7.5门磁

1）工作寿命：1千万次；

2）功率：≥10W；

3）触点电压：≥40V/DC，30V/AC（有效值）；

4）触点电流：≥0.30A；

5）闭合电流：≥1.00A；

6）触点电阻：≤100mΩ。

6.7.6出门按钮

投标人提供的出门按钮至少应满足但不限于以下性能要求：

1）出门按钮应装有线路侦测电路，本地控制器可以判断出门按钮的正常、反常、破坏（剪断、旁路）等状态；

2）出门按钮使用方便，手感舒适，应该有明显出门按扭标识，易于安装，颜色美观；

3）符合电器安全规范；

4）不易损坏，安全耐用；

5）外形尺寸、颜色及安装方式在设计联络时确定，经招标人确认后才能生产；

投标人对出门铵钮的安装需提出具体的安装方案。

6.7.7紧急开门按钮

投标人提供的紧急开门按钮至少应满足但不限于以下性能要求：

1）在控制电路失效的情况下，可操作紧急开门按钮切断门锁电源来控制门锁的开启，并且有声音报警；

2）紧急开门按钮应具备双回路以及信息上传功能；

3）紧急开门按钮应区别于消防用的报警按钮，并有明显标识，带保护罩；

4）采取手动复位方式；

5）紧急开门按钮开启次数≥200，000次；

6）紧急开门按钮的形状、外形尺寸、颜色在设计联络时确定。

投标人对紧急开门按钮安装需提出具体的安装方案。

6.7.8门禁卡

门禁卡使用员工卡。

员工卡具体参数由招标人在设计联络时提供。

投标人须提供足够的系统测试卡，具体数量可在联络设计时确定。

6.7.9可视对讲终端

1）可视对讲终端：

在车控室侧通道门外侧部署可视对讲终端，该终端具有可视对讲功能，话筒、听筒及摄像机和机身整合一体，可直接按键后与车站值班员免提视频通话。

（1）话机上有简洁的使用说明；

（2）话机采用免提通话模式，一键实现双向通话功能；

（3）能通过摘机/挂机按钮实现摘机和挂机切换。

（4）话机应采用不锈钢/铝合金面板，防护等级不低于IP54。

（5）话机一般采用嵌壁式安装，并能适应地铁的环境要求。

（6）内置高清摄像头，超广角镜头，自带宽动态，具备强光抑制、弱光补偿功能，在逆光环境下可正常工作。

（7）支持脱机对讲，采用POE供电。

2）车控室操作台：

在每个车站的值班室部署一台操作台，用于接收对讲信息，并具有回叫功能。

可视对讲终端摘机时，车站控制室的相关指示灯应立即显示信号并响铃。

（1）专业控制台设计，可桌面放置、壁挂安装和嵌入式安装。

（2）具有不小于10寸电容式触摸屏，分辨率1280*800。

（3）内置扬声器和话筒，用于免提通话。

（4）具有HDMI接口，可外接显示器。

（5）支持POE供电，符合IEEE802.3af标准。

（6）配合IBP盘整体布置。

6.7.10其他设备及材料

6.7.10.1主要材料和零部件

1）投标人应对本工程中所有零部件、材料和器件的标准化负责，所有批量生产的设备、零部件和元器件均应是标准产品；

2）所有通用零部件应具有可互换性。

6.7.10.2机柜

同智慧运行机柜要求。

6.8 系统软件

门禁系统的软件主要包括操作系统软件、数据库软件、应用软件等。

6.8.1操作系统软件

服务器的操作系统采用通用主流中文版操作系统，为门禁系统软件运行提供可靠全面的环境和服务。计算机操作系统采用Windows 2010以上的中文版本，提供良好的用户界面。

6.8.2数据库管理软件

数据库软件应采用大型的主流专业数据库软件。

数据库应是一个多平台、开放式系统，保证系统数据的管理及分布操作，提供足够支持青岛地铁市地铁8号线支线工程门禁系统正常运行的客户端。具有高度的可靠性和良好的可扩充性满足用户各种需求，具备完善的数据库管理功能和强大的检索功能；具有的数据存储功能，支持大数据量的加载；具有多线索机制和线索优先级机制；支持数据库引擎分组；具有逻辑内存管理的能力等。

投标人应开放集中授权数据库，以满足招标人线网统一授权的要求。

6.8.3系统应用软件

门禁系统应用软件应具备如下基本功能特征：系统过程动态可视化，图形化，具有友好的中文人机界面，具备数据采集和管理，过程监控报警等功能。

软件的设计应充分考虑系统的兼容性、扩展性、维护性、实时性和易操作性，同时系统设计应遵循模块化原则。

6.8.4软件要求

应满足以下要求：

1）可维护性；

2）模块化设计；

3）可扩展性：在进行系统扩展时，任何软件或数据的更新应不影响系统的正常运作。在系统软件升级时，应能进行网络在线升级，并且不会造成任何数据丢失；

4）开放性：提交的所有系统软件都应遵循开放式原则。程序调用应不需要特别硬件的支持；

5）用户界面应按以下标准设计：多用户系统、多任务窗口环境、图形化的状态显示、简洁的操作步骤/输入步骤、提供在线帮助的友好界面；

6）安全性：严禁非法登录系统；仅允许用户进行连续六次登陆尝试，如失败，该账号将被冻结，直至重新被管理员激活。

6.9 门禁点设置

6.9.1车站门禁设置

1）青岛地铁8号线支线工程各车站门禁设置点（暂定）见下表：

| 序号 | 房间名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车站控制室 |  |
| 2 | 站长室 |  |
| 3 | 站务室 |  |
| 4 | 站区长办公室 |  |
| 5 | 副站区长办公室 |  |
| 6 | 司机换乘室 |  |
| 7 | 派班室 |  |
| 8 | 弱电综合机房 |  |
| 9 | 应急（备用）照明设备室 |  |
| 10 | 通信设备室 |  |
| 11 | UPS设备室 |  |
| 12 | 民用通信设备室（含电源室） |  |
| 13 | 公安通信设备室 |  |
| 14 | AFC票务室 |  |
| 15 | 供电和低压配电设备室（含控制室、飞轮储能装置室、交、直流开关柜室、牵引（整流）变压器室、上网隔离开关柜室、高压开关柜室、再生制动设备室、0.4KV开关柜室） |  |
| 16 | 气瓶间 |  |
| 17 | 消防泵房 |  |
| 18 | 照明配电室 |  |
| 19 | 环控机房（通风空调机房） |  |
| 20 | 环控电控室 |  |
| 21 | 信号设备室（含电源室） |  |
| 22 | 加压风机房、排烟机房 |  |
| 23 | 站台门设备室 |  |
| 24 | 公共区进入设备区的通道门 |  |
| 25 | 设备区通往地面的紧急疏散通道门 |  |
| 26 | 设备区通往区间的通道门 |  |

注：门禁点设置原则：双门房间、单门房间只设一个门禁点

# 7 安检系统

7.1 标准与规范

投标人提供的设备系统、安装施工及调试作业应满足下列有关标准与规范：

- 城市轨道交通安全防范系统技术要求 GB/T 26718

- 地铁设计规范 GB50157

- 安全防范工程技术规范 GB 50348

- 安全防范工程程序与要求 GA/T 75

- 城市轨道交通安全防范技术要求 DB11/646

- 微剂量X射线安全检查设备 第1部分：通用技术要求 GB15208.1

- 手持式金属探测器通用技术规范 GB12899

- 基于离子迁移谱技术的痕量毒品/炸药探测仪通用技术要求 GA/T 841

- 防爆毯 GA 69

- 防爆球 GA 872

- 电磁兼容试验和测量技术抗静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.2

- 射频电磁场辐射抗扰度试验 EN61000-4-3

- 静电放电抗扰度试验 EN61000-4-2

- 工频磁场抗扰度试验 EN61000-4-8

- 信息技术设备无线电骚扰限值和测量方法 EN55022

- 射频场感应的传导骚扰的抗扰度试验 EN61000-4-6

- 浪涌（冲击）抗扰度试验 EN61000-4-5

- 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 EN61000-4-4

- ASA/ISO1600标准；

- 电线电缆燃烧实验方法 GB12666.5及12666.7

其它标准参照相关国标及国际标准。

上述技术标准和规范如有不涉及之处或未能达到国际和国家最新标准时，投标人应使系统符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。

投标人使用上述以外的标准和规范时，应加以说明，并提交用于替代的标准或规范，明显的差异点要说明。当使用的标准和规范等效于或优于本用户需求书的要求时，才能为招标人所接受。

7.2总体要求

1） ※投标人应提供所投双源双视角通道式X射线安全检查设备的省部级环保部门出具的辐射安全许可证（生产Ⅲ类，销售Ⅲ类，使用Ⅲ类射线装置）。

2） 投标人所选用安检X光机供货商必须具备双源双视角通道式X射线安全检查设备的生产制造能力，并同时具备设备的供货和服务能力。

3） 投标人所投产品（双源双视角通道式X射线安全检查设备、台式液体检查仪、便携式液体检查仪、便携式炸药探测器、防爆球、手持式金属探测器）必须通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心的检测，并在投标文件中提供相应的合格检测报告。

4） 若设备含放射性源，投标人必须提供如下资料：

- 放射源制造商国籍、制造商名称。

- 放射源种类及各种参数。

- 每台设备所需放射源的种类及数量说明，以及放射源的更换周期。投标人应保证在设备寿命周期内放射源能够正常进行更换。

- 省部级环保部门出具的辐射安全许可证。

注：投标人如无法提供上述第4条中的相关文件，则还需提供以下资料，具体以国家最新法律法规为准：

- 对进口放射源，提供我国部级单位同意未来10年内进口放射源的批文，以确认放射源更换供货有保障。

- 提供检测放射源半衰期的国家检测机构名称、测试方法、测试环境与测试费用。

- 提供由国家权威放射源检测机构出据的每台设备各种放射源到半衰期剩余时间的鉴定文件。

- 提供放射源设备使用期间的储存管理办法，以及为此需要的物防、人防、技防要求。

- 提供放射源跨省、跨行政区办理“转移手续”的方法、流程和表格，并经当地公安部门确认有效。

- 提供放射源使用单位与所在地环保、公安等相关部门办理登记、监管业务流程文件，该文件应获得当地环保、公安部门确认有效。

- 提供放射源设备操作人员依据卫生部等国家有关部委法律法规要求的培训、上岗登记证与劳动保护相关事宜文件，并获得当地卫生、环保、公安部门确认有效。

5）投标人应在投标文件中详细说明需定期更换的关键部件的型号、产地及耗材的名称、更换周期、更换方法及时间等。

6）投标人所提供设备人机界面应具备全中文图形界面。

7）投标人应确保所提供双源双视角X光机、炸探、液探、金属探测门等主要设备可具备联网的功能，通过安检集成设备向智慧运行系统进行数据传输，传输的数据包括但不限于每个安检点的安检人数、过包数量、液检数量及检查出的危险品、违禁品、管制物品、危险液体数据，安检点的设备情况等。

投标人应在在质保期内根据招标人需求免费对识别库进行扩充种类或升级。

智慧安检系统应具备远程实时判图、多站点集中判图、判图任务调度、智能辅助判图、开检任务下发、判图工作及安检设备管理、数据存储等功能，存储时间不少于90天。

8）系统应具备可靠性、先进性、实用性、安全性以及可扩展性。系统不仅应满足本线路工程的运营和管理的需求，而且具备接入线网级智慧安检系统的能力，接口费用包含在总价中，还应为今后延伸工程接入安检管理系统的连接预留条件。

投标人应结合工程经验及本工程功能需求，提供详细的智慧安检系统方案、安检点各设备接入方案、软硬件设备组成等。

9）安检点所有设备内部配线由投标人提供并敷设。

10）安检点处的设备和配件（包括但不限于安检机、动力延长带、挡板、安检门、综合储物柜等）应结合空间一体化进行设计。

11）智慧安检系统抓拍的人脸图片应与公安人脸识别平台对接，具体方案在设计联络阶段确定。

7.3主要设备技术要求

7.3.1双源双视角通道式Ｘ射线安全检查设备

7.3.1.1一般要求

投标人所投设备应是经过工程验证或权威机构认可的高可靠性成熟产品。

投标人应在投标文件中详细说明需定期更换的关键部件（包括射线发生器、探测晶体、滚筒电机等）及耗材的名称、更换周期、更换方法及时间等。

每台安检机需配置两个摄像机，具备导出通用视频文件格式功能。

7.3.1.2主要功能要求

投标人提供的双源双视角通道式X射线安全检查设备应至少满足以下性能和功能要求：

1）图像质量要求：

- 线分辨力：中型机的设备应能分辨标称直径不大于0.1mm的金属丝；大型机的设备应能分辨标称直径不大于0.13mm的金属丝；

- 穿透力：中型机的穿透力不应小于34mm厚度钢板；大型机的穿透力不应小于34mm厚度钢板；

- 空间分辨力：中型机的设备应能够分辨直径不大于1.0mm的线对；大型机的设备的分辨力应满足或优于国标要求，能够分辨直径不大于2.0mm的线对；

- 图像显示分辨率不小于1280×1024。

- 支持双向扫描功能，可以对任意方向传送的物品进行扫描并成像。

2）图像处理功能要求：

设备应至少满足以下图像处理功能：

- 具有有机物剔除功能：突出显示无机物和混合物图像，有机物显示为灰度图像。可显示灰度不小于4096（12比特）。

- 具有有机物只显功能：突出显示有机物图像，无机物和混合物显示为灰度图像。可显示灰度不小于4096（12比特）。

- 具有图像放大功能：图像任意区域可实现无级平滑放大，最大放大倍数不低于64倍。

- 具有图像完整功能：扫描图像在传输过程中，如出现暂停再运行情况时，应保持图像的完整。

- 具有图像反转功能：对吸收率高的区域显示为亮色，对吸收率低的区域显示为深色。

- 具有图像穿透增强功能：可提高高吸收率范围（难穿透物质）的图像显示对比度。

- 可在不同能量范围调节图像的显示效果，提高所选吸收率范围内的图像显示对比度，降低所选范围外的图像显示对比度。

- 具有高吸收率报警功能，设备应能够自动检测难穿透或穿不透区域，并添加边框突出显示和报警。

- 具有图像回拉功能：设备应能够回拉重放不少于20幅图像。

- 具有连续扫描功能：对于光障检测不到的薄形物体，提供X射线连续扫描功能。

- 具有危险品电子图像插入功能（TIP）：

- 在正常扫描生成的行李图像中随机插入危险物品或包裹图像，系统管理人员可以设定插入危险品图像的种类、频率以及各类危险品图像插入比例，可以设置TIP功能开始和结束的时间，可以设置TIP功能使用的用户范围。

- 具有图像识别培训功能：设备应能够在不启动传送带的条件下，以正常检查速度显示选择的已保存图像，用于图像识别培训。

- 具有爆炸物/毒品增强显示功能：可突出显示具有爆炸物/毒品原子序数特征的图像区域，其它区域显示为灰度图像。

- 预留安票检一体机的接入条件。

- 爆炸物/毒品自动检测，设备应能够自动探测爆炸物/毒品，并在嫌疑图像区域添加边框突出显示。

- 采用模块化设计，提供射线源、探测器、专用键盘等关键部件的测试诊断功能。

- 安全检查设备主视角、侧视角均需具备智能判图功能，能够自动提取/辨识违禁物品的物品特征及属性，并进行声光报警、遥控报警、展示与处理，可通过安检集成设备向智慧运行系统进行违禁物品图像及报警信息传输。

3）图像存储要求：

- 设备应自动保存全部被检物品扫描图像，并能够存储不少于150000幅图像（不低于1280×1024像素）。保存的图像应包含图像生成时间、用户ID等信息。当图像数据量达到设定的磁盘空间限值时，系统应能够按照“先入先出”原则自动删除自动保存的图像。

- 图像存储数量可根据招标人的要求进行扩容；存储设备应预留存储扩容的条件。

- 具有图像选择保存功能：可以选择图像并保存至专用文件夹，且不能被系统自动删除。

- 设备应能够查询显示可用于图像保存的剩余磁盘空间。

- 设备应能够根据图像扫描时间、操作人员ID、图像保存方式等条件组合进行图像检索。

- 设备应能够将图像转化为BMP、JPG、GIF等通用图像格式。

- 设备应能够通过标准接口连接打印机，进行图像打印。

- 设备应能够将图像导出至标准USB接口存储设备。

4）辐射安全要求：

- 泄露射线剂量率（距离设备外壳5cm处）小于1µGy/h。

- 单次检查剂量不大于5µGy。

5）设备安全要求

- 设备在操作员方便操作的位置应设有紧急停止开关。当发生紧急情况时，按下紧急停止开关应能够立即切断X射线发射装置和运动部件，同时在软件界面上显示提示信息。紧急停止开关应使用黄底红色开关。投标人应提供紧急停止开关的设置方案，具体数量和设置位置在设计联络阶段确认。

- 设备应设置钥匙开关和二次电源启动开关。

- 提供出包传送带与托辊间隙处的防夹措施方案，在设计联络阶段确定。

- 设备内使用PDU等供电设备，应符合国标规范中的要求。

6）设备待机及恢复要求：

- 待机状态：当在设定时间范围内设备无操作时，设备应能够自动进入待机状态。

- 待机恢复：设备可以由待机状态手动恢复至工作状态，并可以要求输入用户名和密码进行验证。

7）设备底部应设置支撑滚轮，在紧急情况时便于移动。

8）具有行李计数功能：记录设备投入使用后被检行李物品累计计数，应不能够被清零复位。

9）具有维护诊断功能要求：

- 具有X射线发生器监控功能，能够查看阳极电压和束流值，并在X射线发生器工作状态出现异常时报警。

- 具有探测器阵列监控功能。

- 具有设备操作键盘测试诊断功能。

- 具有电动滚筒测试诊断功能。提供滚筒维护的详细方案，并在设计联络阶段确定。

- 具有光障（光电传感器）测试诊断功能。

10）用户管理要求：

用户界面登陆权限等级至少分为操作人员、管理人员和维修人员三级权限进行管理，并至少满足如下要求：

- 应能够对各类用户分组进行管理。

- 应能够对各类用户使用权限进行定制。

- 用户登录时应可以选择用户名和密码验证，用户名和密码可由英文字母和数字字符组成。

- 用户登录时应可以选择默认用户登录方式，默认用户登录方式无需输入用户名和密码即可直接登录系统。

11）系统日志要求：

- 应能够记录所有用户登录、注销、检查包裹数等信息。

- 应能够根据用户ID、时间范围等条件组合检索日志信息。

- 应能够按照天、周、月等时间单位进行日志信息统计汇总功能，汇总信息可以通过USB、标准网络接口导出至存储设备。

12）组网功能要求：

投标人所投设备应具备良好的扩展性，配置有标准的网络接口，可满足本地及控制中心系统组网的要求，实现设备远程调看、远程管理、行李监控、故障报警、过包量、检出量、检出内容、设备状态等上传至安检集成设备。所涉及费用包含在投标总价中。

13）X射线安全检查设备主机应配置LED信息显示屏，可编辑显示宣传警示用语，并进行播放，同时需具备文字转化为语音播报功能，语音播报语速可调节，调节语速后播报声音不失真，人声至少提供两种方案。

LED信息显示模块技术要求：

- 可集成于X射线安全检查设备通道入口端上方，显示安检相关提示信息。

- LED信息显示模块应可以与计算机进行通讯，实现显示信息编辑定制。

- LED信息显示模块内置帧存储器，应可脱离计算机工作。

- 可逐屏显示或按播放计划显示播放，支持循环播放。

- LED信息显示模块像素阵列不应低于80×16（根据用户字符数显示要求可提高），每像素直径尺寸不低于5mm。

- LED信息显示模块外观尺寸宽度不应超过X射线检查设备宽度。

14）工作站要求

工作站由显示终端、工作台等部件组成，显示终端可以显示被检物品的X射线材质图像和X射线透视图像，便于安检人员对危险物品进行有效的判读。

投标人提供的工作台应至少符合如下要求：

- 工作台为定制设计，应符合人体工程学，确保安检人员操作简便、舒适。

- 工作台采用冷轧钢板制作，板材厚度不小于1.5mm，材料表面采用喷塑或吸塑处理工艺，满足防腐、防锈要求，能适应青岛市轨道交通的使用环境条件。工作台尺寸暂定为1200（长）×700（宽）×750（高），具体在设计联络阶段确定。

- 工作台的设计应充分考虑台面布置设备的电源及通讯接口的布置，要求电源无外漏点，线路无短接头。电源及通讯接口所需的所有辅助设备均包含在投标总价中，具体方案在设计联络阶段确定。

- 至少设置二个显示终端，分别显示X射线扫描图像和视频采集图像。显示终端镶嵌在阅图工作站工作台上，接口位置不应有明显的缝隙。

- 工作台上设置一体化键盘，键盘上的按钮开关与主要的系统功能（含紧急停止按钮）相对应，可实现滚筒电机的运转和停止，以及图像的各种处理功能，一体化键盘采用中文标识，清晰易读，方便操作。

- 每个工作站设键盘和鼠标一套。

- 工作站工作台应具备防水功能。

- 工作站应设置1张防火工作座椅。

- 工作站工作台应设置滚轮，以便移动。

- 投标人应在招标文件中详细描述工作站的方案，具体在设计联络阶段确定。

- 投标人提供的显示终端应至少符合如下要求：

- 显示终端采用知名品牌的高端19″LED显示器（具体尺寸在设计联络阶段确定），显示器工作画面的分辨率不低于1280*1024，明亮度不低于500cd/m2，对比度不低于500:1，响应时间不超过5ms。

- 没有坏点，显示器可视角不小于160°，其可靠性、稳定性和辐射强度应符合国际标准。投标人提供的产品应是供货期间的主流产品，并得到招标人的同意。

15）工控机要求

- 主控单元应采用成熟、可靠的知名品牌产品工业级电子计算机，具有协议转换功能，适应地铁车站的工作环境。

- 工控机能运行控制软件，完成图像处理、数据通信、状态监控等功能。

- 应采用具有可靠售后保证的Windows、linux或unix平台简体中文操作系统；

- CPU：Intel 第八代或以上Core i7 四核或以上的CPU，主频应不低于2.8GHz，L3 Cache不少于8MB；

- 内存：16GB DDR4，并可扩展至32GB；

- 硬盘：不低于1TB硬盘，硬盘转速不低于7200mps；

- 显卡：独立显卡，显存不低于4G，支持双屏（或三屏）画面显示，分辨率不低于2560*1600，32 bit色彩，支持2D/3D图形能力；同时软解并显示至少4幅D1分辨率的实时图像时，处理器占用率不高于50%；

- 键盘：采用标准键盘；

- 鼠标：分辨率在800DPI以上的带滚轮的USB接口名牌光电式鼠标器；键、鼠应符合人体工程学要求、操控性佳，舒适方便。

- 网络接口：应配置至少3个100Mbps/1000Mbps以太网双绞线接口；

- 应采用具有可靠售后保证的Windows平台简体中文操作系统；

- 提供和制作的所有计算机系统软件、应用软件的费用包括在合同总价中（并安装最新正版杀毒软件）。

16）摄像机要求

摄像机应小巧而坚固，防尘防潮，满足PAL制式。电源系统仅提供AC220V电源，若有其他方式供电需本系统自行转换。应采用标准的CS镜座，可以适配各种型号的镜头，具有自动白平衡、强光抑制、逆光补偿等性能。投标人可根据安检机特点选择摄像机类型，如嵌入安检机内或安检机外支架安装，由投标人提供安装方案，并根据摄像机类型提供安装附件，摄像机数量及类型应满足人包关联要求，具备人脸抓拍及视频片段自动截取、人脸识别匹配等功能。摄像机视频单独设置硬盘存储设备，存储天数不少于90天。

摄像机主要技术参数要求：

- 支持人脸检测、抓拍，支持上报最优人脸抓图，支持人脸增强，支持人脸角度过滤，支持人脸曝光；

- 像素：≥400万；

- 视频压缩标准：H.264，H.265；

- 支持GB/T28181标准协议、ONVIF 2.0协议，具体协议在设计联络阶段确定；

- 支持黑白自动切换，白光、红外补光；

- 支持强光抑制，背光补偿；

- 网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；

- SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，不小于64GB，支持断网前端缓存和网络恢复自动缓存补录；；

- 支持设备故障情况报警；

- 支持字符叠加；

- 供电电源：AC24V或DC12V（通过电源适配器转换），有浪涌保护；

- 提供三年质保。

17）隐蔽式报警要求

- 在安检机值机员位置设置隐藏式无线报警按钮装置，连接警务室及车控室，便于检查出重大违禁品（枪支、爆炸物、刀具等）时，秘密联系警务人员及站务人员，做到快速处置快速到达处理，并防止携带人员作出极端行为。

- 投标人应在招标文件中详细描述隐蔽式报警方案，具体在设计联络阶段确定。

- 投标人应根据人包关联所需数据，提供摄像头选型及安装方案，确保摄像头采集的过检人员及包裹信息满足智慧安检系统需求。

18）校时要求

通道式X射线安全检查设备应具备自动校时功能，且录像存储时间与系统时间保持一致。

7.3.1.3主要技术要求

投标人提供的双源双视角通道式X射线安全检查设备应至少满足以下技术要求：

设备由X射线源（2组）、X射线探测器（2组）、控制部件、传送带、动力延长带、计算机等组成设备应采用多能量X射线检查技术，能够准确识别有机物、无机物和混合物。投标人应在投标文件中详细描述所投设备的技术原理。

采用双视角设计，垂直、水平两个视角图像同时显示，能够从两个角度了解包裹信息。

1）X射线发生器要求：

- X射线发生器应在设备内实现自冷却，当温度超过规定值时，X射线发生器应能自动停止工作，投标人应在投标文件中描述X射线发生器的冷却方式。

- X射线发生器应具有过压、过流保护功能，当X射线发生器的电压或电流超过规定值时，射线发生器应能自动停止工作。

- 投标人应在投标文件中描述确保X射线发生器安全工作的保障措施。

- 大型机射线束方向为顶照和侧照，中型机射线束方向为底照和侧照。

2）设备外形尺寸要求：

- 大型机设备主机长度不应大于3750mm，宽度不应大于2000mm，其具体支架长度可根据招标人要求定制，具体尺寸在设计联络阶段确定；

- 中型机设备主机长度不应大于2500mm，宽度不应大于1650mm。具体支架长度可根据招标人要求定制，具体尺寸在设计联络阶段确定。

3）通道尺寸要求：

- 大型机：宽度不低于1000mm，高度不低于800mm；

- 中型机：宽度不低于650mm，高度不低于500mm。

4）传送带速度：不低于0.2m/s可调。

5）传送带高度：大型机：300mm～400mm；中型机：660mm～700mm。

6）传送带长度：设联会期间根据运营需求确定。

7）设备最大负载能力：

- 大型机不低于160kg（均匀负载）；

- 中型机不低于100kg（均匀负载）。

8）系统启动时间不大于60s。

9）设备工作噪声要求：设备正常工作时，距设备表面1m的任意位置噪声不应大于65dB（A）。

10）双源双视角通道式X射线安全检查设备主机的技术要求：

- 具有RS485/RS422现场总线接口、以太网的RJ45接口。

- 应采用具有可靠售后保证的Windows平台简体中文操作系统。

- 投标人提供和制作的所有计算机系统软件、应用软件的费用包括在投标总价中。

- 主机应具有足够存放数据和软件的存贮单元，以满足使用要求。

11）滚筒电机要求：

- 投标人应提供滚筒电机的型式试验报告和可靠性证明。并提供选用滚筒电机的品牌、型号、参数。

- 采用节能方式，以满足设备节能要求；投标人可根据所提供设备的特点在投标方案中详细描述节能实现方案。

12）线缆要求：

- 所采用的线缆应符合国家相关规范要求；

- 阻燃等级为不低于B级；燃烧性能不低于B1。

- 电源线燃烧时的低烟性能能满足IEC61034的规定的试验条件下，燃烧时产生的烟浓度其最小透光率须满足IEC61034的要求，不小于60%；

- 电源线燃烧时的无卤性能满足IEC60754-1（电缆燃烧时气体逸出试验）的规定的试验条件下，燃烧时产生的卤酸气体逸出量≤2.0mg/g；

- 电缆燃烧时的逸出气体的PH值和导电率测试按IEC60754-2的规定，PH值不小于4.3，导电率≤10μs/mm；

- 所有电缆配件必须低烟无卤防潮，符合有关标准；

- 投标人提供的所有电缆必须经过国家认证，并提供相关测试证明和合格证。

7.3.1.4设备寿命要求

按照本用户需求书所要求的工作条件，在正常使用维护条件下，整机使用寿命不小于10年，系统设备应满足在正常维护条件下运行5年不更换关键部件。应在投标文件中描述关键部件种类和使用寿命要求。

7.3.2液体检查仪设备

7.3.2.1 一般要求

投标人所提供的设备应是经过工程验证或权威机构认可的、成熟的产品。投标人应按招标要求在投标方案中分别描述台式和便携式产品。

7.3.2.2台式液体检查仪

1）主要功能要求

设备应能够探测液态炸药和易燃、易腐蚀性等液态危险品，至少包括汽油、煤油、柴油、苯、乙醇（乙醇浓度70%及以上）、油漆、稀料、易燃液体（不限于：松香油、松香水和松节油等）等危险液体。投标人应在投标文件中详细描述具体可探测的液态危险品种类。

设备应使用非侵入式安全检查技术，不需打开容器即可实现液态物品安全检查。

设备不应受液体容器材料的限制，能够对玻璃、塑料、金属、陶瓷等各种常见液体容器中液态物品进行检测，投标人应在投标文件中详细描述可检测的容器种类。

设备在发生报警后能够手动或自动复位，以便进行下一次检测。

设备应能提供自动计数功能，对接受检查的每一件液态物品及报警液态物品分别进行计数。

设备应能提供操作人员身份认证功能，能够通过密码验证限制设备被非授权人员操作。

设备应具有声光报警功能，声音报警可通过设置能够屏蔽。

设备能够提供液体检测结果存储及检索功能，存储量不应少于10000次检测，并能够用标准网络或USB等接口将数据导出。设备应将设备状态、检出情况、报警信息等实时数据以及按照天、周、月等时间单位进行日志信息统计形成报表，上传至安检集成设备。

设备人机界面应提供全中文或图形界面，并且自带光源。设备使用人员可根据所需调节设备参数。

设备应具有防液体泄漏功能，保证检测液体时的意外泄漏不会对液检仪造成损坏。

组网功能要求：投标人所投设备应具备良好的扩展性，配置有标准的网络接口，可满足本地接入智慧运行系统组网的要求，实现设备远程调看、远程管理、行李监控、故障报警等功能。

2）主要技术要求

投标人所提供的设备可采用射线检测技术或电磁检测技术或拉曼光谱分析技术，投标人应在投标文件中详细描述所提供的设备的检测技术原理。射线检测技术或电磁检测技术能够自动提供被检液态物品安全检查结果：“通过”或“报警”。拉曼光谱分析技术能探测出具体的液体种类。

能够检测的液态物品的容器尺寸要求：高度不低于320mm，直径不低于140mm。

采用射线检测技术、电磁检测技术设备启动时间不超过15s，采用拉曼光谱分析技术设备启动时间不超过60s。

单件液态物品检测时间不超过10s。

如设备采用射线检测技术，设备在距离装置外表面50mm处X射线泄露射线剂量率不大于1µGy/h，投标人需提供检验中心出具的检测报告。

设备单次使用寿命：在不更换关键部件（不含耗材）的条件下，设备使用寿命不低于10年。

设备维护应简单，无需定期维修，能够在青岛市轨道交通使用环境条件要求下正常工作。

每套设备应包含但不限于以下基本配置：主机1台、交流电供电适配器1个、常用测试标准容器及测试液体1套。

7.3.2.3便携式液体检查仪

1）主要功能要求

设备应能够探测液态爆炸物，以及易燃、易腐蚀性液态危险品，至少包括汽油、煤油、柴油、苯、乙醇（乙醇浓度70%及以上）、油漆、稀料、易燃液体（不限于：松香油、松香水和松节油等）等危险液体。投标人应在投标文件中详细描述具体可探测的液态危险品种类。

设备应使用非侵入式安全检查技术，不需打开包装即可实现液态物品安全检查。

设备不应受液态容器材料限制，能够对玻璃、塑料等容器中液态物品进行检测。投标人应在投标文件中详细描述可检测的容器种类。

设备应具有声光报警功能，声音报警可通过设置能够屏蔽。

设备应便于携带，使用方便、安全，符合人体工程学设计原理。设备重量不应超过4kg（含电池）。

设备人机界面应提供全中文或图形界面，并且自带光源，具有夜间补光功能。

设备具有自校验功能，自校验时间不大于10s。

能够用标准网络上传数据到上一级控制系统，并能够用标准网络或USB等接口将数据导出。

设备应将设备状态、检出情况、报警信息等实时数据以及按照天、周、月等时间单位进行日志信息统计形成报表，上传至安检集成设备。

2）主要技术要求

投标人所提供的产品应采用电磁检测技术，投标人应在投标文件中详细描述所提供的设备的检测技术原理。

能够检查的液态物品容器容量要求：液态物品容量50ml至无限量均可检测。

设备启动时间不超过15s。

单件液态物品检查时间不超过5s。

能够提供液体检测结果存储及检索功能，存储量不应少于200次检查，并可根据招标人要求进行调整。

设备采用充电电池供电方式，一次充电完成后可保证设备连续使用不低于1000次。

设备单次使用寿命：在不更换关键部件（不含耗材）的条件下，设备使用寿命不低于10年。

设备维护应简单，无需定期维修，能够在青岛市轨道交通使用环境条件要求下正常工作。

每套设备应包含但不限于以下基本配置：主机1台、充电电池2组、电池充电器1套。

7.3.3防爆设备

7.3.3.1防爆球

1）一般要求

防爆球应采用密闭式设备。

应能够对爆炸冲击波、爆炸声响、爆炸碎片起到有效防护作用。

防爆球应使用高压容器专用合金钢等材料制造，且具备重复防爆能力。

防爆球外观应圆滑，无划痕、污点、瑕疵，内部表面防腐层应完整、涂覆均匀。

防爆球所有零部件应完好、装备齐全、连接可靠。

焊缝应饱满、均匀、连续，不应有裂纹、熔坑、虚焊、夹渣和焊缝开裂、间断等缺陷。

设备应配备防水性防护罩。

防爆球启闭方式为手动启闭，非电动或摇动启闭。

2）技术要求

设备应能够对至少1.5kg TNT当量的炸药起到有效防爆作用，爆炸后不应产生飞溅物以及穿透性的孔洞和裂纹，传动机构应能正常启闭。

入口直径不应小于450mm。

防爆球盖的启闭方式及方向应满足地铁车站安放位置和使用环境的要求。投标人应在投标文件中详细描述防爆球盖的启闭方式及方向。设备应有明显的开启、锁闭指示，在正常条件下防爆球盖的启闭时间应小于30秒。

设备应设有安全泄压装置，投标人应根据青岛市轨道交通的使用环境在投标文件中详细描述泄压装置和泄压方向的具体方案。

防爆球重量应小于750kg，并设有脚轮，可以实现球体灵活移动。

防爆球应设有固定装置，用于固定球体，防止闲杂人随意移动。

防爆球应具有过滤有毒气体、屏蔽无线电信号、屏蔽放射性物质的能力。

7.3.3.2防爆毯

1）一般要求

防爆毯由软质材料加工而成，每张防爆毯由盖毯和围栏组成。

防爆毯应用于临时覆盖爆炸可疑物及爆炸物，能有效的减少爆炸物爆炸时所产生的冲击波和破片对周围的人员和物品造成的伤害。

2）技术要求

盖毯和围栏应由内胆和外套等制成。外套应平整、无抽丝、破损、撕裂和腐蚀污垢，缝制线迹应顺直、规整、松紧适宜、均匀、无跳线、断线，缝制应牢固。

盖毯外形尺寸不应小于1200mm*1200mm，围栏的内径尺寸不应小于400mm。

盖毯和围栏的总重量不应大于30kg。

外套材料要求：

- 材料应具有抗渗水性能，耐静水压不小于12kPa。

- 材料的径向和纬向的防断裂强力不应小于1200N。

- 材料的径向和纬向的抗撕破强力不应小于120N。

设备应能有效阻拦67式手榴弹壳内装70克标准TNT药柱或77-1、82-2式手榴弹爆炸后产生的冲击波和碎片的横向效应。

7.3.4手持式金属探测器

投标人所投设备应至少满足如下要求：

设备可对乘客身体进行非接触式检查，能够检测到隐藏的超过限定量的金属物品，并且不会对人体造成伤害。

设备应具有开机自动检测，无需调整，四面探测均匀等功能。

设备外壳采用抗冲击ABS工程塑料，应具有足够的机械强度，且防护等级不低于IP31。

设备使用普通电池或充电电池供电（电池内置，电路部分与电池仓有效隔离），供电电压不应超过15V，并具有电池欠压提示功能。

设备应随机配备1套充电装置和充电电池，一次充电完成后电池的连续正常工作时间不应低于40小时。

设备发出的辐射磁场，其磁感应强度在其表面任何一点不应超过20μT。

设备应具有报警状态自动恢复能力，在离开报警测试物规定距离后，报警指示立即停止。

设备应具有报警模式选择开关，能够声、光、震动单独报警功能，报警声最大声强不应小于75dB，并可通过调节按钮消除干扰。

设备外形尺寸：不大于420mm（长）×85mm（宽）×55mm（厚）。

设备重量不应大于500g（含电池）。

设备具有较高灵敏度，可探测小于6mm的金属物品，灵敏度能够连续调节。

具有较强的抗冲击性能，从1m高度位置掉到地面后能正常工作。

设备使用寿命不小于10年。

7.3.5辅助设备

7.3.5.1开包工作台要求

投标人提供的开包工作台应至少满足以下要求：

开包工作台、座椅应采用燃烧性能不低于B1级的环保材料制作。

开包工作台高为750mm，深为550mm，长为1500mm。

开包工作台下部设置文件柜，用于放置文件资料等。

开包工作台显示器根据投标产品的特性明确安装方案。

开包工作台应配置与工作站相同的座椅2张。

开包工作台的选型应保证与安检设备协调统一，风格一致。

开包工作台处应配置一台高清摄像头和一个全向拾音器，音频时间应与图像同步，用于记录开包过程。

开包工作台尺寸、规格等要求在设计联络阶段由招标人确定，价格不作调整。投标人应根据工程经验在投标文件中提供建议方案和产品样本。

7.3.5.2安检设备柜要求

投标人提供的安检设备柜应至少满足如下要求：

安检设备柜用于存放便携式安检设备及相关配件，柜体采用冷轧钢板制作，板材厚度不小于1.5mm。柜体表面采用喷塑处理，满足长期使用要求。

柜体需设置暗锁。

安检设备柜尺寸长为750mm，宽为550mm，高为1800mm。具体要求在设计联络阶段由招标人确定，价格不作调整。投标人应根据工程经验在投标文件中提供建议方案和产品样本。

7.3.5.3安检标志牌要求

每个车站安检标志标识技术要求详见下表。

安检标志标识技术要求

| 序号 | 名称 | 材质要求 | 参考尺寸 | 安装位置及 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政府颁布的号令和违禁品目录标志牌 | 不锈钢框架，亚克力版面 | 面板尺寸： 700mm×1900mm 框架尺寸： 776mm×2000mm | 车站每个安检点设置1个. |

注：具体规格尺寸及颜色待设计联络时确定。

尺寸偏差要求：

边长偏差：±2mm；

厚度偏差：±2mm；

面板平整度偏差：±1mm；

外框角度方正：±1%。

7.3.5.4客流引导带要求

软质引导带材料应为双层软布带，软质引导带每隔离单元长度为5m，固定立杆及底盘为不锈钢材质，引导带底盘应稳固牢靠。具体样式在设计联络阶段确定。

7.3.5.5其他要求

插排、腰挂式扩音器、手持式扩音器应采用知名品牌的优质产品，扩音器电池容量和声压等级应满足相关规范及文件要求，投标人应提供供货时的主流产品，并得到招标人的书面认可。

7.3.6通过式金属探测门

7.3.6.1主要功能要求

1）通行速度：应不小于0.4m/s-1.8m/s。

2）能够显示，中文菜单，用于显示相关信息、调整参数及调整警示强弱，操作直观。

3）产品应能至少分8个以上区位进行报警提示；应具有声光两种报警方式；可疑金属物体能在每个区域准确显示。

4）报警声音

- 应与非报警声音有区别

- 应能调整报警声调，以区分相邻探测门的报警。

- 应能从静音到最大声强分档调节，最大声强不小于85dB

5）报警显示

- 应与非报警显示有区别，且颜色宜为红色。

- 具有分区探测功能，分区定位一目了然，位置准确。

- 在6000lx明亮环境和25lx昏暗环境下，距离报警器3m时，能清楚的观看到。

6）报警恢复

具有报警恢复功能，在自动恢复条件下，报警物离开探测区后，报警指示延续应不超过1.2s；

7）金属物影响

- 在门体四周规定的范围以内的静止金属物体，不应使探测门产生误报警，规定的范围不宜大于1m。

- 地面100mm以内的金属结构，不应对探测门造成明显的影响。

- 在门体四周规定的范围以内的运动金属物体，不应使探测门产生误报警，规定的范围不宜大于1.5m。

8）每个探测区域具备至少198级灵敏度任意调节。

9）在探测区左右边界各向内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过30μT。

10）如因现场需求两台安检门并排放置，投标人应在不降低灵敏性的前提下保证现场安检门不能相互干扰。

11）参数可设密码保护，只允许专管人员操作，防止非授权人员操作，无需维护，无需定期校准。

12）门柱四侧由LED灯管组成，可直观看到人体携带藏匿违禁物品相应的位置，视角可达360度，声光同时报警，报警时间可调。

13）具有数据存储功能，能自动统计通过人数与报警次数，并能够用网络或 USB 等接口将数据传出。

14）设备中使用的电线、电缆为阻燃(IEC332-3)，低烟(IEC1034-2)，无卤(IEC745-2)，阻燃等级不小于B类、燃烧性能不低于B1级。

15）设备外壳防护等级应不小于IP20。

16）组网功能要求：投标人所投设备应具备良好的扩展性，配置有标准的网络接口，可满足本地至智慧运行系统组网的要求，实现设备远程管理（计数数据等）、故障报警等功能

17）设备应维护简单，无需定期维修。

18）具有自我诊断功能：内置自我诊断程序，开机自检，出错有错误提示。

19）电磁兼容性要求：满足GB15208.1-2005中4.6的相关要求。

20）电气安全性要求：满足GB15208.1-2005中4.7的相关要求。

21）设备应满足GB15210中的规定。

7.3.6.2主要技术要求

投标人提供的安检门应至少满足以下技术要求：

1）检测装置通常使用金属探测技术，应为固定式，安装、移动简单快捷。

2）整机重量不宜超过100KG。

3）应便于人无障碍通行，包括但不限于以下现象均不可出现：

- 可能勾起衣物或划伤皮肤的尖角锐棱。

- 高度超过5mm或者头部曲率半径小于2mm的突出物。

- 裸露的导线或悬挂的物体。

4）在运营时间内能连续运行24小时。

5）一般通道尺寸不小于：1980mm×710mm(高×宽)，深度不大于910mm，符合当前所采用的系列通用标准。

6）应设置总电源开关、以便能切断或者接通全部电源，但位置不宜在随手可触及的地方。

7）人走进通道的一侧设置是否可以通过的指示，人走出通道的一侧设置报警信息指示。

8）对人体内的心脏起搏器，孕妇、磁性软盘、磁带及人体等无害，符合当前所采用的国际安全标准。

9）产品应具有较强的抗电磁干扰能力。

10）门体上下带有防脚套（室内室外均可使用）。

11）误报率较低。

7.3.7车站警务室警用装备

1）检验检测要求

警用装备提供第三方检验机构出具的承检范围包括本投标产品的、依据装备技术标准的检验检测报告（复印件加盖厂家公章）；第三方检验机构应当通过国家检验检测机构资质认定，具备装备质量检测条件和能力；检测报告应载明装备名称及型号、委托单位、检验检测类型、报告日期、报告编号等信息。

2）抽样检测要求

警用装备采用交收检验方式，在设备开箱阶段，由装备采购人或委托第三方机构随机抽取样品（抽样人员不少于2人），制作抽样单并进行封样，剩余待交付警用装备进行封存；待抽样样品通过装备采购人检验后进行移交。

3）质量管理要求

装备质量问题按照质量特性偏离采购要求的严重程度和造成损失的大小分为以下三级：

- 一般质量问题：装备非关键质量特性出现不合格，对装备性能影响不大，且未发生批量性不合格现象，未对警务工作造成损失或者造成的损失较小；

- 严重质量问题：装备关键质量特性出现不合格，对装备性能产生较大影响，或者出现批量性不合格现象，对警务工作造成较大损失；

- 重大质量问题：装备关键质量特性出现不合格，对装备性能产生重大影响，或者出现批量性不合格现象，对警务工作造成重大损失，甚至造成人身伤亡。

装备出现质量问题的，应采取下列整改措施：

- 属于一般质量问题的，对同批次装备进行全面排查及时维修、更换，直至质量问题归零；

- 属于严重质量问题的，立即停止使用同批次装备，及时维修、更换，直至质量问题归零：

- 属于重大质量问题的，立即召回同批次装备，组织返厂更换及质量问题整改，直至质量问题归零。

7.3.7.1防护装备

1）防暴头盔

投标人提供的防暴头盔应至少满足以下要求：

- 外观：由壳体、缓冲层，衬垫、面罩、佩戴装置(系带、下颏托、佩戴扣和盔顶悬挂系统)、护颈组成。

- 材质：壳体使用工程塑料制作，缓冲层使用泡沫加软质吸能材料制作，面罩使用PC材料制作且经防雾处理。

- 颜色：警蓝色

- 重量：≤1.65kg。

- 面罩：a、面罩透光率≥86.4%；b、面罩的光畸变量最大量≤3’；c、面罩具有防雾性能。

- 佩戴装置：头盔系带宽度≥20MM，系带强度试验后系带伸长量≤25mm。

- 护颈：护颈应使用软质材料制作，应为可拆卸式，与壳体连接可靠，沿中失面延伸出警用防暴头盔壳体外的有效部分长度≥120mm。

- 阻燃性能：壳体外表面续燃时间≤5.8s。

- 抗撞击防护性能：能承受对面罩4.9J动能的冲击。

- 吸收碰撞能量性能：能承受49J能量的冲击，冲击时传递到试验头模上的力应小于4900N，且壳体不破裂。

- 耐穿透性能：能承受88.2J能量的穿刺。

- 防渗漏性能：头盔能承受试验液从各方向向头盔实验区喷洒，试验头模不被实验液染 色；面罩在闭合后，与壳体接合部位有防液体流入功能。

- 头盔面罩经高温（55℃±2℃ 4H）、低温（-20℃±2℃ 4H）、雨淋（常温、处理 1H后放置5min）预处理，佩戴于相应的头型上，用49J的能量冲击，冲击时传递到试 验头模上的力应＜4900N，且壳体无破裂，面罩与试验头模的鼻子未接触且能正常开合，可翻转固定；

- 执行标准：《GA 294-2012警用防暴头盔》。

提供由国家级产品质量监督检验机构出具的承检范围包括本投标产品的检验报告（复印件加盖厂家公章）。

2）防暴盾牌

防暴盾牌采用法式或圆式防暴盾牌。

投标人提供的防暴盾牌应至少满足以下要求（法式防爆盾牌）：

- 结构：法式盾牌由盾体和握持装置组成，盾体厚度≥4.5mm盾体四周有防砍包边，防砍包边为橡胶材料内嵌钢丝。

- 尺寸：≥1000*550mm，；

- 防护面积：≥0.55㎡；

- 质量：≤4.5kg；

- 连接强度：握持装置的连接部件、握持装置与盾体的连接部件可承受的拉力≥1000N；

- 透光率：≥85%；

- 耐击打强度：线速度为18m/s±0.3m/s、能量为450J±13J的击打，盾体不应破碎或出现长度大于50mm的贯穿性开裂，击打后盾体产生的最大凹陷深度应≤30mm；

- 耐刀砍性能：以8.5m/s±0.5m/s、能量120J±5J击打，刀砍痕迹深度≤20.0mm；

- 阻燃性能：≤10s；

- 防护性能：在射距5米的条件下，具有防12号猎枪6号弹丸功能；

- 温度适应性：-30℃±2℃-55℃±2℃；

- 执行标准：GA 422- 2019 《警用防暴盾牌》。

提供招标公告发布截止日前国家级产品质量监督检验机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）。

投标人提供的防暴盾牌应至少满足以下要求（圆式防暴盾牌）：

- 材质：采用优质透明聚碳酸脂PC材料制造；

- 透光率：≥84%；

- 耐冲击强度：抗冲击力需符合147J标准；

- 耐穿刺性能：符号GA68-2003标准试验刀具20J的穿刺标准；

- 握把连接强度：≥500N；

- 臂带连接强度：≥500N；

- 能有效阻挡砖瓦、石块、棍棒、玻璃、匕首等物体打击和冲刺。

- 圆形盾牌采用聚碳酸酯材料整体热压而成，盾体的中部有涂覆黑色挡光层加强板。

- 防暴盾牌使用4.0mm厚PC板制成，背面有握把和臂带。

- 产品规格：宽度：600mm，厚度：4.0mm

- 防护面积〉0.25m²

- 重量〈4kg

- 透光率〉70%

- 透光率：≥84%；

- 耐冲击强度：抗冲击力需符合147J标准；

- 耐穿刺性能：符号GA68-2003标准试验刀具20J的穿刺标准；

- 握把连接强度：≥500N；

- 臂带连接强度：≥500N；

- 执行标准：《GA 422-2008防暴盾牌》透光率：≥84%；

3）防刺服

投标人提供的防刺服应至少满足以下要求：

- 执行标准：按公安部GA68-2019《警用防刺服》标准执行，提供的产品有公安部检测报告；

- 颜色：藏蓝色；

- 防护级别：应满足24焦耳动能，不露刀尖；

- 防刺材料：采用超高强、超高密度的聚乙烯短切纱和芳纶短切纱混纺制造的防刺材料，此材料应具有断裂强度高、弹性模量大等特性；

- 产品由外套、防护层及防护层保护套组成。防护层由34层高性能芳纶纤维浸胶无纬布+5mm厚泡沫制成。

- 产品样式：采用背心式；肩部、腰部均可调节；

- 产品尺寸：高：58厘米；腰围：<150厘米；

- 防护面积：>0.3m2；

- 重量：≤1.2Kg；

- 颜色：警蓝色。

- 防刺服应具备多种尺寸型号，可根据使用人员身材在供货前最终选择确定。

- 防刺性能：能有效地防住匕首，三棱刀、砍刀等利器的穿刺；受刺的防刺服，严禁再次使用。

- 耐浸水性能：常温条件下，防刺服在水中浸泡30min后，以24J±0.5J撞击能量对防刺服进行穿刺，均未穿透

- 温度适应性：在低温-20℃±2℃，高温+55℃±2℃恒温箱内保持4h，以24J±0.5J撞击能量对防刺服进行穿刺，均未穿透

- 使用注意事项：防刺服严禁反套，内胆与外套可分拆，内胆严禁洗涤，化学腐蚀，外套忌高温洗涤。

4）防火服

投标人提供的防火服应至少满足以下要求：

- 颜色：银白；

- 内层防护服：采用双重胶带贴合，三层EX面罩，密封拉链封口，三个排气孔，三层手套，短靴，外层靴子副翼；

- 外层防护服：采用玻璃纤维布镀铝箔，拉链盖封口，四个排气阀。

- 防火服应具备多种尺寸型号，可根据使用人员身材在供货前最终选择确定。

5）防毒面具

投标人提供的防毒面具应至少满足以下要求：

- 面具密合框为反折边，佩戴舒适，气密好，可满足95%的人员佩戴使用；

- 面具所配置的五根头带可随意调节，确保松紧适宜；

- 面具的镜片保明采用阻水罩结构，可确保面具在用时镜片保明性能良好；

- 面具的大眼窗片由聚碳酸酯制成，具有开阔的视野，良好的光学，耐冲击性能；

- 面具还装有通话器，通话器传音清晰，传声损失小；

- 防毒面具可根据防护对象选择不同种类的滤毒罐；

- 防毒面具按国标GB2890-2022《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》的要求进行生产；

- 防毒时间：同选定罐的性能；

- 呼气阻力：≤98Pa（30L/min）；

- 视野：总视野≥75%；

- 双目视野：≥60%；

- 下方视野：≥40度；

- 油雾透过率：≤0.0005%；

- 面具漏气系数：≤0.0005%；

- 贮存寿命：面具滤毒罐在规定条件下，贮存期为5年。每个防毒面具配15个防毒罐。

6）防割手套

投标人提供的防割手套应至少满足以下要求：

- 材质：主要采用超高性能聚乙烯纤维包覆不锈钢丝的包芯纱织成；

- 结构：复合材料通过合适的织机工艺织成。织物富有弹性，穿戴适应性好，易于关节弯曲，透气性好，戴、脱方便；

- 外观：警用防割手套易于戴、脱、透气、触感好、手感好、不影响逛街弯曲。表面平整，无线头、破损、缺口、开线、漏针、污渍等缺陷。

- 防切割能力：用专用的防割手套试验机，刀口压力为20N、刀片转速为20r/min，在手套掌部或背部垂直于手指方向切割5次，切割周数≥7，耐切割系数≥2.85。

- 环境适用：-20℃~+50℃

- 颜色：黑色

- 纤维含量：聚酯纤维≥25.3%、金属纤维≥35.2%、已纶≥36.5%

- 顶破强力：≥3800N

- PH值：≥6.8

- 耐干摩擦色牢度：4级、耐酸碱色牢度：4-5级、耐水色牢度：4-5级、耐酸汗渍色牢度4-5级

- 手套应无异味、无甲醇含量、无可分解致癌芳香胺染料、无毒

- 执行标准： 《GB18401-2010（B类）》

提供由国家级产品质量监督检验机构出具的承检范围包括本投标产品的检验报告（复印件加盖厂家公章）。

7）长警棍

投标人提供的长警棍应至少满足以下要求：

- 材料：主体使用玻璃纤维增强高分子材料制成

- 长警棍表面光滑，无明显的凹坑、突起、气泡、毛刺、尖角、划伤、锈蚀和起皮等缺陷，握持端有防滑结构，金属部件进行防腐蚀处理。

- 长警棍整体为黑色

- 长警棍总长度为1.6m，棍体外径为ф30mm

- 重量：≤1.8kg

- 柔韧性：长警棍在外力作用下能弯曲，且两端夹角为120°时未出现裂纹或断裂，

- 刚性：长警棍一端受垂直于棍体的外力作用，经自然回复后产生的残余变形量为：19mm

- 抗击打性：长警棍连续抗击打2000次后未出现裂纹或断裂

- 抗拉性：长警棍在2000N拉力作用下，棍体不出现裂纹或断裂，组合处连接装置能正常使用

- 执行标准：《GA1124-2013长警棍》。

8）T型警棍

投标人提供的T型警棍应至少满足以下要求：

- T型警棍使用工程塑料制成。

- T型警棍长度一般为600毫米左右，重量610G，直径为32毫米。

- T型警棍外观圆滑，无明显弯曲、划痕及其他缺陷。

- 产品性能：以5m/s±0.5m/s的速度击打50mm的橡胶垫5000次，试验后警棍不应产生明显变形。

- 以5mm/min的速度，对警棍施加2000N的静压力，卸载后警棍不应断裂。

产品提供通过国家级产品质量监督检验机构出具的承检范围包括本投标产品的检验报告。

9）防暴支架

- 材质：不锈钢金属

- 重量：≤20.5kg

- 放置2个防护盾牌、2个钢叉（或1个钢叉1个脚叉）、2个长橡胶棍、２个短橡胶棍（可挂放）、2个防暴头盔、2件防刺服或防弹衣，具体设计方案在设联会阶段确定。

10）搜爆服

投标人提供的搜爆服应至少满足以下要求：技术参数：

- 外观：产品由头盔、面罩、护胸、护背、护肩、护臂及护腿组成。头盔由盔壳及悬挂冲系统组成，盔壳由8.4mm芳纶机织布制成。头盔及面罩质量为2.83kg。

- 面罩厚度22.2mm，自迎弹面开始依次由1.0mmPC板、1.25mmPU、4mm亚克力、1.25mmPU及3mmPC制成。

- 搜爆服防弹层由9层芳纶机织布（单层面密度200g/㎡）及4层芳纶机织布（单层面密度410g/㎡）制成。

- 搜爆服防护面积：总防护面积：2.13㎡。.护胸防护面积：0.18㎡、护背防护面积：0.23㎡、护颈防护面积：0.03㎡、护肩防护面积：0.07㎡。

- 全套搜爆服重量：总重量：11.96kg。护胸、护背、护颈、护肩重量：2.5kg、护臂（双侧）防护面积：0.41㎡  重量：3.22kg、护腿（双肢）防护面积：1.21㎡  重量：6.24kg。

- 头盔尺寸：L:247mm、B:224mm、H:176mm。

- 射距：5m；射角：0°；V50弹道极限值：707m/s。

- 面罩尺寸：L:350mm、B:142mm。

- 透光率：82%；射距：5m；射角：0°。

- 射击8次，弹头速度652-770m/s；中弹情况：部分穿透。护胸射距：5m；射角：0°；V50弹道极限值：560m/s。护腿射距：5m；射角：0°；V50弹道极限值：576m/s。

- 执行标准：GA950-2011《防弹材料及产品V50试验方法》

产品提供中国兵器装备集团兵器装备研究所测试试验中心和中国兵器装备特种产品质量监督检测中心出具的检测报告。

11）防暴头盔

投标人提供的PC防暴头盔应至少满足以下要求：

帽壳:PC，净重:835g

帽壳内部尺寸：长240宽215高130mm

帽壳和面罩均采用高强度优质PC材料、流线型、加厚、加强设计：PC材料强度高、比重轻、耐老化、耐腐蚀、绝缘性能好，坚固耐用，抗冲击强度和耐穿剌性能极佳

12）臂盾

投标人提供的臂盾应至少满足以下要求：

- 结构：由盾体、握把和臂带组成。配有照明单元、警示灯及破窗器,照明单元开关为嵌入式,安装在盾体上,具有强光、弱光、爆闪三种工作模式；警示灯由6颗红、白、蓝三种LED灯组成，具有交替闪烁警示功能；破窗器安装于臂盾上端两侧。

- 材质：采用不低于3.0mm厚的铝合金板制成；

- 材料抗拉强度≥330MPa，塑性延伸长度≥290MPa，断后伸长率≥10%。

- 尺寸：长度≥550mm，最大宽度≥315mm。

- 防护面积：≥0.16㎡。

- 质量：≤2.4kg。

- 强光照明持续工作时间：≥6h。

- 电池充电时间：≤3h。

- 强光初始光通量：≥120lm。

- 强光初始照度：≥220lx。

- 弱光初始照度：≥120lx。

- 强光爆闪频率：8Hz~10Hz。

- 警示灯闪烁频率：8Hz±1Hz。

- 外壳防护等级：IP54。

- 可视距离：闪烁警示灯夜晚可见距离≥500m。

- 破窗器击碎玻璃厚度：≥5mm。

- 臂带、握把连接强度：≥500N。

- 耐冲击强度：盾体承受不低于147J动能的冲击，不应出现穿洞、破裂。

- 耐穿刺性能：盾体承受不低于147J动能的穿刺，穿刺后受力点不应有≥6mm穿洞。

- 耐击打性能：承受击打点线速度为18m/s±0.3m/s，击打能量为342J±13J；击打后盾体不应破碎，最大凹陷深度≤30mm。

- 耐刀砍性能：抵御线速度为8.5m/s±0.5m/s，能量为100J±5J的击砍，刀砍痕迹深度≤10mm。

- 环境适应性：低温-30℃±2℃、高温55℃±2℃，恒温4h后，盾牌符合耐击打强度要求。

- 执行标准：《GA 422-2019警用防暴盾牌》

提供招标公告截止日前国家级产品质量监督检验机构出具的承检范围包括本投标产品的检验报告以及原材料检测报告（复印件加盖生产厂家公章）。

13）组合式镣铐

投标人提供的组合式镣铐应至少满足以下要求：

- 能够同时锁住双手、双脚，更好地限制行动。

- 采用65mm高碳冷轧钢板。整体折弯，压铸成型。扇齿采用精铸工艺，外表美观。重量≤1.5KG。抗拉程度高于部标。锁芯加盖防拔罩，显著增强防拔系数。

14）执勤背心

投标人提供的执勤背心应至少满足以下要求：

- 材质：尼龙网眼布。

- 反光条：锐飞反光晶格。

- 颜色：荧光黄。

- 款式：拉链开襟马甲。

- 功能特点：反光警示性强、可携带其他装备。颜色参数：荧光材料、对讲机袢、搭扣、拉链颜色为荧光黄色。反光条颜色为白色或银灰色，包边条颜色为银灰色。文字标志颜色为藏蓝色，印有“警察”字样。按扣颜色为银白色，缝纫线颜色与缝合部位颜色相匹配。

- 对讲机袢：尼龙材质，厚1mm。拉链：规格为5φ，单开尾注塑，符合GA729要求。

- 肩部搭扣：绵丝材质，符合GA732要求。按扣：规格为φ1.5cm，铜质，符合GA281要求。

- 胸徽、警号搭扣：绵丝材质，绒面，符合GA732要求。

- 涤纶缝纫线：规格11.8tex×3，符合GB/T6836要求。

- 网眼密度（眼/5cm）：直向：20±2 横向：15±2，遮盖率：≥45%。

- 水洗尺寸变化率%：直向：-2.0~2.0 横向：-2.0~2.0。

- 顶破强力N：≥200。

15）催泪喷射器击发器

投标人提供的催泪喷射器击发器应至少满足以下要求：

- 标配：一个快拔套，一个催泪击发器，一瓶横喷催泪喷射器；

- 击发器主体和快拔套材料杜邦PA66注塑成型，性能稳定，耐腐蚀抗冲击，零下40度产品性能不会受到影响；

- 催泪击发器尺寸（不含快拔套，催泪器）：长186宽153高47mm；

- 重量：160g；

- 产品需配合新标横喷催泪器使用。

7.3.7.2应急装备

1）约束叉

投标人提供的约束叉应至少满足以下要求：

警用约束叉（多功能抓捕器、防暴钢叉）可抓捕或制服持械歹徒、醉酒者、精神行动异常者以及各种危险动物等。

- 抓捕器材质：航空铝材

- 收缩尺寸：1.3m

- 伸长尺寸：2.12m

- 整机净重：2.5±0.15kg

- 月牙环最大直径：380±10mm

- 手持握杆外杆直径：35±1mm

- 手持握杆内杆直径：28±1mm

- 操作可靠性：警用多功能抓捕器控制部件的控制点与叉头底部的距离为1715mm,连接机构设有保护措施,其控制点位置不受限制.

- 执行标准：《GA/T 1145-2014 警用约束叉》 提供由《国家安全防范系统产品质量监督检验中心、公安部安全与警用电子产品质量检测中心》出具的检验报告。

2）网枪

投标人提供的网枪应至少满足以下要求：

- 射程距离：≥15m；

- 抓捕距离：5-15m；

- 抓捕网网体尺寸：4m（长）X4m（宽）。

3）约束带

投标人提供的约束带应至少满足以下要求：

- 结构尺寸：脚腕带宽50mm,脚腕带扣合内周长最小为270mm，最大为370mm，调节孔为双孔，间距为35mm。连接链长280mm；腰带扣合后长度为1250mm，调节孔为双孔，间距为55mm；手腕带宽50mm，内周长最小为195mm，最大为205mm，调节孔为双孔，间距为30mm；金属连接链总厂为280mm。

- 颜色：带体颜色（黑色），金属件为银白色。

- 样品色差：4级。

- 棉丝搭扣带扣合强度：7.5N/cm。

- 抗拉强度：手腕束缚带、脚腕束缚带金属连接件承受静拉力为4000N，手腕束缚带、脚腕束缚带、手腕束缚腰带、肘臂束缚带锁定点承受静拉力为4000N。

- 结构：由带体和卡扣组成，带体由高强纤维制作，卡扣由工程塑料制作。

- 外观：表面平整、光滑、色泽均匀；无划痕、尖锐棱角等缺陷，各部位连接圆滑整齐；

- 带体颜色为黑色，金属部件为银色；

- 质量：≤20g；

- 带体宽度：≤8mm；

- 抗拉强度：≥1400N；

- 环境适应性：-20℃±2℃～﹢50℃±2℃，功能正常，符合抗拉强度的要求；

- 甲醛含量：≤20mg/kg；

- 可分解致癌芳香胺染料含量：≤5mg/kg；

- 功能：具有两个手环和一个腿环。可以同时束缚两手和单腿，约束人的行动能力。手环和腿环的尺寸可以通过卡扣调节。

一次性约束带提供招标公告发布之日前国家级产品质量监督检验机构出具的承检范围包括本投标产品的检验报告以及原材料检测报告（复印件加盖生产厂家公章）。

4）警戒带

投标人提供的警戒带应至少满足以下要求：

- 带身长度（m）≥120；

- 带身宽度（mm）:50±2；

- 带身厚度（mm）≤0.11;

- 重量（g）:990;

- 外形尺寸（mm）:直径200，厚度60；

- 断裂强力（N）≥600;

- 耐光色牢度（级）≥3-4；

- 耐摩擦色牢度（级）:干摩、湿摩≥2

- 执行标准：《GA375-2001（A型）》。

7.3.7.3其他装备

1）腰挂式扩音器

投标人提供的腰挂式扩音器应至少满足以下要求：

采用进口原材料；具有抗摔、抗震等特点；产品轻便灵活、外观新颖、质量稳定、操作简单；具有喊话、警报、照明、录音、放音功能；满足不同场所的使用需求；配备充电蓄电池；方便实用；使用寿命满足运营要求；

- 额定电压：DC 6V；

- 额定容量：1.5Ah；

- 额定电流：150mA；

- LED工作灯寿命：≥10000h；

- 放电时间（连续喊话录音放音工作时间）：≥1.5h；

- LED灯工作放电时间：≥12h；

- 充电时间：≤8h；

- 功率：≤12w；

- 净重：≤0.75kg；

- 外形尺寸：240 mm（长）X150mm（宽）。

2）便携式照明灯

投标人提供的便携式照明灯应至少满足以下要求：

- 额定电压：DC12V；

- 功率：72W；

- 平均使用寿命：≥100000h；

- 额定容量：24Ah；

- 连续放电时间：超强光：≥7小时；强光：≥18小时；弱光：≥30小时；

- 电池充电时间：≤10h；

- 电池使用寿命：≥1000次。

3）装备柜

投标人提供的装备柜应至少满足以下要求：

- 柜体采用国家一级冷轧钢板；

- 板厚≥1.0mm；

- 表面采用酸洗磷化、除油除锈；

- 静电喷塑、高温固化成型；

- 尺寸：900mm（宽）X400mm（厚）X1850mm（高）；

- 每个单柜内设活动横隔板一块；

- 每个门均设有锁具、把手、通气孔、外标签夹；

- 门内侧设衣帽架一个、铁质标签一个；

- 单警装备柜为四门柜，边框及横立称均为25mm；

- 四门间有隔板隔开；

- 柜体下挡板（踢脚板）高度为80mm。装备柜具体材质、形式等详细设计方案在设联会阶段根据公安需求确定。

4）警闪肩灯

投标人提供的装备柜应至少满足以下要求：

- 外形尺寸：78*35*31mm；

- 重量：≦40g；

- 工作时间：≥18小时；

- 额定电压：3.8V+；

- 脉冲最大电流：85mA；

- 外壳防护等级：IP54；

- 闪光频率：≥8.3HZ；

- 工作模式：多模式红蓝LED闪光，具有四种模式，前闪，后闪，前后同时闪烁，照明。

- 电源适应性：当电源电压在DC（3.8±0.2V）范围内变化时，能正常工作。

- 可视距离：夜间300m处肉眼观察到亮光。

- 提供国家级产品质量监督检验机构出具的承检范围包括本投标产品的检验报告。

5）手持式扩音器

投标人提供的手持式扩音器应至少满足以下要求：

- 原材料具有抗摔、抗震等特点；产品轻便灵活、外观新颖、质量稳定、操作简单；具有喊话、警报、照明/爆闪、录音、放音、电量显示灯功能；满足不同场所的使用需求；配备充电蓄电池及电池充电器；方便实用；使用寿命满足运营要求；

- 额定电压：DC 6V；

- 额定容量：1.5Ah；

- 额定电流：150mA；

- LED工作灯寿命：≥10000h；

- 放电时间（连续喊话录音放音工作时间）：≥1.5h；

- LED灯工作放电时间：≥12h；

- 充电时间：3-4h；

- 最大输出功率：≥15w；

- 净重：≤0.75kg；

- 外形尺寸：240 mm（高）X150mm（宽）。

- 录音时间：240S

- 输出阻抗：8Ω

- 电池使用时间： 可连续使用18-22小时（喊话）

- 使用4节5号干电池（或锂电池）供电

- 产品重量：430克(不含干电池)

- 外形尺寸：215 x 132 x198 mm

- 彩盒尺寸：230x138x205mm。

6）伸缩警棍

伸缩警棍应具备坚固、实用、隐蔽性好、携带使用方便等特点，采用金属材质制成，对执法民警自身安全防卫能起到可靠有效的保护作用。

伸缩警棍使用寿命能重复伸缩循环次数达到10000次以上，抗击打次数超过1000次。

- 伸缩性能：3000次；

- 抗弯性能：5000N；

- 抗击打性能：3000次；

- 极限击打性能：对2cm厚钢板直角击打5次。

- 材质：航空铝。

- 尺寸：伸展51cm±2；收缩长度：22.3cm±2；直径：2.7cm 。

- 重量：331.0g±2。

- 伸缩可靠性：伸缩警棍展开、收回为一个循环，循环3000次后，符合伸缩性能的要求。

- 耐腐蚀性能：符合QB/T 3832-1999中规定的9级。

- 纵向抗拉性能：伸缩警棍在完全伸展并锁定状态下，施加拉力至1000N并保持1min后，符合伸缩性能的要求。

- 耐击打性能：伸缩警棍在完全伸展并锁定状态下，在专用试验机上进行击打，击打点距离警棍棍头端面50mm，对便携型和基础型施加3000N连续击打橡胶块3000次，对加强型施加4000N连续击打橡胶块4000次后，符合伸缩性能的要求。

- 极限击打性能：基础型：10000N±200N，击打次数：5次

- 握把橡胶套防脱性能：伸缩警棍在收回状态下，对伸缩警棍在警棍套中进行插拔试验，插拔3000次后，警棍握把上的橡胶套无卷边、翘起、移位等现象。

- 跌落可靠性：伸缩警棍(装配有防脱环)在收回状态下，从1.5m高处自由落下，试验3次后，防脱环不破碎，且符合伸缩性能的要求。

- 扬尘试验：把伸展状态、收缩状态的伸缩警棍放入扬尘试验箱中进行1h的扬尘试验后，伸缩5次后，将伸展状态的伸缩警棍以收回状态、收回状态的伸缩警棍以伸展状态再放入扬尘试验箱中再进行1h的扬尘试验后，符合伸缩性能的要求。

- 浸水试验：将收回状态的伸缩警棍，置于0.5m深的水池中30min后，能正常使用，并且符合伸缩性能的要求。

- 执行标准：《GA886-2018 公安单警装备 伸缩警棍》。

7）警用强光手电

投标人提供的强光手电应至少满足以下要求：

- 材质：航空铝。

- 结构：采用尾盖开关，按钮区域分为照明键和爆闪键，外壳为防滚动圆柱形结构。由头盖组件（包括头盖、攻击头等）、筒身组件（包括筒身、隐藏式USB充电接口）、电池、尾盖组件（包括开关组件、4格电量提示灯）及手绳（包括调节扣）组成。

- 尺寸：总长度为154.6mm±2mm，握柄直径27.5mm±1mm，头盖外径35mm±1mm，手绳长度155mm±5mm.

- 颜色：黑色

- 质量：≤230g。

- 电池：使用1节18650锂离子充电电池，3节AAA碱性电池或1节AA碱性电池。可互相兼容；具有过压充电保护、过流充电保护、欠压放电保护、外部短路保护功能。具有电量提示功能。

- 强光初始光通量：≥160lm；

- 强光爆闪频率：8Hz~ 10Hz；

- 光束角：6°~ 9°；

- 防水性能：在0.5m深度水密封试验1h，内部不进水，能正常使用；

- 外壳强度：外壳能承受1055N的径向压力后，不变形，能正常使用；

- 开关耐久性：对照明键、爆闪键分别触压45000次后，开关按键正常，能正常使用；

- 充电插头座连接可靠性：充电插头插拔4500次后，能正常充电；

- 执行标准：GA883-2018《公安单警装备 强光手电》。

8）警用多功能腰带

- 投标人提供的警用多功能腰应至少满足以下要求：

- 结构：由主腰带、内腰带、斜挂带和装具套组成，装具套含警棍套、强光手电套、工作包、手铐套、催泪喷射器套、对讲机套。（警用水壶套、弹夹套、手枪套可选配）。

- 质量：≤1.0kg。

- 甲醛含量：未检出。

- 耐盐雾性能：48h腰带钎子表面无腐蚀斑点。

- 扣抗拉性能：斜挂带卡扣≥500N，装具套缝合部位≥350N，腰带钎子≥750N，警棍套≥900N，催泪喷射器套≥900N。

- 插拔性能：腰带钎子、警棍套警棍≥3000次。

- 旋转性能：警棍套、催泪喷射器套≥3000次。

- 色牢度：耐汗渍：变色≥4-5级，沾色≥4-5级。耐摩擦：干摩≥4-5级，湿摩≥4-5级。耐刷洗：≥4-5级。耐光：≥4-5级。

- 执行标准：《GA 890-2018 公安单警装备 多功能腰带》。

9）警用催泪喷射器

- 结构、保险盖、保护帽，压柄、固定帽、罐体、锥形弹簧、防尘塞、充放气阀等组成；催泪剂中有效成分；合成辣椒素（0C）；催泪单元合成辣椒素（0C）

- 喷射距离：≥5米

- 尺寸：罐体外径38mm±0.5mm，高度175mm±2mm

- 外观：产品外观结晶无变形，表面印刷字样、图样清晰完整，套印准确牢固。

- 质量：≤215g（不含包装）

- 催泪剂溶液装填量：70ml±3ml

- 喷射功能：喷射状态为射液状，在风速2 m/s以下顺风喷射，喷射速度0.7g/s

- 适用温度：-30℃+45℃

- 执行标准：《GA884-2018 公安单警装备 催泪喷射器》。

10）金属手铐

投标人提供的金属手铐应至少满足以下要求：

- 材质：钛合金。

- 结构：由左、右铐体和三排齿的扇梁、链座、链环、钥匙等组成。

- 质量：≤230g。

- 尺寸：铐体间距L：（52~56）mm；啮合三齿状态下最小孔径H：（55±2）mm、最大孔径：（82±2）mm。

- 颜色：铐体为铄金色；扇梁为亚光银色。

- 灵活性：钥匙能从正、反两面插入锁孔解除反锁和开启手铐；能插入反锁定位锁孔实现手铐反锁，反锁定位拨片运行灵活、顺畅；扇梁转动灵活、无阻滞。

- 反锁定位：施加≥2500N静压力，不出现啮合松动货失效现象。

- 防拨性能：≥2min。

- 啮合强度：啮合牢固可靠，不被逆向拉开。

- 静拉力：纵向＞2200N。横向＞2200N。

- 固定连接件铆钉强度：＞2940N。

- 耐用度：≥10000次。

- 耐腐蚀性：＞6级。

- 执行标准：《GA 1512-2018 公安单警装备 金属手铐》。

11）频率干扰仪

注：频率干扰仪的设置应从线网角度统筹考虑，避免按线路设置造成资源浪费。

提供招标公告截止日前国家级产品质量监督检验机构出具的承检范围包括本投标产品的检验报告以及原材料检测报告（复印件加盖生产厂家公章）。

公安用频率干扰仪采用战术式高功率频率干扰仪，宽频无线发射干扰设备，全数字(DDS)模块化设计，操作简单，可以非常方便和快捷的在动态或静态时发出屏蔽电磁波，防止不法分子通过无线电遥控爆炸和阻断通过无线电通讯/泄密，满足公安安全防范使用要求。
（1）技术参数及性能：

- 干扰模式：全数字DDS干扰。

- 有效距离：按标准场强-65dbm，有效距离是大于120米。

- 电源：直流或交流两用，交流（220±20）v；直流（28±2）v。

- 工作时间：使用电池可连续工作60分钟以上。

- 工作模式：默认模式、人工模式。

- 干扰方向：全向8模块。

- 环境工作温度：－40℃～＋85℃。

- 相对湿度：80±3％。

- 干扰频率：20~6000MHZ(选8段)

- 输出功率：360W

- 机器重量：40kg~45kg

（2）使用安全灵活性：

便携式拉杆箱设计，体积小，重量轻；直流电或交流电两用，电压或电流异常时，系统自动开启过载保护。适用于应急、转场、临时管控等各种环境，方便灵活，既可便携使用，又可车载使用。

（3）干扰对象范围：
遥控器（包含玩具遥控器，汽车遥控器、各类无人机及其他民用遥控器）、寻呼机（包含BP机，114电台）、对讲机、2G手机（GSM900、DCS1800）、CDMA800手机、PHS手机(小灵通)、3G手机（CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA）、4G手机（TD-LTE和FDD-LTE）、模拟和数字无绳电话、无线局域网（WLAN）、蓝牙、WI-FI、海事卫星、无线传声器、通过无线传输的密拍密录设备、Aces卫星、Thuraya卫星及业余无线电设备等。

（4）功能特点：

大功率覆盖，可干扰20M～6000MHz之间的所有频率；可定制频段，根据客户需求扩展二个或多个机箱。

采用全数字干扰技术（DDS），其干扰效果在时间上具有相位连续性（可达us量级）、在能量上具有集中性、在目标上具有针对性、在作用上具有实时战术性，干扰效果大大优于过去的模拟干扰方式。

采用军用规格的箱体，防尘、防震、防摔。

模块化设计便于后续维护，如需更换模块，简单插拔即可，同时不会干扰其他模块的正常工作。

采用有线遥控方式，便于操作人员在所需情况下实时管理每个模块，遥控盒可以显示外部的电池电量以及电源工作状态。

每个模块上都有一个RS232接口，可供客户连接电脑实时调节模块的输出功率和频率。

一键式启动设备。

提供多种供电模式：可以AC220V供电、或由外接电源箱供电（选配）。

设备内置高效智能散热风扇和散热片，确保设备工作稳定，并延长设备使用寿命。

（5）相关认证：

国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心与公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测报告、CE、DDS软件认证、智能模块化温控系统软件著作权认证、ISO9001、品牌认证等、卫生检测中心检测报告。

12）现场音视频取证设备

- 帧率：30帧/秒，60帧/秒（可选）.

- 视频码率：2.5Mbit/t。

- 录像分辨率：2560*1080 30P  2304*1296 30P。

- 1920*1080 30P 1280*720 30/60P。

- 广角：110º。

- 照度要求：全天候（辅助红外）。

- 电池容量：1950mAhx2。

- 内存容量：16G/32G/64G。

- 外形尺寸：85x62x31mm。

- 工作温度：-30~55ºC。

- 重量：163克。

- 工作相对湿度：40%~80%。

- 贮存温度：-40~60ºC。

- 贮存相对湿度：93%（40ºC）。

- 待机时间：24小时。

- 连续录制时间：8小时。

- 夜视距离：6~10米。

13）警用移动围挡

- 管架材质：加强304不锈钢。

- 单片尺寸：高2米*宽2米。

- 安装要求：支架可横向折叠存放；布料应便于安装和拆卸。

- 布料：制服尼。

- 颜色样式：宝蓝色，印有警用标识，具体样式设计联络阶段确定。

- 水洗性能：ISO6330＞50次。

- 其他：两侧含魔术贴，便于多片组合使用。

- 底座：每片底部带有4个支持锁止功能的移动滑轮，放置时应稳固，不易倾倒。

- 数量：4片/站。

7.3.8移动式安检机

1）通道尺寸：不小于400mmx330mm（宽x高）。

2）穿透力：不小于16mm钢板。

3）传送带速度：不小于0.2米/秒。

4）最大负载：不小于40kg（均匀负载）。

5）泄露射线剂量率：（距离设备外壳5cm处）小于1µGy/h，单次检查剂量：不大于5µGy。

6）工作相对湿度：5%~90%；工作温度：0~40℃；贮存温度：-20~50ºC。

7）外形尺寸：不大于1550mmx800mmx1000mm（长x宽x高），具体尺寸在设计联络会时确定。

8）一般要求：

- 采用模块化设计。并提供X射线源、探测器阵列、专用键盘等关键部件的测试诊断功能；

- 根据人体工程原理设计专用键盘、图像显示及人机交互界面，有效提高设备的易用性；

- 设备轻便小巧，主机重量不大约230kg，方便快速搬运和移动。

9）图片处理系统具备下列功能：

- 图像增强功能：黑白、反色、高能穿透、低能传统、有机物剔除、无机物剔除、超级增强、可变吸收率、伪色彩等；

- 选区和放大：任意选区，1-64倍放大，支持连续放大；

- 图像回拉：已检查图像回放；

- 存储能力：至少50000幅图像，支持专用图像格式转换，可转为JPG、BMP、GIF等通用图像格式；同时支持图像转存至USB存储设备。

10）系统功能：具备日期/时间显示，行李计数，用户管理，系统工作计时、射线出束计时，上电自检，图像存储和检索，维护诊断，双向扫描，图像识别培训等功能。

11）辅助功能：具备高密度区域报警，爆炸物/毒品辅助检查，危险品图像插入，网络扩展等功能。

7.3.9安检集成设备

投标人应提供完整的安检集成系统。各安检点通过安检集成设备采集、整合安检点的数据并传至智慧运行系统。安检集成设备包括数据传输所需全部的硬件、软件。投标人应综合考虑安检集成设备的安装位置。

7.3.10智慧安检系统

7.3.10.1一般要求

1）智慧安检系统的基本功能要求（包括但不限于）：

（1）系统采用B/S或C/S架构，按照优先级进行任务调度分配，至少可以按车站属性（重点站与一般站，可人工不限次数设置）参数进行优先级设置。

（2）系统能通过接入的安检设备、视频监控等信息，实现远程实时判图、多站点集中判图、判图任务调度、智能辅助判图、安检点视频回看、开检任务下发、判图工作及安检设备管理、数据存储、大屏展示等功能，判图中心数据存储时间不小于90天。

（3）系统应能通过安检系统摄像机的视频监控信息，对视频监控信息进行逻辑判断及分析，实现过检人员的人包关联，并能通过语音通话、图像、视频等方式，及时向车站安检点下发开检任务，与各安检点实现安检事件的有效处置，确保安检的时效性。系统具有在集中判图中心对安检点的通道式X射线安全检查设备一键启停功能。

（4）系统应结合云平台架构，根据云平台所提供的计算及存储资源，考虑业务系统的灵活部署及互联互通。投标人应提供详细的系统架构方案，同时应结合实际工程经验及产品特性，补充和完善相关功能及设备配置，提供系统所需计算及存储资源。具体功能要求在设计联络会阶段根据运营管理及需求确认，相关费用均包含在投标总价中。

（5）本系统安全系统的设计、开发、制造、调试和维护的全生命周期安全保证体系应满足国际和中国相关标准，符合国家关于《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）信息安全等保三级标准要求。所有相关费用已包含在投标总价中。

（6）智慧安检系统应将数据接入线网级智慧安检系统，所有相关费用已包含在投标总价中。

2）安检点的基本功能要求（包括但不限于）：

（1）车站各安检点（含通道式X射线安全检查设备、液体检查仪、金属探测门及其他安检设备）通过安检点的安检集成设备，实现各设备的信息采集、处理，并通过车站弱电机房处设置的安检交换机上传至智慧安检系统，同时安检点能够接收并显示集中判图中心下发的开检、人包关联等相关信息，并进行声光或语音提示。

（2）车站各安检点的数据流分为两类：第一类为互联信息，通过车站安检交换机上传至智慧运行系统，上传信息包括但不限于违禁物品图像及报警信息、设备运行状态、远程管理、行李监控、故障报警、通过人数等；第二类为安全检测类信息，通过车站安检交换机上传至智慧安检系统，包括但不限于X射线安全检查设备扫描图像、安检点视频监控信息、各类设备运行及报警信息等。

（3）安检点具有信息处置及存储功能，对本地产生的各类数据能够进行基本处理，可在现场对安全检测类信息进行数据存储，存储时间不小于90天，并支持判图中心调看安检点相关信息。

（4）车站各安检点支持本地判图模式和集中判图模式的切换，切换模式应具备权限管理功能。

（5）安检集成设备包括数据传输、处理及显示所需全部的硬件、软件，投标人应综合考虑安检集成设备的安装位置、接口形式及接口数量，满足系统需求的基础上，接口数量应不少于20%的预留。投标人应结合工程经验及本工程功能需求，提供详细的安检集成方案、安检点各设备接入方案、软硬件设备组成等。

7.3.10.2 主要功能要求

1）判图功能

智慧安检系统支持在工作站上展示X光图片，支持图片缩放和全屏操作。工作站对已识别的违禁品进行标记。对指定违禁品具备应急联动功能，投标人应根据产品特性及工程经验，提供相关应急联动方案。

系统应能记录判图员每张图片的判图时长和判图超时次数，若连续超时次数超过阈值，进行提醒，若判图员继续没有操作，则每连续超时超过配置次数将进行一次提示。

判图员没有标记需要开包违禁品的情况下连续开包次数达到阈值，系统将进行提醒，若状态持续，则每连续开包达到配置次数将进行一次提醒。

判图员有标记需要开包违禁品的情况下连续放行次数达到阈值，系统将进行提醒，若状态持续，则每连续放行达到配置次数将进行一次提醒。

判图员进行请求暂停操作，完成正在进行的判图或超时后，系统进入暂停状态，不再接到新的判图任务，恢复暂停后继续。

记录判图员登录后的工作时长，达到规定时长后进行换班提示。

针对实时数据和历史数据，功能如下：

（1）实时数据

支持放行和开包操作，在图片因为异常不能正常加载时，自动提示建议开包。

在X光图片上手动标记未识别违禁品区域，手动标记确认后自动触发开包操作。

在判图员超过3秒未进行操作时，自动放行。

（2）历史数据

不支持放行和开包操作。

在X光图片上手动标记未识别违禁品区域。

若判图员发现有系统未识别的高危违禁品，作为隐患手动上报给中心处理。

2）判图运维

智慧安检系统的判图运维的用户负责分组内判图员的工作监督、突发事件处理、临时人员调度等，以保证集中判图的正常进行。

（1）分组信息总览

分组信息包括判图组的基本信息和安检统计信息，并支持查看站点详情。

- 分组基本信息：展示判图分组的基础信息、当日统计数据等信息。

- 站点&判图点详情：在地图上展示判图分组所属的线路和包含的站点，显示集中判图点在地图上的位置。可查看站点的详细信息，包括站点名称、所属线路、当前判图模式、当日统计数据等信息。查看判图点的详细信息，包括判图点名称、判图点地址、判图点联系方式等信息。

（2）设备状态监控

智慧安检系统能够对安检点各设备进行巡检，当在检测到设备离线时进行报警, 当重新检测到设备在线后，报警自动消除。

报警详情包括站点信息、安检点名称、设备名称、设备编号、报警开始时间、报警结束时间以及设备最近一段时间的数据传输情况。

（3）判图数据监控

系统应对待分发数据、待复核数据进行实时监测，结合工作中客户端数量，判断本分组集中判图的整体健康状况，给出人员调度或者判图模式切换建议，并提供参考的客流数据和视频图像。

（4）报警与统计

- 实时报警：安检点设备离线时报警，设备在线后报警自动消除。判图员连续判图超时/连续放行/连续开包时进行报警，报警在判图员恢复正常判图后自动消除。接收到判图员报警后，支持查看报警详情。数据调度超时时进行报警，支持查看报警详情。

- 报警统计：实时统计当日报警总数，并对报警进行分类统计。

（5）判图事件

- 判图员事件：按判图分组、安检员姓名和时间段作为筛选条件查询判图员连续判图超时/连续放行/连续开包事件，支持查看详情。

- 调度超时事件：按判图分组和时间段作为筛选条件查询调度超时事件，支持查看详情。

（6）数据研判

统计研判数判为运营管理提供相关决策依据。

通过对所有车站的历史过包数据进行数据分析并提供相关算法模型，预测其带包乘客增长趋势，自动分析未来一段时间内适合进行集中判图的车站、时间段，同时可按站点查看分析结果列表，列表内容包括站点名称、是否适合本地判图、是否适合全天候集中判图、是否适合早班集中判图、是否适合中班集中判图。

查看列表中站点预测数值详情，详情包括：早高峰过包均值、晚高峰过包均值、日过包均值、预测时间范围内过包量预测曲线。

支持对分析结果列表按列表字段进行组合筛选，支持文件导出。

3）人包关联

智慧安检系统应能根据车站安检上传的视频监控信息或图片信息、安检点处的视频监控信息或图片信息，将过检人员、包裹及X光图片进行关联，实现过检人员的人包关联功能，并能存储、调取、展示。需将人包关联的人脸照片按公安要求上传至公安人脸识别平台。

4）调度功能

智慧安检系统的调度服务必须保证数据分发的实时性及可靠性。其主要功能描述如下：

将过包的智能判图结果和X光图片分配给关联的判图分组中的空闲客户端，若一次过包有多个切片数据，保证只分配给同一客户端。

在数据分配超时时，根据智能判图结果是否满足超时自动开包条件，判断是否执行开包操作。若未满足超时自动开包条件，且开启了历史数据处理功能，则数据作为历史数据存储。

针对历史数据，独立进行调度，不能抢占实时数据的优先级，当关联判图分组有两个或以上的空闲客户端时，将历史数据将分配给其中一个客户端。

5）网管功能

能够在管理工作站上对本安检系统进行功能维护和网络管理。网络管理系统能进行网络管理、配置管理、网络监控、故障报告、事件记录、参数调整、创建、编辑和删除数据库等操作。网管维护人员对全组态和计算机设备进行管理，收集报警日志记录，产生统计表等。

应能在管理工作站上编辑安检机LED信息显示屏上的文字。

6）系统网络

智慧安检系统的网络大致可以分为两部分，即主干传输网和控制中心、车站、车辆基地局域网。

（1）主干传输网络

用于控制中心与各车站、车辆基地局域网的连接。通过云平台网络或智慧运行专业传输网实现互联。投标人应根据实际工程经验及本工程实际情况，核算数据流，配合云平台或智慧运行专业完成网络带宽配置。

（2）局域网

控制中心、各车站及车辆基地的系统内部局域网由智慧运行系统提供。

7）系统信息安全

应遵循“系统自保、平台统保、边界防护、等保达标、安全确保”的策略，以网络安全等级保护为基础，分级分类建立应用系统的安全保护措施”原则，投标人应配合智慧运行系统完成相关部门对系统信息安全三级等保的认证工作。

8）安检现场监控功能

在安检点的安检集成设备可实时调阅、查询现场的安检信息，包括现场视频信息、X射线安全检查设备出入口视频信息、各类安检设备（液体检查仪、金属探测门等）的实时数据信息。

可实时监控各安检点X光机实时过包数量，可对所有安检点当日过包数进行实时监控，可通过柱状图分析各安检点包数情况，并可进行实时更新。

系统主要功能包括但不限于以上要求，投标人应充分结合安检的业务需求，在设计联会阶段提供详细的设计方案，具体功能在设计联络阶段根据运营管理及需求确定。/7.3.14.3主要技术要求

（1）工作站

同智慧运行系统。

（2）便携式工作站

同智慧运行系统。

（3）判图中心交换机

以太网交换机至少应满足如下要求：

应采用技术成熟的高性能和高可靠性的主流品牌的千兆以太网交换机（应与智慧运行系统交换机同一品牌），具有高效的多层交换性能和路由功能。以太网应符合IEEE 802.3、IEEE 802.3 u以及IEEE 802.3ab/z的规定；

交换设备采用高可靠的产品，电源等主要部件冗余配置；

交换机应通过如下认证标准：电讯设备安全认证；

交换机应具备虚拟局域网（VLAN）功能，应支持802.1p/q标准协议。支持802.1x安全认证方式；

交换机支持SNMP当前主流版本，以完成基本的网络管理任务；

支持IPv4和IPv6路由；

交换机单环自愈时间不大于50ms；

集中判图中心交换机应提供至少48个1000Mbps以太网接口；其中至少应包含4个光口；

投标人应详细描述网络设备的技术指标（包括支持的协议、处理能力、分组转发能力、交叉连接能力、时延、MTTR、MTBF等），交换机交换容量、包转发率等应满足系统功能需求。投标人应根据投标方案核算每台交换机所需配置的网络端口数量并留有适当网络端口余量，网络端口余量的费用已包含在投标总价中。

（4）系统性能

AI智能判图提交结论时间≤200ms；

X光图片成像延时≤200ms；

开检指令响应时间≤100ms；

报警提示至行李到达出包口的时间≥3s；

X光图片与实物图片对应准确率≥99.5%；

投标人应详细描述网络设备的技术指标（包括支持的协议、处理能力、分组转发能力、交叉连接能力、时延、MTTR、MTBF等），应根据投标方案核算每台交换机所需配置的网络端口数量并留有适当网络端口余量，网络端口余量的费用已包含在投标总价中。

7.3.11自动体外除颤仪（AED）

本工程所使用的设备基本要求（包括但不限于）：

- 通过中国CFDA认证。

- 便携式设计，整机满足IPX4等级要求。

- 裸机可承受≥1m跌落冲击。

- 自带中文语音、清晰的图片显示或显示屏等操作提醒，电子显示屏通过符号显示机器状态。

- 能够自动分析判断是否需要放电，能通过语音或视觉提示救护者按“电击”按钮进行放电；具备操作步骤提示功能，包括中文语音、显示屏或图示提示等。

- 采用双相波技术，双相指数截断（BTE波形），可针对病人阻抗进行补偿。

- 对于成人首次放电不高于200J，第二次之后逐次递增输出能量，最高可输出360J，投标人需提供产品说明书扫描件或复印件。

- 具有专用的儿童电极片，可将除颤能量衰减，对于儿童的输出能量逐次递增。

- 首次充电时间＜9秒，患者阻抗范围包括20~300欧，能够在分析心律期间检测可能影响心律评估的患者或者操作者体位移动并发出语音报警。

- 工作温度0~50℃，工作湿度0%~95%非冷凝。

- 除颤电极片提前预置在机器中，开机后无需连接电极片至机器。两片电极片表面有不同颜色区分的黏贴示意图。

- 充电完成准备电击时，当患者阻抗突然降低或者患者阻抗超出分析的可接受的范围，系统自动停止电击。低电量提示时，在电子屏上有相关提示。在低电量情况下可以放电至少6次。

- 电极片至少可待机2年，每台机器配备一副成人电极片。

- 在室温温度环境下，电池待机寿命（（无除颤放电情况））不少于5年；低电量报警后，至少还可持续30分钟工作时间。

- 可实现定位报警功能及状态上传。

培训及巡检维护要求

1）售后服务

（1）投标人对AED设备的质保期为2年。投标人应每月对每台设备至少进行1次巡查维护。如开始使用前发现产品存在因质量不达标或不具备使用条件的情况，投标人应无条件免费进行更换。除人为因素损坏的设备，其售后服务维修配件等费用由投标人承担，投标人维修时需遵守运营公司各类管理要求。

（2） 须配备项目服务人员，做好售后服务工作。运营公司使用医疗物资中发现设备故障报于投标人，投标人应于接报起24小时内完成设备维修或更换。投标人应提供7*24小时的电话支持，第一时间电话响应，接到报修电话后应于2小时内到达现场开展维修，如8小时内无修理方法应予以更换备用设备（须为同型号产品或同功能产品或性能更优越的产品）。

（3）对在保质期内因产品质量问题或服务不到位而引起产品未能正常运行所引起的事故，造成的全部经济损失与法律责任由厂家承担。

2）使用培训

（1）投标人或其委托第三方专业培训机构应免费提供5年使用培训服务，并对运营公司通过培训人员颁发经青岛市应急管理协会认证的操作资格证书，培训人数以招标人实际需求为准。

（2）投标人提供培训服务的培训导师不少于2人，要求具有中国红十字会培训师资格（以中国红十字会颁发的救护培训师资证书原件为准）或美国心脏协会导师资格（以美国心脏协会导师资格证原件为准）并提供投标人或其委托第三方专业培训机构为其缴纳的社保证明。

3）应急处置方案

投标人根据项目需求提供完善的应急处置方案，包括但不限于包括AED及相应配件（电极贴、电池等）损坏或用完等应急措施。

# 8 设备材料表

一般说明：

1）★以下表中设备及材料是本工程所使用的设备及材料的最低基本要求（包括但不限于表内所示），除表所示主要设备外，如适用投标人还须就本工程范围内的要求提供所需要的配件、机柜、操作台、维护操作台、备品备件等。鉴于本系统招标阶段还不具备提供本系统施工图的条件，招标人对下列设备、材料、工程量的数量不负任何责任，投标人应充分考虑本工程的实际需要量与招标人所提供数量不同的因素。

2）投标人须按本用户需求书内描述的功能、技术及性能要求提交设备清单列明所有需要的设备、数量以及价格（包括本章各表）以外其它所需的设备、各类附件配件及其数量。

3）以下设备需对设备中所包含的模块、板卡、箱体、电源等进行分项报价：服务器、交换机、UPS、PLC。

4）主要设备材料表中所列数量仅供参考，投标人须根据用户需求书提供的基础资料，自行估算，并细化数量、规格等满足系统需求。

5）关于与其它专业的通信接口的协议转换，除在接口文件中特别说明的以外，由投标人负责处理，所需软/硬件费用包含在投标总价中。

6）所有开项不允许采用赠送、打折的方式进行报价。相同的设备及材料的单价应一致。

7）投标报价须满足招标文件、用户需求书、合同条款的相关要求。

8）投标人根据自己产品的特点在投标文件中细化系统设备材料供货清单，需满足技术文件的所有需求，保证各个系统是一个完整的系统。若因投标人设备和材料数量不全，或设备和材料漏报，导致系统的完整性的任何影响，都由投标人负责。

9）★本表仅作为投标人报价参考。投标人应根据工程经验和系统实际需要将下表中未包括的项目纳入报价（如接口转换器、实现IBP盘联动功能的组件等）。若投标人因对本表的理解差异，或是系统需要的配置未纳入投标报价，导致系统的完整性受到任何影响，由投标人完全负责。

10）安检系统所需安装材料价格以及设备安装费用计入合同总价。

11）应用软件包括但不限于系统所有设备的应用软件和接口软件、通信软件、网管软件、防病毒软件（3年授权、升级）和开发调试软件等。

8.1 智慧运行系统主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、中央级系统 |  |  |  |  |
| 1 | 中央设备室交换机 | 台 | 2 |  |
| 2 | 前端通信处理机FEP（实体） | 台 | 2 | 含操作系统、应用软件等相关软件 |
| 3 | 前端通信处理机FEP（虚拟） | 项 | 1 | 含操作系统等相关软件 |
| 4 | 总调工作站 | 套 | 1 |  |
| 5 | 环调（兼维修）工作站 | 套 | 2 |  |
| 6 | 电调工作站 | 套 | 2 |  |
| 7 | 防灾调度工作站 | 套 | 1 |  |
| 8 | 报表/事件打印机 | 台 | 1 |  |
| 9 | 彩色图形打印机 | 台 | 1 |  |
| 10 | 19寸标准机柜（42U） | 套 | 5 | 仅供参考，投标人细化并根据实际情况配置提供，含各种配件及配线 |
| 11 | 配电柜 | 套 | 1 |  |
| 12 | 网管网络交换机 | 台 | 1 |  |
| 13 | 网管工作站 | 台 | 1 |  |
| 14 | 显示器 | 套 | 1 | 27寸 |
| 15 | 便携式网管维护计算机 | 台 | 1 |  |
| 16 | 网管打印机 | 台 | 1 |  |
| 17 | 网管操作台总成 | 项 | 1 | 按需提供（一体化设计，满足6条线的需求） |
| 18 | 网络管理系统软件 | 套 | 1 | 全线网络管理、运维管理 |
| 19 | 信息网络安全设备 | 项 | 1 | 含工控防火墙、工控安全监测审计、堡垒机等全套等保配置、红岛网络安全配合等 |
| 20 | 接入线网智慧管控系统（M-IMCS） | 项 | 1 | 含相关软、硬件及授权费用等；含8号线 |
| 21 | 与云平台及相关系统接口 | 项 | 1 | 含相关软、硬件等 |
| 22 | 手持终端应用软件 | 项 | 1 | 按需配置，智慧车站和运维 |
| 23 | 配合红岛DMC项目实施 | 台 | 1 | 含8号线控制中心终端拉远（含配件）、线网运营调度指挥规划配合等 |
| 24 | 站务管理系统升级 | 项 | 1 |  |
| 二、与8号线互联互通 |  |  |  |  |
| 1 | 互联互通-8号线接入8支线 | 项 | 1 | 含软件调试、接口配合等；含8号线改造 |
| 2 | 互联互通-8支线接入8号线 | 项 | 1 | 含软件调试、接口配合等；含8号线改造 |
| 3 | 接口服务器 | 套 | 4 |  |
| 4 | 防火墙 | 套 | 2 |  |
| 5 | 交换机 | 套 | 2 |  |
| 6 | 机柜 | 套 | 2 | 仅供参考，投标人细化并根据实际情况配置提供，含各种配件及配线 |
| 7 | 互联互通-换乘站改造 | 项 | 1 | 大涧站互联互通改造，含软、硬件 |
| 三、车站级系统 |  |  |  |  |
| 1 | 车站值班员工作站 | 套 | 10 | 含操作系统软件 |
| 2 | 显示器 | 套 | 12 | 直屏带鱼屏，含换乘站改造的显示器 |
| 3 | 车站交换机 | 台 | 24 |  |
| 4 | 前端通信处理机FEP（实体） | 台 | 24 | 含操作系统等相关软件 |
| 5 | 前端通信处理机FEP（虚拟） | 项 | 4 | 软件 |
| 6 | 事件/报表打印机 | 台 | 4 |  |
| 7 | 车控室一体化及IBP盘总成 | 套 | 3 | 含车控室辅助、临窗操作台、登记柜等 |
| 8 | 55寸触摸屏 | 块 | 3 | 含附件 |
| 9 | 一体式麦克风扬声器 | 套 | 8 | 功能适配 |
| 10 | KVM切换器 | 套 | 4 | 含附件 |
| 11 | 换乘站IBP盘改造 | 套 | 1 | 含车控室一体化等 |
| 12 | 19寸标准机柜（42U） | 套 | 24 | 仅供参考，投标人细化并根据实际情况配置提供，含各种配件及配线 |
| 13 | 车站级系统群组集成及软件 | 套 | 4 | 含操作系统和数据库、智慧运行系统软件（含智慧车站软件、站级能源管理软件）、人机界面软件等；含AFC、CCTV等新集成系统界面开发 |
| 14 | 信息网络安全设备 | 套 | 12 | 含防火墙等软硬件 |
| 15 | 与云平台及相关系统接口 | 站 | 4 | 含相关软硬件等 |
| 16 | 工班复示操作台总成 | 项 | 1 | 不含椅子 |
| 17 | 工班复示工作站 | 套 | 2 |  |
| 18 | 工作显示器 | 套 | 2 | 27寸 |
| 19 | 能源管理工作站 | 套 | 1 | 单屏，需配合线网能源管理系统软件部署 |
| 20 | 消控室操作台 | 套 | 8 | 区域车控室分站设置 |
| 21 | 分站复示工作站 | 套 | 8 | 分站消防管理功能 |
| 22 | 分站复示工作站显示器 | 套 | 8 | 27寸 |
| 四、车辆段系统 |  |  |  |  |
| 1 | 车辆基地交换机 | 台 | 2 |  |
| 2 | 前端通信处理机FEP（实体） | 台 | 2 | 含操作系统等相关软件 |
| 3 | 前端通信处理机FEP（虚拟） | 项 | 1 | 含操作系统等相关软件 |
| 4 | 车辆基地值班员工作站 | 套 | 1 | 含27寸显示器 |
| 5 | 能源管理工作站 | 套 | 1 | 含27寸显示器 |
| 6 | DCC场调工作站 | 套 | 1 | 含27寸显示器 |
| 7 | 事件/报表打印机 | 台 | 1 |  |
| 8 | IBP盘总成 | 套 | 1 | 定制，满足DCC布置要求 |
| 9 | 19寸标准机柜（42U） | 套 | 2 | 仅供参考，投标人细化并根据实际情况配置提供，含各种配件及配线 |
| 10 | 车辆基地全套系统集成及软件 | 套 | 1 | 含操作系统和数据库、智慧运行系统软件、人机界面软件等；含CCTV、可视化接地、车辆段隔离开关监控系统等新集成系统界面开发 |
| 11 | 车辆段能源管理软件 | 套 | 1 | 含操作系统和数据库、系统软件、人机界面软件等 |
| 12 | 信息网络安全设备 | 套 | 1 | 含防火墙、杀毒软件等软硬件 |
| 13 | 与云平台及相关系统接口 | 项 | 1 | 含相关软硬件等 |
| 五、维修仿真中心 |  |  |  |  |
| 1 | 维修系统交换机 | 台 | 2 |  |
| 2 | 维调工作站 | 套 | 4 |  |
| 3 | 报表/事件打印机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 彩色打印机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 便携式维修工作站 | 台 | 8 | 含全套软件 |
| 6 | 维修仿真系统UPS 20kVA | 项 | 1 | 含电池、配电柜、电池架、蓄电池在线均衡装置等全套设备；与培训系统合用 |
| 7 | 19寸标准机柜（42U） | 套 | 3 | 仅供参考，投标人细化并根据实际情况配置提供，含各种配件及配线 |
| 8 | 维修系统集成及软件 | 项 |  | 含操作系统和数据库、智慧运行系统软件（含智慧车站软件）、人机界面软件等；含AFC、CCTV等新集成系统界面开发 |
| 9 | 维修系统与云平台及相关系统接口 | 项 | 1 | 含相关软硬件等 |
| 10 | 仿真测试系统交换机 | 台 | 2 |  |
| 11 | 仿真管理工作站 | 套 | 2 |  |
| 12 | 显示器 | 套 | 6 | 单屏 |
| 13 | 前端通信处理机FEP | 台 | 2 | 含操作系统等相关软件 |
| 14 | 仿真模拟器 | 套 | 1 |  |
| 15 | 报表/事件打印机 | 台 | 1 |  |
| 16 | 维修仿真操作台总成 | 项 | 1 | 按需提供 |
| 17 | 仿真系统全套软件 | 套 | 1 | 含操作系统和数据库、智慧运行系统软件（含智慧车站软件、站级能源管理软件）、人机界面软件等；含AFC、CCTV、可视化接地等新集成系统界面开发 |
| 18 | 仿真系统与云平台及相关系统接口 | 项 | 1 | 含相关软硬件等 |

8.2 环境与设备监控系统主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、车站级BAS子系统 |  |  |  |  |
| 1 | A端PLC控制器（冗余配置） | 套 | 12 | 含触摸屏、交换机等配件 |
| 2 | B端PLC控制器（冗余配置） | 套 | 12 | 含触摸屏、交换机等配件 |
| 3 | 车站DI 点数（数字量） | 点 | 3900 |  |
| 4 | 车站DO点数（数字量） | 点 | 2600 |  |
| 5 | 车站AI点数（模拟量） | 点 | 1800 |  |
| 6 | 车站AO点数（模拟量） | 点 | 50 |  |
| 7 | PLC控制柜 | 套 | 24 | 含成套 |
| 8 | 就地I/O控制箱 | 套 | 180 | 含成套 |
| 9 | 以太网交换机 | 台 | 240 |  |
| 10 | 通信接口 | 套 | 900 |  |
| 11 | 温湿度传感器 | 个 | 520 | 壁挂式 |
| 12 | 温湿度传感器 | 个 | 150 | 风管型 |
| 13 | CO2传感器 | 个 | 50 |  |
| 14 | 颗粒物传感器 | 个 | 60 | PM10 |
| 15 | 占位传感器 | 个 | 140 | 含安装附件 |
| 16 | 出入口电动卷帘门 | 套 | 36 | 含门体、控制单元等 |
| 17 | BAS子系统全套软件 | 套 | 12 | 含操作系统软件及人机界面等 |
| 二、车辆段BAS子系统 |  |  |  |  |
| 1 | PLC控制器（冗余配置） | 套 | 2 | 含触摸屏、交换机等配件 |
| 2 | DI 点数（数字量） | 点 | 800 |  |
| 3 | DO点数（数字量） | 点 | 500 |  |
| 4 | AI点数（模拟量） | 点 | 30 |  |
| 5 | AO点数（模拟量） | 点 | 8 |  |
| 6 | PLC控制柜 | 套 | 2 | 含成套 |
| 7 | 就地I/O控制箱 | 套 | 40 | 含成套 |
| 8 | 以太网交换机 | 台 | 41 |  |
| 9 | 通信接口 | 套 | 130 |  |
| 10 | 温湿度传感器 | 个 | 25 | 壁挂式 |
| 11 | 在线式UPS 5kVA | 项 | 1 | 含电池、机柜等 |
| 12 | BAS子系统全套软件 | 套 | 1 |  |

8.3 变电所综合自动化系统主要设备材料表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制信号屏 | 套 | 16 | 含电源设备、屏内接线、面板显示设备、报警设备等，车辆段变电所2面，混合所、降压所每所含1面。 |
| 2 | 变电所监控工作站 | 台 | 14 | 含鼠标、键盘 |
| 3 | 主/备监控单元 | 台 | 28 |  |
| 4 | 工业以太网交换机（控制信号屏内） | 台 | 28 |  |
| 5 | 智能测控单元 | 台 | 16 | 车辆段变电所含4台，其它每所含1台。 |
| 6 | 以太网光电转换器 | 批 | 1 | 用于距离较远的车辆段所外设备RJ45口通信，按需提供 |
| 7 | 串口光电转换器 | 批 | 1 | 用于距离较远的车辆段所外设备串口通信，按需提供 |
| 8 | 光纤熔接盒 | 项 | 1 | 按需提供 |
| 9 | 便携式维修工作站 | 台 | 4 | 含维护软件 |
| 10 | 变电所自动化软件 | 套 | 14 |  |
| 11 | 信号模拟器 | 台 | 2 |  |
| 既有线接口工程 |  |  |  |  |
| 1 | 大涧站8号线、8支线联络线8号线侧新增2台可视化接地柜接入既有8号线可视化接地系统 | 项 | 1 | 不含可视化接地柜 |

8.4 门禁系统主要设备材料表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、中央级门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 中央软件（操作系统、数据库、应用软件、双机软件、杀毒软件等其它软件） | 套 | 1 | 双机热备 |
| 2 | 中央授权工作站及软件（操作系统、数据库、应用软件、杀毒软件等其它软件） | 套 | 1 | 单屏 |
| 3 | 打印机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 授权读卡器 | 套 | 1 |  |
| 5 | 便携式维修工作站 | 台 | 3 | 含全套软件 |
| 6 | 操作台总成 | 项 | 1 | 按需提供（一体化设计，满足6条线的需求） |
| 7 | 测试卡 | 张 | 2 |  |
| 8 | 线网门禁授权中心接入 | 项 | 1 | 含相关软、硬件、授权及线网授权工作站操作台费用等 |
| 二、车站级门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 车站控制器 | 台 | 24 |  |
| 2 | 本地控制器 | 台 | 350 | 双门 |
| 3 | 读卡器 | 套 | 540 |  |
| 4 | 带键盘读卡器 | 套 | 3 |  |
| 5 | 磁力锁（含门磁、支架等） | 套 | 530 |  |
| 6 | 出门按钮 | 个 | 530 |  |
| 7 | 紧急开门按钮 | 个 | 530 |  |
| 8 | 机电一体化锁 | 套 | 3 |  |
| 9 | 机柜 | 套 | 12 |  |
| 10 | 门磁开关 | 个 | 160 |  |
| 11 | 电磁门吸 | 个 | 4 |  |
| 12 | 站级门禁软件接口 | 项 | 1 |  |
| 13 | 可视对讲系统 | 套 | 12 | 含对讲终端及车控室操作台 |
| 14 | 授权工作站及软件（操作系统、数据库、应用软件、杀毒软件等其它软件） | 套 | 1 | 含授权读卡器1套 |
| 15 | 其他附件 | 项 | 1 | 投标人细化（含数量、规格等），并满足系统需求 |
| 16 | 测试卡 | 张 | 120 |  |
| 三、车辆段门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 台 | 2 | 投标人细化并根据具体要求配置提供；含光模块，数量满足用户书需求。 |
| 2 | 车站控制器 | 台 | 4 |  |
| 3 | 本地控制器 | 台 | 45 | 双门 |
| 4 | 读卡器 | 套 | 70 |  |
| 5 | 授权工作站（单屏）及软件（操作系统、数据库、应用软件、杀毒软件等其它软件） | 套 | 1 | 含授权读卡器2套 |
| 6 | 磁力锁 | 套 | 70 |  |
| 7 | 测试卡 | 张 | 10 |  |
| 8 | 开门按钮 | 套 | 70 |  |
| 9 | 紧急出门按钮 | 套 | 70 |  |
| 10 | 设备机柜 | 台 | 1 |  |
| 11 | 光电转换器 | 项 | 1 | 按需配置 |
| 12 | 在线式UPS 5kVA | 项 | 1 | 含电池、机柜等 |
| 13 | 线缆防雷设备 | 项 | 1 | 投标人细化并根据实际情况配置提供 |
| 14 | 其他附件 | 项 | 1 | 投标人细化（含数量、规格等），并满足系统需求 |

8.5安检系统主要设备材料表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双源双视角通道式Ｘ射线安全检查设备（含阅图工作站、座椅、摄像机及安装支架） | 中型 | 套 | 20 | 含阅图工作站、座椅、摄像机等 |
| 2 | 双源双视角通道式Ｘ射线安全检查设备 | 大型 | 套 | 2 | 含阅图工作站、座椅、摄像机等；只在大客流量的长途汽车、火车站等站点设置 |
| 3 | 台式液体检查仪 |  | 台 | 22 |  |
| 4 | 便携式液体检查仪 |  | 台 | 22 |  |
| 5 | 防爆球 |  | 只 | 11 | 每站设置1只 |
| 6 | 手持金属探测器 |  | 个 | 88 | 每个安检点按4个配置。 |
| 7 | 防爆毯（含围栏） |  | 张 | 22 |  |
| 8 | 通过式金属探测门 |  | 个 | 22 |  |
| 9 | 防护、应急等装备 |  |  |  |  |
| 9.1 | 防暴头盔 |  | 顶 | 60 |  |
| 9.2 | PC防暴头盔（轻型） |  | 个 | 60 |  |
| 9.3 | 防暴盾牌（法式） |  | 副 | 30 |  |
| 9.4 | 防暴盾牌（圆式） |  | 副 | 60 |  |
| 9.5 | 臂盾 |  | 副 | 30 |  |
| 9.6 | 防刺服 |  | 套 | 30 |  |
| 9.7 | 防火服 |  | 套 | 30 |  |
| 9.8 | 防毒面具 |  | 套 | 30 |  |
| 9.9 | 防割手套 |  | 副 | 90 |  |
| 9.10 | 长警棍 |  | 根 | 60 | 1.5米以上 |
| 9.11 | T型警棍 |  | 根 | 60 |  |
| 9.12 | 防暴支架 |  | 个 | 30 | 定制 |
| 9.13 | 现场音视频取证设备 |  | 套 | 30 |  |
| 9.14 | 约束叉 |  | 把 | 60 |  |
| 9.15 | 约束带 |  | 根 | 90 |  |
| 9.16 | 警戒带 |  | 个 | 90 |  |
| 9.17 | 腰挂式扩音器 |  | 个 | 30 |  |
| 9.18 | 手持式扩音器 |  | 个 | 30 |  |
| 9.19 | 便携式照明灯 |  | 台 | 30 |  |
| 9.20 | 警闪肩灯 |  | 个 | 260 |  |
| 9.21 | 伸缩警棍 |  | 根 | 30 |  |
| 9.22 | 警用强光手电 |  | 个 | 30 |  |
| 9.23 | 多功能腰带 |  | 条 | 30 |  |
| 9.24 | 催泪喷射器 |  | 个 | 90 |  |
| 9.25 | 约束绳 |  | 套 | 60 |  |
| 9.26 | 执勤背心 |  | 个 | 120 |  |
| 9.27 | 单警装备 | 主要包括改进后的伸缩警棍、强光手电、催泪喷射器、金属手铐、多功能腰带、防割手套等六种装备 | 套 | 90 |  |
| 9.28 | 频率干扰仪 |  | 台 | 2 |  |
| 9.29 | 搜爆服 |  | 套 | 5 |  |
| 9.30 | 警用移动围挡 |  | 片 | 48 |  |
| 10 | 辅助设备 |  |  |  |  |
| 10.1 | 扩音器 |  |  |  |  |
| 10.1.1 | 腰挂式扩音器 |  | 个 | 30 |  |
| 10.1.2 | 手持式扩音器 |  | 个 | 30 |  |
| 10.2 | 软质客流引导带 | 含立柱、底盘等相关配件 | 米 | 1200 | 每个安检点按50米配置 |
| 10.3 | 防水插排 | 线长10米 | 个 | 44 | 每个安检点按 2个配置 |
| 10.4 | 开包工作台（含2把椅子） | 750mm×550mm×1500mm | 套 | 22 | 含摄像机、拾音器等 |
| 11 | 储物柜 |  |  |  |  |
| 11.1 | 储物柜 |  | 个 | 22 | 每安检点按1个配置并明确型号规格 |
| 11.2 | 危险品储藏柜 |  | 个 | 22 | 每安检点按1个配置并明确型号规格 |
| 12 | 安检标志牌 |  | 套 | 22 |  |
| 13 | 微型物品筐 |  | 个 | 88 | 每安检点按4个配置 |
| 14 | 辐射计量卡 |  | 个 | 44 |  |
| 15 | 违禁物品自弃桶 |  | 个 | 22 |  |
| 16 | 移动式安检机 |  |  | 2 |  |
| 17 | 第三方检测费用 |  | 项 | 1 | 第三方检测费用包含在投标总价中。 |
| 18 | 安检点集成设备 |  | 套 | 22 | 包含全部的硬件、交换机、操作系统、应用软件等，并分别明确型号规格 |
| 19 | 自动体外除颤仪 |  | 套 | 17 | 含AED无屏立柜、AED三角墙牌、AED便携包、AED除颤电极片、专用电池等 |
| 20 | 智慧安检系统 |  | 项 | 1 | 含操作系统、数据库、系统应用软件、接口软件、与云平台、线网智慧安检平台等专业的接口调试、音频设备等 |
| 21 | 车站交换机 |  | 套 | 2 | 集中判图车站 |
| 22 | 便携式工作站 |  | 套 | 2 | 含相关软件 |
| 23 | 操作台总成（含座椅） |  | 项 | 1 | 按需提供，预留交换机和工作站主机等安装条件 |

8.6 专用工具及测试设备清单（包含但不限于以下项目）

8.6.1 智慧运行系统、环境与设备监控系统、门禁系统主要专用工具清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级多功能数字万用表 | 套 | 2 |  |
| 2 | 套装工具 | 套 | 2 |  |
| 3 | 数字绝缘电阻测试仪 | 套 | 2 |  |
| 4 | 高级数字万用示波器 | 套 | 2 |  |
| 5 | FLUKE网络工具套包 | 套 | 1 | 含压线钳、打线刀、剥线器、记号笔、电筒等 |
| 6 | 光纤检测仪 | 套 | 2 | 含打光笔、光功率计 |
| 7 | 正反转吹风机 | 套 | 2 | 1KW以上（电池和插电各2套） |
| 8 | 数字式智能查线仪 | 台 | 2 | 配置：探头、音频发射端、鳄鱼夹、同轴接头、RJ45跳线、RJ11跳线等 |
| 9 | FLUKE电池内阻测试仪 | 套 | 2 |  |
| 10 | 世博冲击钻（电池） | 套 | 1 |  |
| 11 | 标签打印机 | 台 | 2 | 含线缆标签 |
| 12 | 接电电阻测试仪 | 套 | 2 |  |
| 13 | UPS蓄电池放电仪 | 套 | 1 |  |
| 14 | 多功能数字钳表 | 套 | 2 |  |
| 15 | 交／直流小电流钳表 | 套 | 2 |  |
| 16 | 红外测温仪 | 套 | 2 |  |
| 17 | 直流电阻测试仪 | 套 | 2 |  |
| 18 | PLC编程软件 | 套 | 2 |  |
| 19 | 手持式高精度温湿度、二氧化碳测量仪表 | 套 | 2 |  |
| 20 | 颗粒物传感器测量仪表 | 套 | 2 |  |
| 21 | PLC下载电缆 | 根 | 2 |  |
| 22 | USB转串口适配器 | 个 | 2 |  |

8.6.2 变电所综合自动化系统主要专用工具清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 继电保护测试仪 | 套 | 0 |  |
| 2 | FLUKE网络工具套包 | 套 | 2 |  |
| 3 | 高级电工工具组件（含包） | 套 | 2 |  |
| 4 | 高级多功能数字万用表 | 套 | 2 |  |
| 5 | 移动硬盘 | 个 | 4 |  |
| 6 | 光纤检测仪 | 套 | 2 |  |
| 7 | 数字式智能查线仪 | 台 | 2 |  |
| 8 | 正反转吹风机 | 套 | 2 |  |

注：智慧运行系统专用工器具，投标人应根据以往项目经验（若有）细化分析补充，确保提供的专业工具能全部用于本工程项目。

8.7最小可拆分单元要求（包括但不限于）

为满足运营公司设备设施维保需要，投标人应将本工程所有设备按最小可拆分（维护）单元进行报价，最小可拆分单元参考下表。对于最小可拆分单元，投标人应对招标人列出的清单做进一步细化完善，确保设备已经拆到最小可维护单位。对于最小可维护单位的维护及备件相关要求，详见第一册通用册备品备件相关要求。

本工程提供的最小可拆分单元仅供参考，投标人应根据投标设备的特性进行设备拆分。

| 序号 | 三级 | 四级 | 五级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IBP盘总成 | 马赛克面板 | IBP盘钥匙旋钮 |
| 2 |  |  | 自锁按钮 |
| 3 |  |  | 自复按钮 |
| 4 |  |  | 指示灯 |
| 5 |  | 盘体 | 继电器 |
| 6 |  |  | 散热风扇 |
| 7 |  | 触摸屏 | / |
| 8 |  | Modbus串行通信网关 | / |
| 9 |  | 远程I/O适配器 | / |
| 10 |  | 管理型交换机 | / |
| 11 |  | 离散量DC输入模块 | / |
| 12 |  | 离散量DC输出模块 | / |
| 13 |  | 工业型环网管理交换机 | / |
| 14 | 网管操作台总成 | 网管操作台总成 | / |
| 15 | 服务器柜 | 服务器 | 主板 |
| 16 |  |  | 散热风扇 |
| 17 |  |  | 电源模块 |
| 18 |  |  | 内存 |
| 19 |  |  | 硬盘 |
| 20 |  | KVM | / |
| 21 | 网络机柜 | 交换机 | 千兆网口板卡 |
| 22 |  |  | 百兆网口板卡 |
| 23 |  |  | 光模块板卡 |
| 24 |  |  | 光模块 |
| 25 |  |  | 电源模块 |
| 26 |  | 前置机FEP | 硬盘 |
| 27 |  |  | 主板 |
| 28 |  |  | 网口板卡 |
| 29 |  |  | 通讯口板卡 |
| 30 |  | 防火墙 | / |
| 31 | 打印机 | 黑白打印机 | / |
| 32 |  | 彩色打印机 | / |
| 33 | 工作站 | 车站值班员工控机 | 内存 |
| 34 |  |  | 电源模块 |
| 35 |  |  | 主板 |
| 36 |  |  | 散热风扇 |
| 37 |  |  | 硬盘 |
| 38 |  |  | 显示器 |
| 39 |  |  | 键盘 |
| 40 |  |  | 鼠标 |
| 41 |  | 便携式工作站 | / |
| 42 | 车控室一体化设施 | / | / |
| 43 | PLC控制柜 | PLC冗余控制器 | / |
| 44 |  | 电源模块 | / |
| 45 |  | 触摸屏 | / |
| 46 |  | 光电转换器 | / |
| 47 |  | 工业型环网管理交换机 | / |
| 48 |  | 交换机 | / |
| 49 |  | CPU模块 | / |
| 50 |  | 以太网通信模块 | / |
| 51 |  | Modbus串行通信网关 | / |
| 52 |  | 电源模块 | 电源模块 |
| 53 |  | 光电转换器 | 光电转换器 |
| 54 |  | 单模光纤适配器 | / |
| 55 |  | Modbus串行通信网关 | / |
| 56 |  | 远程I/O适配器 | / |
| 57 |  | 管理型交换机 | / |
| 58 |  | 离散量DC输入模块 | / |
| 59 |  | 离散量DC输出模块 | / |
| 60 |  | 模拟量输入模块 | / |
| 61 |  | 模拟量输出模块 | / |
| 62 | BAS末端设备 | CO2传感器 | / |
| 63 |  | 温湿度传感器 | / |
| 64 |  | PM传感器 | / |
| 65 |  | 占位传感器 | / |
| 66 | 门禁主控制器 | 主控制器板卡 | / |
| 67 |  | 门禁交换机 | / |
| 68 |  | 电源模块 | / |
| 69 |  | 空气开关 | / |
| 70 | 门禁就地控制箱 | 就地控制器板卡 | / |
| 71 |  | 电源模块 | / |
| 72 |  | 空气开关 | / |
| 73 | 门禁终端设备 | 门禁控制器及其附属设备 | 磁力锁 |
| 74 |  |  | 磁力锁支架 |
| 75 |  |  | 衔铁 |
| 76 |  |  | 出门按钮 |
| 77 |  |  | 紧急出门按钮 |
| 78 |  |  | 读卡器 |
| 79 |  |  | 带键盘读卡器 |
| 80 |  |  | 机电一体化锁 |
| 81 |  |  | 可视对讲室内机 |
| 82 |  |  | 可视对讲室外机 |
| 83 |  |  | 可视对讲网络分配器 |
| 84 | 周界报警系统设备 | 周界报警管理工作站 | / |
| 85 |  | 微波对射系统 | / |
| 86 | 电子巡更系统设备 | 巡更工作站 | 工控机 |
| 87 |  |  | 显示器 |
| 88 |  |  | 键盘 |
| 89 |  |  | 鼠标 |
| 90 |  |  | 数据下载器 |
| 91 |  | 电子巡更附属设备 | 巡更棒 |
| 92 |  |  | 巡更点 |
| 93 | 集成管理平台 | 安防监控中心操作台总成 | / |
| 94 |  | 集成管理服务器 | / |
| 95 |  | 交换机 | / |
| 96 |  | 集成管理工作站 | / |
| 97 | 蓄电池柜 | UPS主机 | / |
| 98 |  | 风扇 | / |
| 99 |  | 蓄电池 | / |
| 100 |  | 在线均衡系统 | 在线均衡监测模块 |
| 101 | 交流配电柜 | / | / |
| 102 | 集中UPS主机柜 | 电池巡检仪 | / |
| 103 |  | 电池巡检仪主机 | / |
| 104 |  | 机房采集器 | / |
| 105 |  | 液晶显示屏 | / |
| 106 |  | ATSE | / |
| 107 |  | 负荷开关 | / |
| 108 |  | 微型断路器 | / |
| 109 |  | 塑壳断路器 | / |
| 110 |  | 采集模块 | / |
| 111 |  | 采集线 | / |
| 112 |  | UPS主机 | / |
| 113 |  | 进线柜 | / |
| 114 |  | 馈线柜 | / |
| 115 |  | 蓄电池架及安装附件 | / |
| 116 |  | 蓄电池组 | / |
| 117 |  | 蓄电池在线均衡系统 | / |
| 118 |  | 系统屏间线缆辅材 | / |
| 119 | 供电复示系统 | / | / |
| 120 | 隔开监控子系统 | / | / |
| 121 | 控制信号屏 | 通信光缆及其附件 | / |
| 122 |  |  | / |
| 123 |  |  | 光纤 |
| 124 |  | 双直流电源切换模块 | 光电转换器 |
| 125 |  | 通讯管理机 | 光纤熔接盒 |
| 126 |  |  | / |
| 127 |  | 交换机 | 硬件设施 |
| 128 |  | 工作站 | 工控机 |
| 129 |  |  | 逆变器 |
| 130 |  |  | 显示屏 |
| 131 |  |  | 测控装置 |
| 132 |  | 其他附件 | 蜂鸣器 |
| 133 |  |  | 电源模块 |
| 134 |  |  | 空气开关 |
| 135 |  |  | 指示灯 |
| 136 |  |  | 按钮 |
| 137 |  |  | 照明灯 |
| 138 |  |  | 行程开关 |

第二部分 车辆段智慧园区系统

# 1 概述

1.1标准与规范

投标人提供的系统和设备以及安装施工及调试作业应满足下列有关标准与规范：

- 《城市轨道交通安全防范系统技术要求标准》GBT26718

- 《民用建筑电气设计标准》GB51348

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169

- 《用户终端设备耐过电压和过电流能力要求和试验方法》YD/T870

- 《电子设备雷击试验方法》GBT3482

- 《通信局（站）防雷和接地工程设计规范》GB 50689

- 《信息技术设备的安全》GB4943

- 《数据中心设计规范》GB50174

- 《计算机场地通用规范》GB/T 2887

- 《安全防范工程技术规范》GB50348

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198

- 《入侵报警系统工程设计规范》GB50394

- 《入侵探测器通用技术条件》GB10408.1

- 《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395

- 《铁路工程设计防火规范》TB 10063

- 《铁路通信电源设计规范》TB 10072

- 《电信设备安装抗震设计规范》YD5059

- 《电气装置防护箱体标准》IEC52

- 《电磁兼容性标准》IEC801

- 《商业建筑通信布线系统标准》EIA/TIA568B

《商业建筑物接地和接线规范》EIA/TIA607

上述技术标准和规范如有未涉及之处或未能达到国际和国家最新标准时，投标人应使系统符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。

投标人使用上述以外的标准和规范时，应加以说明，并提交用于替代的标准或规范，明显的差异点要说明。当推荐的标准和规范等效于或优于本规格用户需求书的要求时，才能为招标人所接受。

1.2系统概述

智慧园区系统主要由园区综合管控平台、访客系统、食堂管理系统、能源管理系统、充电桩管理系统、维修管理系统及车辆段安防各子系统等组成。

智慧园区综合管控平台应基于先进成熟的信息、控制技术以及管理、决策手段，为云溪河车辆基地构建统一的管理平台，实现对车辆基地所有智能化相关设施设备进行统一全面有效的监控和管理，丰富车辆基地综合使用功能和提高运维效率，确保所有智能化相关设备处于高效、节能的最佳运行状态，提供一个安全、舒适、节能、高效的工作及公共环境。同时，安防各子系统能够有效地实现对围网的翻越和破坏等非法入侵行为及时发出报警、和警告，以达到及时处置、核实和防范的目的，确保车辆基地范围内的安全。

车辆段单独设置智慧园区管理工作站，负责对各项系统接入参数和内部运行参数进行配置，随时根据用户实践反馈调整安防联动处理策略，联动预案需支持脚本方式或工作流方式或表格方式，配置灵活具有一定的扩展性。

智慧园区管理工作站是面向最终用户的人机界面，在生动、直观的电子地图上，提供安全防范的统一视图，集中监控各个子系统设备的运行状态，并可随时根据需要调用各项设备资源、下达控制指令、实现远程设备配置等。

投标人应根据智慧园区功能需求，提供系统功能架构、界面设计等系统方案，具体内容在设计联络阶段确定，费用包含在合同总价中。

# 2 园区管理系统

智慧园区管理系统主要包括访客管理、能源管理、食堂管理、充电桩管理及维修管理系统。

2.1访客管理系统

2.1.1系统功能

访客系统接入辽阳东路园区平台软件，主要用于对进出车辆段的人员进行有效管理。实现了从人员快速进场、快速出场等全自动化智能管理应用。访客系统将预约信息发送至速通门闸机，实现访客快速通行。

2.2能源管理系统

2.2.1系统功能

在智慧园区能源管理功能模块中展示线网能源管理系统提供的综合电能、水量及节能运行模式等数据。投标人应提供但不限于实现以上各项功能，投标人应根据自己的工程经验提出智慧园区能源管理相关功能，其他未提及的系统功能也应完善并满足要求。具体内容及功能在设计联络会阶段确定。

2.3食堂管理系统

2.3.1系统功能

接入辽阳东路控制中心食堂管理系统平台，后台相关人员根据食堂菜谱上传相关菜谱图文，展示早中晚各时间段，当日菜谱价格和数量等信息。

2.4充电桩管理系统

2.4.1系统功能

接入辽阳东路控制中心充电桩管理系统平台，实现充电桩管理，包括但不限于设备状态信息（运行、故障等）、计费信息等。

2.5维修管理系统

2.5.1系统功能

接入辽阳东路控制中心维修系统平台，根据车辆段维修系统功能需求，升级辽阳东路控制中心维修系统平台，基于企业微信实现系统报警信息、故障信息（包括但不限于类型、位置等）等的推送。

2.6房间管理系统

2.6.1系统功能

升级既有后勤管理系统中宿舍管理模块，新增园区房间管理模块，实现宿舍和园区房间管理流程智能化。

集成企业微信，PC端功能涉及申报、审批，确认等相关需求纳入移动端功能。

2.6.2既有功能

既有后勤管理系统中宿舍管理模块部署于辽阳东路管理网云平台，仅满足管理层面宿舍管理台账、宿舍基本业务流程及信息查询等需求，无法实现员工自选宿舍、线上缴费、资料上传、入住办理、退租续租等功能场景使用。

2.6.3功能升级要求

系统功能升级包括但不限于以下要求，具体在设计联络阶段确定，费用包含在投标总价中。

一、既有功能升级

1.宿舍管理

（1）宿舍信息展示及推送：1.查看各场段宿舍相关信息，包含场段宿舍位置（线网图形式）、覆盖范围、申请条件、住宿标准、宿舍户型、实景效果、押租金费用等。2.对宿舍月度检查评比结果、红黑榜宿舍及处理意见进行公示。管理员可可编辑信息内容和公示内容。

（2）宿舍申请：住宿场段选择。关联人力NC系统，直接显示申请员工的工号、姓名及部门、车间室、性别、入司时间等相关信息，输入工作地点后，系统自动推荐适合申请员工的宿舍地点，员工根据推荐结果进行选择。

宿舍房间及床位选择：系统根据场段选择结果、结合申请员工所在部门及专业推荐3个适合的房间号，申请员工结合推荐房间空床位信息及在住人员的基础信息，进行房间和床位选择。意向床位选择后，系统自动锁定15分钟，锁定期间他人无法选择。员工可取消锁定重选。

上传宿舍申请材料。系统自动指引员工上传所需材料。

管理员可查看申请员工信息、自选结果及上传材料。

（3）宿舍审批：管理员可管理员可手机端对员工材料进行审核、推送进度信息、通知员工签署电子版宿舍住宿协议、释放锁定床位、推送审核未通过原因。

（4）押租金缴费：签署员工住宿协议后，需缴纳押租金，缴费方式分为两种：押金：通过一码通二维码缴费。年租金：可自行选择以下缴费方式，一是通过一码通二维码缴费；二是公司代扣，通过人员当月发放的工资中进行代扣宿舍年租金。代扣完毕后，在系统中将相应台账手动置为“已代扣”。

员工成功缴费后可在宿舍申请中查看选择的房间信息、位置、以及所在场段的楼管专员的联系方式。

管理员可查看缴费信息及结果。

（5）办理入住：申请员工完成押租金缴费后，系统将入住员工信息自动推送至房间所在场段楼管专员及同寝室住宿人员，并通知申请员工线下至相应场段楼管服务处办理入住。

楼管专员通过系统管理后台的办理入住功能查看已缴费待入住的员工信息，并在申请员工线下来办理入住时进行核实。同时，对申请员工的宿舍门禁（或钥匙）及相应的功能性用房进行权限分配。

楼管专员在完成入住办理工作后，在系统移动端对员工的办理入住状态进行确认为已入住状态。

（6）到期管理：系统按照租赁到期提前1月时间通过消息提醒模块推送至员工个人。

选择到期后续租：上传续租材料（身份证复印件、无房证明），并经场段属地管理员（场段管理岗）线上审批，审批通过后，员工展示一码通付款码缴费（如有）。缴费流程完结后，系统通过后台查询员工缴费成功情况，自动生成新数据，并同步实时更新数据库及台账。选择到期后退租：参照退租管理流程。

（7）退租管理：退租员工填报具体退宿时间。

相关退宿信息自动推送给所在场段楼管专员，双方约定时间进行线下房间验收。验收环节需填报是否扣减住宿押金，注明扣减事项及金额，员工进行线上签字确认，线下完成多退少补。

验收确认后，提交至场段属地管理员（场段管理岗）线上审批，审批完成后，系统自动记录退租人员名单及应退押金清单。

（8）宿舍黑名单：对宿舍检查过程中发现的涉及安全问题达到清退条件的人员进行记录，计入黑名单。黑名单人员后续再无宿舍租住权限。

（9）宿舍数据分析：对场段宿舍业务数据统计分析，包括住宿人员年龄结构、男女比例、住宿期限、退宿率及收支费用等信息。

（10）我的宿舍：查看宿舍：查看入住宿舍相关信息。租金押金情况：查看入住宿舍押租金及租赁起止时间等信息。业务办理进度查询：查看宿舍各项业务办理进度及流程等功能。

二、新增功能

1.场段房间管理

（1）房间信息展示及推送：1.查看场段单体建筑、楼层、房间相关信息，包含场段单体建筑、楼层、房间位置、房号（线网图形式）、面积大小、使用标准、房间户型（门窗、空调、地板、有没有设备、网络等信息）、实景效果（VR动态看房间）等。信息内容通过管理后台进行编辑。2.对房间检查结果及处理意见进行公示。公示内容通过管理后台进行编辑。

场段房间台账：运营公司各场段、控制中心各类房间信息进行汇总，属地信息可根据新线接管随时添加。实现房间资源查询、申请、审批、修改等功能。

（2）房间申请：需求部门可通过小程序进行房间申请。系统根据需求部门填写的各项房间申请信息，精准匹配适合需求的场段房间；需求部门管理员提报房间使用需求，发起申请->归口部门管理员审批->公司管理员审批->结束。

内部申请：房间信息可通过表单导入。公司职能部门房屋管理经办人准备好材料→公司职能部门科室负责人审核→公司职能部门负责人审核→物资后勤中心房屋管理经办人→物资后勤中心部门负责人审核→物资后勤中心分管领导审核→物资后勤中心存档材料。中心房屋管理经办人准备好材料→中心部门负责人审核→中心审核人→中心分管领导审核→物资后勤中心房屋管理经办人→物资后勤中心部门负责人审核→物资后勤中心分管领导审核→物资后勤中心存档材料。

外部申请：房间信息可通过表单导入。公司职能部门房屋管理经办人准备好材料→公司职能部门科室负责人→审核公司职能部门负责人审核→公司分管领导审核→公司总经理→公司董事长审核→物资后勤中心存档材料。中心房屋管理经办人准备好材料→中心部门负责人审核→中心审核人→中心负责人审核→公司分管领导审核→公司总经理→公司董事长审核→物资后勤中心存档材料。

（3）办理入住：1.公司管理员对申请材料进行审核，审核通过后，三个工作日内，双方现场确认房屋、钥匙，填写《房屋现场验收清单》；审核未通过，未通过原因推送至员工。2.房屋清单场段负责人留存《房屋现场验收清单》，如超过3个工作日不联系现场负责人，申请部门、中心承担房屋管理相关责任。

（4）退还管理：1.退还房屋时，还原房屋使用前状态，房屋打扫干净，完成钥匙、桌椅等相关物品梳理。2.各部门、中心发起房屋退还申请流程，发起申请->归口部门管理员审批->公司管理员审批->结束。3.双方现场确认房屋，填写场段单体建筑房屋退还申请表，三个工作日内完成房屋、钥匙等相关物品的交接。

房屋使用人员→场段现场负责人→部门房屋管理经办人→部门负责人审核→物资后勤中心房屋管理经办人→物资后勤中心部门负责人审核→物资后勤中心存档材料。房屋使用人员→场段现场负责人→部门房屋管理经办人→部门负责人审核→中心场段房屋管理人→物资后勤中心房屋管理经办人→物资后勤中心部门负责人审核→物资后勤中心存档材料。

# 3 综合管控平台

3.1系统概述

系统综合管控平台（含访客系统、能源管理系统、充电桩管理系统、维修管理系统及车辆段安防各子系统等功能模块）提供灵活的系统、设备、数据点、用户权限的配置及备份功能，配置文件导入、导出；实现对各子系统接口的统一管理功能；通讯接口维护与故障自动检测；记录相关事件及用户操作日志；在系统管理服务器发生故障时，能够按照故障前的配置状态继续保持工作。即服务器支持离线工作，系统设备能保持服务器离线前的工作状态和配置；支持第三方图像分析应用软件的插件；系统具备向上集成的开发性，具备标准接口如：OPC或开发的API、SDK开发包。

3.2系统构成

综合管控平台由集成管理服务器、集成网管服务器、集成管理工作站、集成网管工作站、以太网交换机、打印机等设备组成。各子系统通过在设备室设置的以太网交换机将各自的管理信息及主要的状态信息传给服务器，实现各个子系统之间的信息交换和设备联动，并统一监控各个子系统设备的运行状态，投标人在投标文件中详细阐述系统构成。

由于智慧园区集成涉及的系统类型较多，联动需求也不尽相同，集成服务器必须是灵活、可配置调整、易扩展的一个技术体系架构，而管理工作站就是负责对平台服务器的各项系统接入参数和内部运行参数进行在线配置，随需应变，随时根据用户实践反馈调整联动处理策略，联动预案需支持脚本方式或工作流方式或表格方式，配置灵活具有一定的扩展性。

管理工作站是智慧园区系统集成平台面向最终用户的人机界面，在生动、直观的电子地图上，提供车辆基地安全防范的统一视图，集中监控各个子系统设备的运行状态，并可随时根据需要调用各项设备资源、下达控制指令、实现远程设备配置等。投标人应提供基于BIM的人机界面方案，具体方案在设计联络阶段确定，费用包含在本次报价中。

3.3系统功能

1）信息统一发布和管理

车辆段智慧园区集成平台要求是一个开放的集成平台，应实现车辆段各子系统间联动命令和控制信息的统一发布和管理，平台可以联动的系统包括周界报警系统、安防视频监控系统、周界广播系统、园区管理系统等。系统故障应实现自动报修功能。

2）信息交换与联动控制

综合管控平台应采用开放式架构和先进的系统集成技术，对所集成的各个子系统进行数据采集、联动处理和综合监视管理，是整个车辆段的核心和集成平台。系统应实现与各子系统集成，完成各系统之间及的信息交换及联动控制。

通过可视化的人机界面设置各类安防事件的联动控制策略，并将事件联动对应关系保存入库。触发的报警事件发生后，平台根据预设的联动策略，自动进行系统间消息指令传递，联动控制相应系统设备执行动作。

为了保证系统功能的完善，周界报警系统与安防视频监监视系统、周界广播实现联动功能，并可分别进行手/自动转换（或根据时间表），可以根据实际需求进行灵活选择。投标人需提供详细联动方案。

3）开放式、松耦合接口模式

综合管控平台与各子系统的接口应采用开放的标准OPC协议，实现开放式、松耦合接口模式。各子系统为不同厂商产品，具有较大差异性和封闭性，因此，非跨子系统的业务逻辑在各子系统内实现，只有跨子系统的业务逻辑才在综合管控平台上实现，在各独立的子系统基础上集成，充分发挥子系统现有功能，也发挥集成的优势。单个子系统的故障不影响平台的正常运行与对其他子系统的正常监控业务。

4）灵活的用户管理和系统设置

综合管控平台提供灵活的用户权限和级别，可对系统功能、参数设置、预案规则进行配置，可根据现场状况随时随地调整系统防御级别，此外，还可对系统数据进行集中管理、检索、查询、统计、分析。

5）事务跟踪管理

综合管控平台必须实现各类安防事件集中处理，历史事件管理及查询；设备报警事件集中处理，历史事件管理及查询；各类事件联动接口；并记录所有车辆段运行事件及处理过程。

6）报警集中显示、定位和统一处理

通过综合管控平台实现对事件进行联动控制和处理，用户可定义报警事件的级别、报警联动流程、报警事件处理流程、报警显示与提示信息等；当重要报警发生时，实现集中显示、报警定位、报警统一处理。

可在综合管控平台上完成安防布防、撤防、撤消报警信号、报警复位等处置工作，并在报警处置界面中填写相应处理结果等内容。

能够查询历史记录，根据起止时间、设备类型、报警类别、处理人、报警级别进行查询。具有检索及报警输出功能。

安防视频监视系统与周界告警系统联动的功能：当周界报警系统和安防视频监控系统同时发出入侵报警信号，系统应能做出联动响应，对所报警的区域以电子地图的形式显示其位置，并能控制所在区域的摄像头对现场进行报警信号确认，在视频监视终端上显示报警区域的图像。投标人应根据此部分内容，在满足基本功能需求的同时对系统功能进行优化，并给出优化方案。

7）电子地图功能

支持矢量数据、标量图片的加载和呈现，支持放大、缩小、平移、全图等功能，可以进行设备图层选择，实现信息点分类显示和编辑。可根据索引列表，调阅不同区域、不同楼面的电子地图。

可在电子地图上直接对子系统设备进行操作处理，如电子地图上能进行视频浏览，点击电子地图上的视频信息点后，该点的视频图像自动弹出播放。

可通过电子地图显示各类探测报警系统及安防子系统设备的运行状态、报警和故障情况，并自动记录各类事件。

8）设备运行管理

通过综合管控平台，用户可对各类设备进行集中管理，包括设备配置管理、设备运行状态管理、设备运行维护管理，可直接处理各项日常任务和各类突发事件，如远程开关门、消除报警等。

可通过电子地图和设备列表两种方式对各类现场子系统设备进行目标选择、属性查看和远程操控管理，其中列表中的设备能快速定位到地图并居中显示，故障设备和报警设备均能动态标识提请工作人员注意。

9）获取标准时间

综合管控平台具备从场段时钟系统取得标准时间并向各子系统下发时间同步信号的功能。

10）综合管控平台设置视频监视平台，与安防视频监视系统进行对接互联。安防监控中心值班员可通过平台直接调用安防视频监视系统的视频流，并通过控制界面，在综合管控平台监控终端上实现安防视频监视功能。

11）集中网管功能

能实现对周界报警系统、安防视频监视系统、周界广播系统、电子巡更系统等系统进行集中网管。

12）全景地图

提供车辆基地全景视频，点击实现区域选择。

13）维护功能

系统设备信息通过安全隔离区上传至智慧运行系统，监视系统设备的运行状态等相关信息。

3.4技术指标

1）集成管理服务器

服务器应采用高性能、高速度和高可靠性的知名品牌主流X86服务器。

系统主机的具体配置应满足本工程所需的处理能力及性能要求，基本配置不低于以下指标（不限于此）：

设备类型：19”机架式服务器（应安装有导轨，方便检修）

处理器：不低于第三代英特尔志强金牌处理器；单颗≥24个CPU核心，主频：≥2.0GHz，标配处理器数量：2；

操作系统：Windows Server 2016（标准企业版）以上版本或Linux系统；

内存类型：DDR4（应与处理器类型匹配）；

内存容量配置：标配≥128GB，可扩展至1TB；

硬盘配置：配置2块不低于600G 10000rpm SAS硬盘；同时配置不低于8T 7200rpm SATA硬盘；

RAID：≥ 2G RAID卡，支持RAID 0/1/5/10；

主板扩展插槽：≥4个PCI-e插槽；

网卡：4端口10/100/1000Mbps自适应以太网卡，支持SNMP，支持远程唤醒功能，支持端口绑定；

电源：服务器专用电源，不小于1+1冗余热插拔配置。

风扇：冗余热插拔外置风扇。

投标人应提供成套的集成管理软件、相应的数据库、操作系统、防病毒及网络安全软件以及所有系统实现所需的软件设备。所提供的软件设备必须是成熟的正版商业版软件，不得提供试用版、盗版软件。

2）集成管理工作站

（1）主机

技术指标要求同智慧运行操作员工作站的相关要求。

（2）液晶显示器：同智慧运行操作员工作站的相关要求。

3）便携式工作站（含便携式网管工作站、便携式维修工作站）

操作系统：配置主流Windows专业版操作系统；

处理器：Intel 酷睿 i7 处理器，主频不低于3.2GHz；

屏幕尺寸：15英寸及以上；

分辨率：1920x1080

显示比例：16:9

内存：标配8GB RAM，可升级至少到16GB；

固态硬盘：1TB；

高速缓存：不小于12M ；

显卡：显存位宽不低于64bit，显存容量不低于4GB；

网卡：100/1000M 以太网卡、内置无线局域网网卡；

端口/连接器（至少应包括）：HDMI、音频接口、RJ-45、USB3.0。

4）以太网交换机

不少于8个1000Mbps的光接口（含光模块）。

不少于16个100/1000Mbps的双绞线接口。

其他同智慧运行系统车站交换机指标要求。

5）打印机

同本用户需求书智慧运行系统打印机指标要求。

# 4安防系统

4.1系统概述

车辆段安防系统是对车辆段及出入段线区域内人员的人身财产安全和生产基地的防盗、防破坏等的监控管理，以确保地铁车辆段正常、有序地作业生产，保障轨道交通运营的正常进行。

车辆段智慧园区综合管控平台将周界报警、安防视频监视、周界广播、出入口管理、电子巡更等设备的多种信息集成于一体，实现安防监控中心对各子系统集中管理和使用。在安防监控中心通过统一的智慧园区综合管控平台对各子系统的联动指令和控制信息进行统一汇聚和发布，实现信息交换及联动控制。

4.2系统构成

车辆段安防系统主要由以下5个子系统组成：

- 周界报警系统

- 安防视频监视系统

- 周界广播系统

- 电子巡更系统

- 出入口管理系统

4.3周界报警系统

4.3.1系统概述

周界报警系统采用微波探测技术，系统应具有自动识别功能，能够区分入侵行为和风、雨、雷电及车辆通行等造成的干扰。

周界报警系统的监视区域为：车辆段围栏周界，长度约3公里。

4.3.2系统构成

在车辆段安防监控中心设置周界报警管理工作站、防雷单元、联动报警设备等，实现对周界报警信号的接收和处理，以及与其他系统的联动功能。

沿车辆段围栏设置微波对射发射器和接收器，设备安装于探测器支架上，同时配以相应的网络接口单元、防雷单元及电源模块等。

4.3.3系统功能

1）周界报警系统用于对车辆段区域的围墙进行监视，当检测到有人非法翻越围墙时，安防监控中心能够接收到声、光信号并在电子地图上显示入侵区域，通过综合管控平台联动视频监视子系统对入侵现场进行摄像和确认。系统可以根据不同防区的实际情况调整探测灵敏度、布防和撤防区域，以及布防和撤防时间等。系统可以根据需要对某一防区进行自动定时布防和撤防。

2）周界报警系统应有效剔除实际现场环境出现的一次性干扰或小动物的出没造成的干扰。

3）应使用数字信号处理技术，利用数据库中优化算法分析区分实际入侵与环境的干扰，以满足无论白天或黑夜，且在不同的环境下如：风、雨、雪、雾等天气状况中工作，并对入侵者进行有效探测。

4）由于车辆段围界环境极为复杂，要求有误报排除功能，当出现误报时，系统应具备迅速锁定误报的位置，迅速找到误报点，排除造成误报的因素，保证在系统使用过程中使误报率降到最低。投标人应详述系统排除误报位置的技术措施。

5）投标人选用的周界报警系统在满足上述周界报警所要求功能的前提下，应尽可能保证系统结构简单、合理，施工方便和便于日常维护及检修，尽可能减少供电回路和系统通讯环节，以减少系统被感应雷电损坏的概率。投标人应针对此问题详述其系统结构。

6）投标人对周界报警设备安装方式进行详细设计。

4.3.4 技术要求

系统设备应选用知名品牌。系统管理软件应为可靠、成熟的商业化软件产品，在此基础上提供客户化开发手段。软件应与车辆段综合管控平台软件有效集成，提供统一的监控、操作、管理功能和人机界面。

1）微波探测器

（1）微波对射系统应由全数字发射器和接收器组成，发射器与接收器的的最大防护间距为200米。

（2）微波系统应采用自动增益控制（AGC）调整接收器的增益，在不同的发射器与接收器分置间距，雨，雪，雾等环境影响下，自动控制增益。

（3）微波对射应使用较为稳定且不易受干扰的K波段，并应拥有至少10个现场可调频段，确保系统具备较强的抗干扰能力。

（4）微波对射应使用极化平板天线，简化对准过程，无需特殊工具，便于安装调试，适于长时间户外不间断工作。

（5）微波对射可单独使用作为报警单元，应具有联网通讯功能，可以远程进行报警报告和远程配置功能。

（6）每对微波接收器提供满足上下行双向RS422/ RS485中继通信接口，任何信息都同时向上下行传输以实现双向环网冗余通信控制，不丢失任何报警和控制。

（7）微波对射报警类型应至少包括：传感器报警、接收器或发射器的外壳防拆、接收到的微波信号或发射器不匹配、接收器输入电源故障、发射器或接收器内部硬件故障、故障保护等。

（8）校准和诊断功能：

微波发射器和接收器可使用外部设备进行诊断和校准，并应能够调整接收器检测阈值，以适应防区长度和站点特性，应能实时查看和记录传感器的响应数据。发射器或接收器可保存至少1000个事件。

（9）技术指标：

- 工作及环境： -40 ℃~70℃，相对湿度：0～95%

- 低功耗：独立工作功耗应小于2瓦特；联网时功耗应小于2.5瓦特

- 平均无故障时间（MTBF）应大于100,000小时。

- 平均更换时间（MTTR）应小于15分钟。

- 微波对射发射器和接收器输入输出线路均应带有气体放电装置和避雷器。

- 微波对射发射器和接收器的防尘防水等级应达到IP65或以上级别。

- 微波对射应可探测的速度范围为：最快15M/S，最慢为0.03M/S。

- 微波对射按照推荐安装的探测概率应大于99%。

2）周界报警软件

周界报警软件将网络中采集的报警数据，提供电子地图显示微波探测器位置和报警防区，当有报警时提供报警信号，利用声光等方式提醒管理员查看。可以远程配置和控制前端微波对射系统，也可远程控制前端继电器报警输出或后端集中继电器报警的逻辑输出，用于将报警输出给需联动的集成平台。

技术指标：

- 软件可自由升级，系统可扩展；

- 可以创建电子地图和用户数据库；

- 周界报警管理主机应该以四种方式连续提示报警：声音提示、电子地图提示、干接点输出信号、串行通讯口方式；

- 在报警时，屏幕应该有该防区或该设备的描述信息显示，该显示信息不少于70个字符；

- 系统菜单：周界报警管理主机应该能够为不同用户提供可供选择的菜单显示。对于操作员、主管和维护人员应该可以选择不同的图形用户界面来指示不同的任务；

- 在操作员界面下，操作员应该能够进行以下操作：浏览系统信息、浏览电子地图、控制室远程设置、改变传感器的撤防/布防状态、处理入侵报警/防拆报警/故障报警；

- 通过与视频监视系统的联动，能够驱动摄像机的图像在指定监视器（视频监视系统设置）上显示，同时发出声光报警；

- 数据记录和存档：周界报警管理系统主机可以连接打印机，将系统的所有行为记录打印输出存档；还可以用计算机硬盘记录系统所有的事件，事件记录的时间不少于一年。

3）联动报警设备

可根据需要配置一定数量的继电器。每个联动模块提供标准的通讯接口：RS422、RS232、TCP/IP。

4）周界报警工作站

（1）主机

技术指标要求同智慧运行操作员工作站的相关要求。

- 液晶显示器

同智慧运行操作员工作站的相关要求。

4.4安防视频监视系统

4.4.1系统概述

安防视频监视系统为车辆段的安保管理人员提供场段内主要道路、单体建筑公共区域及周界防护监视图像，是直观、方便、完善的图像管理工具。

车辆段可在平台控制视频图像的切换、处理和存储检索和回放，云台、镜头的预置和遥控。

4.4.2系统构成

1）系统组成

本系统主要由高清数字摄像机、工业级光纤收发器、以太网交换机、视频监控终端、网络视频存储设备、视频服务器、流媒体服务器、解码器、电源分配单元、机柜及完成本系统功能所需的所有设备及各种软件等组成。

2）摄像机的设置

在车辆段周界围蔽及车辆段主要道路设置固定枪式高清红外摄像机和高清一体化球机；道路转弯处设双目摄像机和固定枪式高清红外摄像机；在出入口设置高清球型摄像机；在各单体建筑公共区域内设置高清数字半球型摄像机；在综合楼楼顶设全景摄像机。周界围蔽摄像机前端应具备人员入侵报警算法，充电桩、停车棚处摄像机应具备火焰探测报警算法。最终数量及布置需结合车辆段的具体情况及运营需求进行调整，并在设计联络阶段确定。其中单体建筑内的垂直电梯中的摄像机由电梯供货商提供，投标人需考虑将其接入本系统，所需费用包含投标总价中。

投标人应根据自身产品特点，进行详细的摄像机布点设计，提供摄像机安装高度及安装方式，投标人须对摄像机的布点的准确性及合理性负责。

3）监视终端的设置

在车辆段安防监控中心分别设置1台视频监控终端（同时实现管理和控制功能）。安防监控中心值班员可通过监视终端和综合管控平台对车辆段内所有摄像机进行图像切换显示和控制。

4）车辆段各设备间信息传输方式

（1）数字视频直接进入本地以太网交换机。

（2）视频监视终端到设备机柜的视频信息采用网络电缆传输，部分超过90m的视频监视终端可通过光纤收发器，利用光纤远距离传输。

（3）车辆段范围内的电梯摄像机（由电梯专业设置）接入安防视频监控系统，其采用网络电缆传输，部分超过距离90m的摄像机可通过工业级光纤收发器，利用光纤远距离传输。

（4）从安防监控中心的大屏幕操作终端至设备室机柜的控制信息采用网络电缆或专用控制电缆传输；

（5）从安防监控中心视频监视终端至设备室机柜的视频及控制信息采用网络电缆传输；

（6）该系统的车辆段室外设备（如摄像机、工业级光纤收发器等）的电源均引自车辆段安防设备室的机柜，电源线独立敷设。系统内各设备（包括室外摄像头、工业级光纤收发器等）所需的电源类型、用电量、分路接口及电源线由本系统负责解决。

（8）该系统设备室内各设备的接地可采用动力照明专业提供的综合接地系统，接地电阻不大于1欧；设备室以外的设备采用就近接地，接地电阻不大于4欧。投标人应根据其设备特点提出接地要求或建议。

（9）车辆段安防监控中心至安防设备室各设备之间距离暂按80m计。

（10）投标人在编制投标文件时，可以根据具体的建议方案调整各设备之间的信号传输线路的类型，且线缆符合相关规范标准。

4.4.3系统功能

1）视频监视及控制功能

（1）安防视频监视系统集成于车辆段智慧园区综合管控平台，支持GB/T 28181协议。安防监控中心值班员可通过综合管控平台直接调用安防视频监视系统的视频流，并通过控制界面，在综合管控平台设置的监控终端上实现安防视频监视功能，详细对接方案，在设联阶段确认。同时，安防监控中心值班员也能够通过本系统设置的操作终端（含控制键盘）将安防系统设置的摄像机摄取的图像调入安防控制中心监视墙的各监视器、视频监视终端上进行监视。

（2）监视模式应有以下两种：

- 可采用编程自动循环监视模式，自动地对本车辆段内全部摄像机摄取的图像以一定的时间间隔进行循环监视，循环时间间隔可人工设置。自动循环监视区域应包括车辆段、停车场周界及场区道路的情况及车辆段各单体建筑公共区、部分出入口等所有图像，循环监视区域应能根据安防的需要进行灵活设置。

- 可采用人工单选模式，可通过电子地图对本车辆段内任意摄像机摄取的图像进行人工选择监视。

（3）应具备视频分割与合成功能，可将本车辆段内的视频图像以单画面、四画面、九画面及十六画面等模式调入单个视频监视终端上进行监视。

（4）通过综合管控平台操作终端或本系统的视频监视终端（鼠标或者控制键盘）可对本车辆段内的一体化快球摄像机进行遥控。优先级待设计联络确定。

（5）安防值班员的视频监视终端应具有以下功能：

- 支持软解码软件，能清晰流畅地显示实时图像；

- 支持树形目录和电子地图功能，选择监控目标方便快捷，操作简单；

- 提供“单切”、“组切”功能；

- 可采用轮询方式自动切换图像，有单画面、四画面、九画面及十六画面等显示模式；

- 能够对云台进行控制；

- 具备本地紧急事件录像及实时视频抓拍功能；

- 具备数字键盘功能；

- 数字视频硬（软）解码模拟端到端延时小于300毫秒。

2）字符叠加功能

（1）车辆段安防控制中心终端监视器上所显示的图像应能同时显示相应的字符信息。字符信息主要包括车辆段摄像机的位置（编号）、日期及时间、操作员等。

（2）字符叠加功能由摄像机、应用软件均可完成，字符的格式、内容等信息均可由用户方便地自由修改，可设定各字符显示亮度、大小、位置、背景等。

（3）投标人应详细描述此功能的实现方式。

3）录像功能

（1）系统应能对车辆段内所有摄像机摄取的图像进行实时录制，并应具有动态侦测录像功能。

（2）系统应具有通过网络管理系统（人工或自动方式）开启和停止录像设备进行实时录像功能。

（3）系统在进行实时录像时，通过网络管理系统（人工或自动方式）可以转换为动态侦测录像，图像质量达到高清度，分辨率为1080P。

（4）系统应具有时间校准的功能，以便对输入的所有图像录制时间进行校准。

（5）系统应采用IP存储区域网络（IP SAN）的存储方式。

（6）系统应具有循环录像功能，磁盘存满后，最新录入的信息可覆盖最早录入的信息。

（7）本地视频存储时间按90天考虑，每天存储时间暂按24小时计。

（8）投标人应详细说明车辆段视频图像的存储方式及所需存储容量的计算过程。

4）回放及检索功能

车辆段被授权人员可对本基地监视范围视频存储设备内存储的图像进行回放、并按记录的时间、日期范围、摄像机位置（编号）进行分类检索图像。回放速度可调（帧数可根据需求设定为1～25帧/s），回放时不影响录制。

5）强光抑制功能

在车辆段的出入口、大门出入口及主要道路等处的摄像机应具有强光抑制功能，并能满足白天、黑夜和强光下的拍摄要求，确保影像清晰。

6）夜间低照度功能

在车辆段的出入口、大门出入口及主要道路等处的摄像机应满足黑夜低照度下的拍摄要求，具有红外补光功能，确保影像清晰。

7）系统网络管理功能

（1）设置在安防监控中心的网管终端可对系统的摄像机、交换机、视频监控终端、解码器、光纤收发器、视频计算及存储资源等设备进行参数设置、编程、故障告警及电源控制等综合管理。对系统设备的运行情况进行综合的监视与管理，应能对系统数据及配置作及时的修改。

（2）前端视频图像检测报警功能：视频网管可对所有摄像机进行状态检测，对视频丢失、镜头偏移、过亮/过暗、聚焦不良等异常情况发出告警；投标人应详细描述该功能的实现方式。还可对外同时提供基于TCP/IP网络和RS232/422/485的控制接口及协议。

（3）故障管理

- 能识别系统故障，并能对设备发生的故障进行定位及迅速查询；

- 能报告所有告警信号及其记录的细节；

- 具有告警过滤和遮蔽功能（不应产生误告警）；

- 提供声光告警功能。

对于故障情况及时进行多媒体声音及图像报警并打印报警报告，其中包括：

——前端摄像机图像报警（包括：视频丢失、镜头偏移、过亮/过暗、聚焦不良等报警）；

——高清摄像机的故障管理；

——系统电源的分区管理；

——解码设备故障告警；

——存储设备的故障管理；

——存储系统业务异常报警（含视频存储业务中断、存储图像完整性检查、实时监控录像存储状态，录像卡顿、录像存储时间不准确等）；

——视频监控终端的设备故障告警；

——投标人需对网管系统进行说明。

（4）录像存储管理

所有录像存储设备的工作状态均要在网管终端上显示。

软件应有如下功能：控制录像状态的开启和停止；可以提供给网管系统录像存储设备的各种故障报警信息等；录像存储设备的状态同时也可以被网管系统灵活控制；可实现录像存储设备的死机告警，开启实时录像、开启移动侦测录像、提高录像画质等。

投标人需详述该功能的配套设备及技术方案。

（5）对图像解码设备进行控制管理，可实时监测解码设备，并可通过网管设备对解码设备的具体参数进行配置及管理。

8）电源远程控制及分区功能

系统应支持电源分区控制的功能，投标人根据车辆段实际情况进行分区，暂定支持20个分区（具体数量在设计联络时确定），实现对摄像机的电源分区控制功能。

9）周界视频巡更功能

安防周界视频监控系统实现周界视频巡更功能，在室内监控终端依次自动循环给巡更者播放周界视频图像，以减少巡更者的室外巡更强度。

10）音频监听功能

（1）特定位置摄像机配置定向拾音器，采集环境声音；

（2）音频可通过视频监控终端音箱进行播放，播放时与视频同步。

4.4.4技术要求

安防视频监视系统管理软件应为可靠、成熟的商业化软件产品，在此基础上提供客户化开发手段。软件应与车辆段智慧园区综合管控平台软件有效集成，提供统一的监控、操作、管理功能和人机界面。安防视频平台支持GB/T 28181标准协议。

1）系统指标

系统组成应简单、易扩容、易维护、可靠性高，设备及板卡允许带电热插拔，系统的主要技术指标如下（不限于此）：

（1）视频系统主要技术指标

- 图像标准：PAL视频制式；

- 编码标准： H.264、H.265编码；

- 实时动态图像传输：每秒不少于25帧；

- 图像画面灰度：≥8级；

- 每路视频速率：1～8Mb/s连续可调；

- 图像分辨率：Full HD（1920×1080P），HD	（1280 × 720P），D1（720×576），4CIF（704×576）；

- 随机信噪比（加权）：≥50dB；

- 亮度非线性失真：≤5%；

- 微分增益失真：±5%；

- 微分相位失真：±50；

- 图像质量不低于4级：对于高速变化的图像，其画面质量清晰，不得发生边缘模糊等现象；

- 主观评价图像等级：5级；

- 设备工作时间：连续；

- 系统平均无故障时间（MTBF：）≥15000小时；

- 平均修复时间：<4小时；

- 支持ONVIF2.0；

- 周界报警摄像机具备人员入侵算法。

（2）数字图像传输指标

- 硬解码时延：≤250ms；

- 软解码时延：≤300ms；

——切换异常：＜100 ms（图像切换期间的滞屏时间）

——无马塞克现象

——系统延时抖动：＜10ms

- PTZ控制时延（控制指令发出到图像变化）：≤400ms；

- 系统图像切换时延：≤1s（采用基于TCP/IP连接的控制协议）。

2）摄像机

摄像机应小巧而坚固，防尘防潮，满足PAL制式。电源系统仅提供AC220V电源，若有其他方式供电需本系统自行转换。应采用标准的CS镜座，可以适配各种型号的镜头，具有自动白平衡、强光抑制、逆光补偿等性能。周界视频固定枪式高清摄像机应支持人员入侵检测功能。

室外摄像机应适应最低0.21x的照度，室内摄像机应适应最低llx的照度或应急照度，环境照度不满足要求时应配置辅助 照明，或采用微光、补光摄像机等设备；安装在列车外和轨道沿线的摄像机应具有强光抑制功能。

（1）一体化固定枪式高清摄像机

- 采用不小于1/3"或更大尺寸逐行扫描CMOS；

- 传感器：200万像素（1920×1080p高清）；

- 通过红外滤片黑白自动切换，实现日夜监控；

- 最低照度：彩色0.5lux，黑白0.05lux；

- 编码帧率：25fps@1080P；

- 编码方式：标准双码流H.265编码格式，支持实时调看和网络存储，不能有私有协议；

- 压缩传输码流：2～6Mbps；

- 电子快门：1/25s～1/30,000s自动/手动可调；

- 支持3D降噪功能，信噪比≥50dB；

- 支持GB/T 28181标准协议、ONVIF 2.0协议，具体协议在设计联络阶段确定；

- 支持背光补偿\宽动态，动态范围≥75dB；（根据应用场景按需调整）

- 双向音频，G.711编码；

- 1路报警输入，1路报警输出；

- 支持网络远程管理，可以被管理平台统一管理；

- 支持通过单播或组播方式传送视音频流；

- 支持SD卡本地存储（实配256G），支持断网前端缓存和网络恢复自动缓存补录；

- 支持心跳机制；

- 支持字符叠加；

- 支持智能报警、移动侦测，视频遮挡，光纤中断，IP地址冲突等；

- 输出接口：应同时提供RJ-45（10/100Mbps）和BNC接口；

- 其他接口：至少1路RS-485接口；

- 支持TCP/IP，UDP，RTP，RTSP，HTTP，ICMP，FTP，SMTP，DHCP，NTP，PPPoE，UPnP，IGMP等网络协议；

- 供电电源：AC24V或DC12V（通过电源适配器转换），有浪涌保护；

- 工作温度：满足青岛市典型的环境条件－10ºC～＋40ºC；

- 工作湿度：满足青岛市典型的环境条件10～90%相对湿度（无水凝）。

- 室外防护等级≥IP67，室内防护等级≥IP65

- 传感器：≥1/3＂COMS，逐行扫描、手动变焦镜头，200万像素（1920×1080p高清），

- 焦距：f=4.0～12mm，f=20～100mm，投标人应根据结合覆盖区域的实际情况，选取不同焦距的镜头，满足运营要求；

- 光圈：F/1.4，DC驱动。一体化摄像机内含拾音、麦克功能，功能效果应符合运营期现场使用的要求，设备需在设计联络阶段进行测试，根据测试结果招标人有权对设备型号进行更换，设备更换产生的费用包含在投标总价中。

- 提供2年质保。

（2）半球型高清摄像机

- 传感器：≥1/3”CMOS，逐行扫描，手动变焦镜头，200万像素（1920*1080p高清）；

- 焦距：f=2.8～12mm；

- 通过红外滤片黑白自动切换，实现日夜监控；

- 最低照度：彩色0.2lux，黑白0.02lux；

- 编码帧率：25fps@1080P；

- 编码方式：标准双码流H.264、H.265编码格式，支持实时调看和网络存储，不能有私有协议；

- 压缩传输码流：6～8Mbps；

- 支持3D降噪功能，信噪比≥50dB；

- 支持GB/T 28181标准协议、ONVIF 2.0协议；

- 支持背光补偿\宽动态，动态范围≥75dB；

- 支持网络远程管理，可以被管理平台统一管理；

- 支持通过单播或组播方式传送视音频流；

- 支持SD卡本地存储（各摄像机均需实配32G），支持断网前端缓存和网络恢复自动缓存补录；

- 支持自动白平衡；

- 支持字符叠加；

- 同步方式：内同步；

- 万向关节型镜头装置；

- 摄像机应具有抗电磁干扰性能；

- 输出接口：RJ45（10/100Mbps Ethernet）；

- 供电电源：AC24V或DC12V（通过电源适配器转换），有浪涌保护；

- 提供2年质保。

（3）全景摄像机

设置于车辆段最高建筑的顶层。

- 传感器：≥1/1.8”CMOS，逐行扫描，自动变焦镜头，400万像素（1920*1080p高清），不少于4个；

- 不小于20倍光学变倍，不小于12倍数码变焦；

- 视场角：不小于水平：1 × 180°， 竖直：不小于90°

- 通过红外滤片黑白自动切换，实现日夜监控；

- 最低照度：彩色0.5lux，黑白0.05lux；

- 编码帧率：25fps@1080P；

- 编码方式：标准双码流H.264、H.265编码格式，支持实时调看和网络存储，不能有私有协议；

- 压缩传输码流：6～8Mbps；

- 支持3D降噪功能，信噪比≥50dB；

- 支持Pelco-D、P或BOSCH等云台控制协议；

- 支持GB/T 28181标准协议、ONVIF 2.0协议

- 支持背光补偿\宽动态，动态范围≥50dB；

- 支持网络远程管理，可以被管理平台统一管理；

- 支持通过单播或组播方式传送视音频流；

- 支持SD卡本地存储（各摄像机均需实配32G），支持断网前端缓存和网络恢复自动缓存补录；

- 通过以太网传输信号，并可通过网络远程控制PTZ；

- 可编程预置位：256个，预置位精准度±0.1°，最快400°/s，支持巡航扫描和花样扫描；支持无操作时自动返回某个设定预制位。

- 支持智能报警、移动侦测，断电记忆等；

- 支持TCP/IP，UDP，RTP，RTSP，HTTP，DHCP，NTP，IGMPv2，SNMPv2等网络协议；

- 同步方式：内同步；

- 防护等级IP66；

- 输出接口：RJ-45（10/100Mbps Ethernet）；

- 供电电源：AC24V或DC12V（通过电源适配器转换），有浪涌保护；

- 提供2年质保。

（4）双目摄像机

设置于车辆段内道路交叉口。

- 传感器：≥1/1.8”CMOS，逐行扫描，自动变焦镜头，400万像素（1920*1080p高清），2个；

- 不小于20倍光学变倍，不小于12倍数码变焦；

- 通过红外滤片黑白自动切换，实现日夜监控；

- 最低照度：彩色0.5lux，黑白0.05lux；

- 编码帧率：25fps@1080P；

- 编码方式：标准双码流H.264、H.265编码格式，支持实时调看和网络存储，不能有私有协议；

- 压缩传输码流：6～8Mbps；

- 支持3D降噪功能，信噪比≥50dB；

- 支持Pelco-D、P或BOSCH等云台控制协议；

- 支持GB/T 28181标准协议、ONVIF 2.0协议

- 支持背光补偿\宽动态，动态范围≥50dB；

- 支持网络远程管理，可以被管理平台统一管理；

- 支持通过单播或组播方式传送视音频流；

- 支持SD卡本地存储（各摄像机均需实配32G），支持断网前端缓存和网络恢复自动缓存补录；

- 通过以太网传输信号，并可通过网络远程控制PTZ；

- 可编程预置位：256个，预置位精准度±0.1°，最快400°/s，支持巡航扫描和花样扫描；支持无操作时自动返回某个设定预制位。

- 支持智能报警、移动侦测，断电记忆等；

- 支持TCP/IP，UDP，RTP，RTSP，HTTP，DHCP，NTP，IGMPv2，SNMPv2等网络协议；

- 同步方式：内同步；

- 防护等级IP66；

- 输出接口：RJ-45（10/100Mbps Ethernet）；

- 供电电源：AC24V或DC12V（通过电源适配器转换），有浪涌保护；

- 提供2年质保。

（5）室外球型一体化高清摄像机（集摄像机、镜头、云台、吊杆于一体）

- 传感器：≥1/2.8”CMOS，逐行扫描，自动变焦镜头，200万像素（1920*1080p高清）；

- 20倍光学变倍，12倍数码变焦；

- 根据自身设备情况配置红外灯，满足夜间拍摄需求；

- 通过红外滤片黑白自动切换，实现日夜监控；

- 最低照度：彩色0.5lux，黑白0.05lux；

- 编码帧率：25fps@1080P；

- 编码方式：标准双码流H.264、H.265编码格式，支持实时调看和网络存储，不能有私有协议；

- 压缩传输码流：6～8Mbps；

- 电子快门：1～1/10,000s自动/手动可调；

- 支持3D降噪功能，信噪比≥50dB；

- 支持Pelco-D、P或BOSCH等云台控制协议；

- 支持GB/T 28181标准协议、ONVIF 2.0协议

- 支持背光补偿\宽动态，动态范围≥50dB；

- 支持网络远程管理，可以被管理平台统一管理；

- 支持通过单播或组播方式传送视音频流；

- 支持SD卡本地存储（各摄像机均需实配32G），支持断网前端缓存和网络恢复自动缓存补录；

- 通过以太网传输信号，并可通过网络远程控制PTZ；

- 可编程预置位：256个，预置位精准度±0.1°，最快400°/s，支持巡航扫描和花样扫描；支持无操作时自动返回某个设定预制位；

- 支持智能报警、移动侦测，断电记忆等；

- 自身配置加热器和排风措施，并支持实时监看球机内部温度、电压、风扇等运行状态；

- 支持TCP/IP，UDP，RTP，RTSP，HTTP，DHCP，NTP，IGMPv2，SNMPv2等网络协议；

- 360水平持续运动，自动垂直翻转；

- 手动水平速度：1°～80°/s；手动垂直速度：1°～40°/s；

- 同步方式：内同步；

- 防护等级IP66；

- 输出接口：RJ45（10/100Mbps Ethernet）；

- 供电电源：AC24V或DC12V（通过电源适配器转换），有浪涌保护；

- 工作温度：－20ºC～＋50ºC；

- 提供2年质保。

（6）固定高清摄像机镜头

- 传感器：≥1/3＂COMS，逐行扫描、手动变焦镜头，≥200万像素（1920*1080p高清）；

- 焦距：f=4.0～12mm，f=20～100mm，投标人应根据结合覆盖区域的实际情况，选取不同焦距的镜头，满足运营要求；

- 光圈：F/1.4，DC驱动。

- IR镜头

- 提供2年质保。

（7）室内摄像机防护罩

- 本次选用的防护罩为密闭型防护罩；

- 防护罩内应具有自动排风功能；

- 防护等级 IP55。

（8）地面摄像机防护罩

- 防暴型外壳：重型铝模铸外壳和抗冲击的聚碳酸酯球罩；

- 防护罩内应具有自动排风功能；

- 适用温度范围 -20°C ～ 50°C；

- 防护等级 IP66；

- 电源 AC220V 50Hz或 AC24V；

- 材料 腔体/遮阳罩：铸铝；前盖窗：钢化玻璃；

- 加热除雾器 瓷芯加热元件，普通型7w，最大25w；

- 可用电缆 直径：5-10mm 或 直径6-12mm；

- 遮阳罩：白色，光滑表面。

（9）室外现场摄像机电源箱

室外机箱内用于安装监控电源等配套设备，结构为露天防雨箱设计，并带有机箱锁，防止箱内设备被盗、或破坏。机箱尺寸在设计联络阶段进一步确定。箱体防护等级达到IP66以上防护等级。需要有机箱基础，整体美观，表面喷涂明显的警示标志，机箱离地面高度不小于30cm。机箱应做防雷接地。

（10）室外摄像机立杆

立杆由施工单位提供，投标人应配合施工单位完成立杆上相关设备安装及法兰设计。

（9）摄像机的防雷及接地要求

- 室外安装的摄像机立柱、数据线、电源线均应做防雷处理，单独接地电阻应小于4Ω。

- 安防设备室视频监视设备机架应做联合接地处理，接地电阻应小于1Ω。由室外引入机房的摄像机信号线和电源线屏蔽层也需进行接地处理。

3）视频解码器

- 视频制式支持PAL/NTSC制，19寸标准机箱，高密度、模块化配置。应可支持高清（720P、1080P）的硬件图像解码。

- 高清视频解码应支持H.264、H.265格式，同时用于调看和存储。并可兼容主流厂商。

- 视频解码器应能够自动识别接收到的视频流是高清视频流，调用与之相匹配的解码库，实现平滑、流畅的解码图像的视频输出。

- 图像的编解码延时≤300ms；

- 图像分辨率支持Full HD : 1920 × 1080P  HD : 1280 × 720P。每端口解码速率为：1～14Mb/s；

- 提供HDMI或HD-SDI视频输出接口；网络接口：标准以太网100/1000Base-TX，RJ45连接口；

- 支持多种网络协议：RTSP、TCP/IP、RTP、UDP、HTTP、IGMP、Telnet、ICMP、ARP；

- 支持IP单播/组播、SNMP协议管理；

- 解码器、存储相互兼容；

- H.264、H.265视频流可以被第三方软件解码；

- 在线升级可通过网络远程升级；

- CE认证、UL认证。

4）单模工业以太网光纤收发器

- 网管型，可检测远端设备故障、光电口故障、光纤断开，工业级产品

- 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab

- 传输速率: 100Mbps

- 最小发送功率－19.0dBm

- 最大发送功率－14.0dBm

- 接收灵敏度<－31dBm

- 2个或多个10/100M RJ45口，1个SC口；1个或多个485/422串口光纤转换器，根据工程需求配置

- 单模单纤

- 输入电压AC 220V

- CE认证或UL认证。

5）交换机

（1）保证设备的成熟性和可靠性，网络交换机须取得工信部入网证不低于1年的时间。

（2）交换机要求配置的所有光口、电口都应配置相应的光/电模块，而不仅是预留面板和扩容空间。

（3）交换机主要技术指标不得低于下表的要求（不限于此），投标人应对本系统交换机的配置做出合理的建议。

（4）核心交换机

| 序 号 | 参数表 | 核心交换机 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 车辆段 |
| 1 | 设备结构 | 模块化设计，业务板插槽数≥6个槽 具备物理独立的控制和转发平面 |
| 2 | 端口密度 | 配置至少48个/100/1000M电口、12个GE光口（含光模块） |
|  |  | 所有端口支持线速转发 |
|  |  | 端口具备全线速功能 |
| 3 | 冗余配置 | 主控卡/路由引擎、电源等关键部件1+1冗余配置; |
| 4 | 交换容量 | ≥15Tbps |
| 5 | 吞吐量 | ≥400Mpps |
| 6 | IPv4路由协议 | 支持RIPv1/v2、OSPFv1/v2、IS-IS、BGP等路由协议 |
| 7 | Ipv6路由协议 | 支持RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGPv4等路由协议 |
| 8 | VLAN | 支持静态、动态划分 VLAN，支持802.1Q、802.1D、802.1s、802.1w |
| 9 | ACL | 支持入口和出口方向ACL；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持IPv6 ACL |
| 10 | QoS | 支持802.1p，IP优先级，WRR，WRED |
| 11 | 组播 | 支持IGMP v1/v2/v3、IGMP snooping、PIM-SM、 PIM-SSM、PIM-DM等 |
| 12 | 链路聚合 | 支持802.3ad，可支持不少于4个GE口或4个FE口捆绑 |

（5）24/48口接入交换机

- 24/48个100/1000Base-TX以太网端口，2个100/1000Base-T与2个GE光口（含光模块）

- 交换容量≥136Gbps

- 包转发率≥100Mpps

- 支持IEEE 802.3x流控（全双工）

- 支持基于端口速率百分比的广播风暴抑制

- 支持基于pps的广播风暴抑制

- 支持静态路由、RIPv1/v2、RIPng

- 支持策略路由，ECMP

- 支持VRRP/VRRPv3

- 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2

- 支持组播VLAN

- 支持IGMP V1/V2/V3、MLD v1/v2、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM、MSDP

- 投标人应考虑每台交换机预留20%的100Base-TX以太网端口

单体建筑部分接入交换机安装位置为弱电井，投标人须按现场实际需求提供定制机箱，具体方案在设计联络会确定，相关费用包含在投标总价中。

6）视频管理服务器、流媒体服务器

服务器应采用高性能、高速度和高可靠性的知名品牌主流X86服务器。

系统主机的具体配置应满足本工程所需的处理能力及性能要求，基本配置不低于以下指标（不限于此）：

设备类型：19”机架式服务器（应安装有导轨，方便检修）

处理器：不低于第三代英特尔志强金牌处理器；单颗≥24个CPU核心，主频：≥2.0GHz，标配处理器数量：2；

操作系统：Windows Server 2016（标准企业版）以上版本或Linux系统；

内存类型：DDR4（应与处理器类型匹配）；

内存容量配置：标配≥128GB，可扩展至1TB；

硬盘配置：配置2块不低于600G 10000rpm SAS硬盘；同时配置不低于8T 7200rpm SATA硬盘；

RAID：≥ 2G RAID卡，支持RAID 0/1/5/10；

主板扩展插槽：≥4个PCI-e插槽；

网卡：4端口10/100/1000Mbps自适应以太网卡，支持SNMP，支持远程唤醒功能，支持端口绑定；

电源：服务器专用电源，不小于1+1冗余热插拔配置。

风扇：冗余热插拔外置风扇。

7）视频监控终端

（1）主机

- 技术指标要求同智慧运行系统操作员工作站。

（2）液晶显示器：同智慧运行操作员工作站的相关要求。

8）网络视频存储设备

投标人应提供成套的网络视频存储系统，具有流媒体转发功能，包括但不限于磁盘阵列及相应的软件等组成。

- 存储控制器

视频存储控制器要求支持N+1（N大于等于1)热备，除备用控制器外，视频存储控制器应满足相应存储要求后预留20%的存储性能。投标人需详细描述该设备的技术指标、功能特点等。

（2）磁盘阵列

- 每套产品需设置1台机头两个主控制器。投标人需详细描述该系统的技术指标、功能特点、性能参数。

- 投标人提供的存储产品应为非OEM产品；

- 规格：19英寸标准机架设备，主控柜及扩展柜均配置冗余的电源和风扇，可热插拔；

- 控制器：采用模块化双控制器架构，配置双控制器（64位以上），控制器可热插拔进行维护（无需打开机箱）；双控制器并行运行，负荷均担，每个控制器应有独立中央处理器，在一个控制器故障时不能影响存储设备的正常运行，投标人应对双控制器的配置方式进行说明。

- 缓存：≥64GB；

- 缓存保护机制：支持写缓存镜像；

- RAID：支持RAID 0、1、5，可配置专用热备盘（按RAID 5 配置）、全局热备盘；

- 主机访问接口：磁盘阵列iSCSI接口≥8个，其中单控制器iSCSI接口≥4个，每端口速率≥1Gb/s；提供冗余连接能力；

- 盘位扩展能力：单系统磁盘盘位≥240块；

- 硬盘：≥6TB硬盘，应采用SAS企业级硬盘，可热插拔，硬盘转速不小于7200rpm，支持SATA、SAS磁盘混插；

- LUN数目：≥512；

- 主机连接数：≥256；

- 并发存储能力：6Mb/s数据流并发存储≥360路；

- 可配合编码器及数字摄像机提供任意码流、任意清晰度的图像存储；

- 可基于每一个视频流的存储要求单独配置；

- 支持IP网络的单播、组播；

- 采用灵活的联网存储配置能力，采用存储局域网（SAN)存储技术，可采用数据块等存储方式；

- 支持磁盘休眠，智能风扇调速等功能；

- 支持便携终端对每台录像设备的直接即时及事后根据各种信息（时间、地点等）特征进行检索、查询、调看、提取、刻录功能；

- 视频记录方式：无终止循环方式；

- 平均无故障时间（MTBF）≥100000小时；

- 平均修复时间（MTTR）≤2小时；

- 要求存储设备具有很好的兼容性，可以兼容连接不同厂商的交换设备，并保证对各种主流主机平台的接驳应用；投标人须提供可替换硬盘的技术参数，并列举不低于3种的可替换的主流硬盘品牌及型号；

- 投标人需提供存储设备控制器的处理能力及应具有的扩展能力，详细说明后期存储设备扩容实现的方案；要求存储设备的扩容在满足要求的基础上，只增加硬件费用，不应增加软件二次开发费用，不能影响现有设备的使用；

- 每路图像的可选压缩率：16kbps～8Mbps；

- 每路图像可达到25fps/30fps；高清H.264、H.265格式图像分辨率不低于1080P；

- CE、UL认证；

- 应提供至少3年质保。

（3）存储设备容量配置原则

- 基本原则

- 存储数据格式：H.264、H.265 ISO14996-10 BP@L3，MP@L4.0 and HP@L4.0格式视频流；

- 视频流速率：高清H.264、H.265格式≥6Mb/s；

- 系统盘：系统盘采用冗余保护机制，不占用音视频数据存储槽位，单独计算容量；

- 数据盘：系统盘采用RAID 5，每个RAID组内磁盘数量≤16块；

- 全局热备盘：系统配置全局热备盘，全局热备盘数量≥2块；

- 高清H.264、H.265，6Mb/s码流；存储时间：≥90天（90*24h）；

投标人应随投标文件提供详细的存储设备容量计算书（计算时不得将系统盘、全局热备盘及RAID组内的保护盘用于视频存储），根据不同需求计算不同地点的存储设备容量，并考虑预留20%的存储容量。

9）食堂视频监控显示屏

采用工业级显示屏，显示屏颜色、是否带按键等在设计联络阶段确定；

- 尺寸（以对角线计算）：≥55″；

- 分辨率：≥1920×1080；

- 宽高比：16：9；

- 图象格式：PAL、NTSC；

- 亮度：≥500cd/m2，采用LED光源；

- 响应时间：≤8ms；

- 可视角度：水平≥176度，垂直≥176度；

- 寿命：≥60000小时；

- 对比度：≥1000：1；

- 无故障工作时间：≥50000小时；

- 功耗：＜200W；

- 工作温度及湿度：满足工程需要；

- 提供最新生产线液晶面板，黑色TFT  LCD；

- 连续工作时间：支持不间断显示；

- 输入输出信号接口满足系统需求，与视频分配接口相匹配；

- 自带音箱；

- 屏幕保护措施：动态图像保护；

- LCD显示屏保护图像内容由招标人确定；

- 具备国家强制性3C认证证书；

- 输入输出端子：输入输出信号接口满足系统要求，与视频分配接口相匹配，如复合视频输入、输出、分量视频（Y，Pb，Pr）、HDMI；RS-232C接口、PC VGA；音频输入L/R，PC输入立体声，音频输出L/R；

- 具有防止灼屏功能；

- 屏幕表面带防反射涂层；

- 具有防尘、防潮、防盐雾功能；

- 设备和线缆均须满足地铁内的使用环境（电磁干扰、灰尘、温度、湿度等）

- 请投标人结合产品特点及功能要求配置相关附件。

10）定向拾音器

- 拾音器类型：长距离定向拾音器

- 监听范围：有效监听距离≥30m；

- 音频传输距离：≥1000m ；

- 频率响应：20Hz ～ 20kHz；

- 灵敏度：≤-38dB；

- 信噪比：>40dB (户外), >70dB (室内)；

- 指向特性：20度～120度；动态范围：≥90dB (1KHz at Max dB SPL) ；

- 最大承受音压：≥120dB SPL (1KHz,THD 1%) ；

- 输出阻抗：600欧姆非平衡；

- 输出信号幅度：2.5Vpp/-25db ；

- 麦克风：两个单一指向互补型电容咪头；

- 保护电路：雷击保护、电源极性反转保护；

- 音频输出接口： Mini-jack, MIN IN/LINE IN；

- 电源电压：AC 24V；

- 工作环境温度：0℃～50℃（室内），-25℃～70℃（室外）；

- 符合标准：欧盟CE标准、美国FCC认证，并提供检测报告。

- 拾音器可安装在摄像机防护罩上，具体安装方式根据工程实际情况确定；并具有防尘、防水性能。

- 拾音器内置 DSP 芯片，具备网络管理及拾音器状态监测功能；

- 支持手动变焦，配合摄像机焦距，进行手动变焦；

- 支持音频降噪，根据现场不同安装位置选择不同降噪类型,降噪可选择关闭。

11）其它设备

投标人认为必需提供且有利于系统优化的设备或装置，如计算机及键盘、视频解压卡、操作台等。

4.5 电子巡更系统

4.5.1系统概述

车辆段巡更系统采用离线巡更方式，巡更点设置在建筑外墙、周界、消防通道、单体建筑内走廊等位置。投标人应根据自身产品特点，进行详细的巡更点设计，投标人须对巡更布点的准确性及合理性负责。

4.5.2系统构成

离线巡更系统由巡更器（数据采集器）、巡更点（信息标识器）、数据下载器、管理软件等构成。巡更点是安置在巡逻路线上需要巡更巡检地方的电子标识，巡更器由巡逻人员在巡更巡检工作中随身携带，用于记录每个巡更点的时间及情况，数据下载器用来将巡更器中存储的巡更数据下载到巡更工作站，工作站管理软件对巡更信息进行存储、管理，并可进行分析考核及报表打印。

4.5.3系统功能

1）巡更工作站上预设巡更路线，要求保安人员在指定时间，按预设巡更路线到达指定巡更点，并通过巡更器确认，任何时间和路线异常，系统发出报警并记录。

2）预设巡更路线可以按月或周任意设置、变更。

3）巡更路线与巡更状态须以电子地图形式显示在监控屏幕上。

4）可集成于智慧园区综合管控平台。

4.5.4技术要求

1）巡更点

无源巡更点，应具有较小体积，便于安装（支持采用螺丝安装，采用嵌墙式安装），满足温度-40℃～55℃，湿度5％～95％环境使用要求。

2）巡更器

采用无键读卡自动感应技术，巡更器为金属外壳，具备抗冲击性能，功耗低，电池可以使用三至五年，内建FLASH存储，容量不少于10000条。

3）数据下载器

信息采集器与电脑之间通过USB接口的通讯，用于系统设置和巡检数据的传输。

4）管理软件

- 自动完成巡更器通讯、时钟校验、数据上载、数据下载、智能数据识别、计划核查、统计分析、异常处理等功能。

- 具有智能排班功能，自动识别周期和人员。

- 具有自动核查功能。软件自动对巡更数据进行处理，可以非常方便地查询排班计划的执行情况，如准时、早到、迟到、未巡、漏巡、顺序错误，有没有事件等；可以统计巡查次数、漏巡次数、顺序错次数、事件次数；还可以把数据输出给其他软件处理。

- 灵活方便的巡更点设置功能，巡更器可以兼作读卡器，可以读出巡更点的序列号。

- 软件免维护。能自动完成数据月备份、周备份和即时备份，自动清除过期数据。

4.6周界广播系统

4.6.1系统概述

周界广播系统为车辆段周界提供周界广播功能，主要用于车辆段安全围界的告警。当有人企图越过安全围网或触动报警系统时，自动或由人工操控寻呼话筒在相应区域播放报警音。

4.6.2系统构成

1）周界广播区域划分

根据安防系统的功能需求并结合车辆段的实际情况，对周界广播系统划分播音区域，在周界报警系统完成入侵定位的同时，人工实现对指定区域的广播。

2）系统构成

（1）车辆段周界广播系统构成

①中心设备设置

周界广播系统集成于车辆段综合管控平台，并配置后备广播操作终端。优先级待设计联络确定。

广播设备机柜（含各种控制设备、功放设备、电源、接口等）设于安防设备室内，机柜应设2个语音广播接口（模拟），供安防监控中心值班员播音或其它接入用。

周界广播系统采用不小于300W的主用功率放大器满足车辆段声场负载总功率的要求，并采用不小于300W的功率放大器备用，应能自动切换，与负载的连接应是随机的。

②扬声器设置

扬声器沿车辆段周界布置，根据地理位置划分广播区域，扬声器的安装与摄像机相结合共杆架设方式考虑。

扬声器主要采用室外防水型号筒扬声器，采用按区并接形成一路的方式连接。

③周界广播系统线缆若传输距离不够时，需设置中继机柜。

4.6.3系统功能

通过控制广播后备操作终端或综合管控平台工作站，可实现以下功能：

1）编组广播功能

对任意一个区域、多个区域、全部区域进行广播。

2）话筒/语音合成广播

话筒为单路，语音合成分为0-9共10段不同内容（可扩充），总的存储时间应不短于600秒，语音内容能方便的更改。

3）编程功能

用于人工对段内广播的编组设定、语音合成信息键位与内容设定等。

4）监听选择模式

可对语音合成的广播内容进行监听。

5）与周界报警系统联动，对确认的闯入报警发布预设语音广播警告。

6）能够在集成平台上，查询广播通信系统设备的运行状态及故障状态。

4.6.4系统主要技术指标

1）系统总体指标

- 频率特性：60Hz-16KHz≤±1dB

- 谐波失真：≤1%

- 信噪比：≥70dB

- 输出电压及方式：120V/100 V平衡式定压输出

- 输入过激励能力：≥20dB

- 防卫度：≥50dB

- 输出电压调整率：400Hz≤1dB   4000Hz≤1dB

- 输出总功率：≥0.8KW（满足系统要求）

- 负载区：≥4路

- 电源：单相220V +10∽-15%，50Hz±5Hz

- 设备工作时间：连续

- 系统设备平均无故障时间（MTBF）不小于10000小时

2）扬声器

- 采用知名成熟产品，并要求注明原产地

- 输入方式：120V/100 V平衡式输入

- 额定输出功率： 30W

- 频响：80Hz～18KHz

- 灵敏度：声压级≥100dB

3）功率放大器

- 额定输出电压： 120V/ 100V

- 额定输出功率：300W

- 频率响应: 40Hz～16KHz，≤±1dB

- 失真度:   40Hz～16kHz≤0.5%

- 信噪比： ≥100dB

- 输入灵敏度：0dB

4）广播控制终端

- 输入电压：-30～-60dB（话筒）；

- 输出电平：0～6dB（线放）；

- 频率响应：100Hz～12kHz≤±1dB；

- 失真度：100Hz～12kHz≤1%；

- 信噪比：≥50dB；

- 信源：话筒、语音合成、测试信源。

5）周界广播工作站

（1）主机

技术指标要求同智慧运行操作员工作站的相关要求。

- 液晶显示器：同智慧运行操作员工作站的相关要求。

4.7出入口管理系统

4.7.1系统构成

出入口管理系统主要用于对进出车辆段的车辆及人员进行有效管理。实现了从车辆、人员快速进场、快速出场等全自动化智能管理应用。系统采用车牌作为车辆出入凭证，通过出入口识别车牌号码来判断车辆进出场的权限。该系统可让泊车者方便快捷泊车，使车辆段车位管理更加规范、有序。系统采用人脸、员工卡数据作为人员出入凭证，来判断人员进出场的权限。通过出入口的数据采集、上传和调用、处理等系列动作，实现出入口管理功能。

在车辆段主出入口、次出入口设置。消防出入口大门一般处于锁闭状态，只有发生消防需求时才打开，故出入口管理系统不考虑在消防出入口设置。出入口人行道宽度暂按2.0米考虑，最终以现场实际宽度为准。

出入口控制系统由快速道闸、人行闸机、卡口专用高清摄像机、卡口专用高清摄像机辅机、服务器、管理终端、地感线圈、无线遥控器等组成。

4.7.2系统功能要求

4.7.2.1总体要求

1）系统设计应在满足招标书要求的前提下并结合土建结构特点、系统设备特点和设备分布情况，以先进、合理、成熟、安全、稳定、可靠、冗余、容错、高效、高性价比、易扩展、易管理为原则。

2）各类元器件、计算机设备、网络设备、电源设备等的选择，以技术先进、功能强大、可靠性高、质量优异、通用性强为标准。

3）能够在现场条件下长期稳定正常工作，能消除内部、外部各种干扰信号带来的不良影响，有足够的过载保护能力，易管理、易安装、易检测、易维护，并具有先进性。

4）软件及设备部件的标准化和模块化。

5）防水、防火、阻燃、防破坏、抗各类干扰、防止由于设备内部原因造成的不安全因素、防止由于意外接触、沙尘侵入和生物的有害进入而造成的设备故障，牢固、持久、美观。

6）具有防直击雷和感应雷措施，系统及设备不会因各种形式的雷击而产生不正常的情况。

7）要有保证人员安全的措施。

8）系统所有设备的接地电位必须相等。

9）用于设备通风、降温的部件能连续正常工作50,000小时以上,进风口需有防尘过滤装置。

10）系统软件必须汉化，操作界面直观，符合人的心理和习惯思维方式。菜单结构设计思路清晰，易于理解，操作程序符合人的自然习惯。信息检索速度快，提示清楚，不误导操作者。

11）投标人提供系统应保证，稳定、可靠的正常运行，适应24小时不间断工作的要求。

12）管理系统应具备故障（控制机故障、系统故障和电源故障等）出现时，必须能在厂家维修人员未能到场排查故障的情况下，现场值班人员应能够立刻有临时解决的方案（投标人应详细描述解决方案）。

4.7.2.2功能要求

1）基本功能：

a.系统实现免介质进出场，采用视频识别作为车辆进出场凭证。

b.可根据用户类型将固定的车牌号设置为日租客户、月租客户、年租客户或长租客户。

c.可记录所有进出行车信息；网络故障时，摄像机可缓存车牌照片及车牌识别结果，网络恢复后自动上传。

d.系统需具备防砸车功能，避免尾随伤车事件发生。

e.出入口需采用地感线圈及视频流双触发模式，并能支持其中一种触发模式出现故障时，另一路触发模式自动接管触发控制。

f.出入口识别摄像机需具备视频流识别功能，可在车辆行驶过程中进行识别，系统自动确定最佳车牌识别结果。

g.人行闸机设备需具备断电开闸、自动复位、防夹、防尾随通行、防非法闯入等功能。

h.人行闸机可记录所有进出人员信息；网络故障时，人行闸机可正常运行，并缓存进出人员照片或刷卡信息及识别结果，网络恢复后自动上传。

i.人行闸机支持智能测温、人脸识别、考勤管理、身份证阅读及刷卡记录存储、导出功能。

j.接入青岛地铁既有综合管控平台，实现人脸库、员工卡信息实时同步。

k.人行闸机系统预留与考勤管理系统、数据总线系统的接口，将相关信息提供给考勤管理系统、数据总线系统，具体数据对接需求在考勤管理系统、数据总线系统项目实施阶段确定；人行闸机系统预留与统一用户管理系统接口，获取人员和组织架构等基础信息；人行闸机系统预留与访客管理系统接口；系统接口须支持webservice等主流接口技术。

2）自动车牌识别功能：

a.系统需配置集成补光灯，采用闪光拍摄方式的高清高速摄像机自动采集出入库车辆的前部特征图像，自动识别车牌号码并记录车辆的前部全景图像，作为停车管理、安全认证的原始数据，并以车牌号码作为数据标识进行信息数据管理。

b.同时系统需采用多种自动车牌识别技术，提高车牌的识别率。

c.系统需采用视频流识别技术，对车流量多、跟车、反光、大灯强光照射等复杂环境情况下，可更快、更准确的识别车牌信息。针对该项功能，投标人需在技术方案中详细描述其具体实现方式及该项技术的优势、工作原理及流程图。

3）车型识别功能:

a.系统需采用多维车牌识别技术，不仅能识别车牌，还能识别车辆的颜色、车型，结合车牌及车型识别，能够保证车辆识别率不低于99%。

b.对于某些“无车牌”或“车牌受损”等原因导致无法识别车牌号的车辆，通过车型、颜色识别后将照片归入“待选”名单，出场时人工比对照片；系统对无法识别的车辆进行人工车牌信息修改，出场时利用模糊查询匹配；车辆入场、出场进行车辆整体高清拍照，以备查询使用。

4）分级权限管理功能：

软件系统分不同级别。不同级别对应着进入软件系统的不同密码，不同等级的操作人员进入软件系统后，能实现不同的功能。

5）实时监控图像对比：

a.图像的图幅大小和清晰度、颜色等参数可自行设置。

b.车辆图像可供有关人员随时查阅。

c.图像的总存储量根据硬盘容量大小而定，最少可保证留有一周以上的车辆出入图像（10000幅）备查。

6）报表功能：

统计岗亭进出车明细报表、每日出入口流量统计报表、特殊数据报表、按日流量统计报表、按停车时间统计停车数。

7）防砸\刮车功能：

实现防砸车功能，即车在道闸下，接近感应区闸杆就不会下落，车辆离开后，闸杆自动下落。

8）语音提示功能：

正常操作可提示车牌号码、有效期等相关信息，对误操作或非法操作做出人性化提示。

9）预留数据接口功能：

系统需具有良好的扩展性，并预留足够数量的数据接口，可支持软件功能定制及数据对接。投标人需提供支持软件功能定制及数据对接承诺函。

10）停车超长时间报警功能

场内车辆停放超过N天或以上时间（N可设置），系统可自动提醒管理人员，并可在报表中查看到此类信息。

11）配置抬杆放行的遥控器，每出入口不少于2个。

12）人行闸机识别功能

a.车辆段出入口人行闸机能够适应室外环境，具备双向人脸识别、刷卡进出和身份证读取功能；支持人员访客管理功能；能记录人员刷卡信息，支持考勤管理功能；具备消防联动紧急释放功能，能够应急常开，具备紧急情况下人员疏散功能。

b.车辆段综合楼一楼人行闸机能够适应室内环境，具备双向人脸识别、刷卡进出、身份证读取和智能测温功能；支持人员访客管理功能；能记录人员刷卡信息，支持考勤管理功能；具备消防联动紧急释放功能，能够应急常开，具备紧急情况下人员疏散功能。

4.7.3主要技术指标

1）快速道闸技术要求

启杆时间、落杆时间均不大于2秒；

具有双向自锁功能（电动挡车器在开、关到位时，外力不能使电动挡车器杆上升、下降）；

配备开关控制盒、遥控器、联动命令三种控制闸机升降的方式；

具有防砸车功能；

杆体表面要求有反光性能，杆体需采用碳纤维材质、三段式组合方式，其中一段损坏，可替换该段即可，无需整根杆体更换；

自检功能(运行中自动刷新检测电路出现的异常并报警)；

畅通模式（当抬杆输入信号持续保持或指令设置畅通模式时，道闸将忽略任何落杆动作一直保持抬杆状态，直到抬杆输入解除后接收到落杆触发时止）；

闸机相关参数要求：

- 工作温度：-40℃至75 ℃

- 安装方式：立式

- 档杆类型：百叶广告杆，长度根据现场定制。

- 挡杆起杆时间：不大于2S

- 档杆落杆时间：不大于2S

- 过载保护，过载自动起杆

- 使用次数：≥500万次(循环次数）

- 遥控距离: ≥30米

- 为了满足消防通道的要求，设置专门的消防联动接口，设联阶段根据FAS系统需求确定；

- 防护等级：至少为IP55，应能满足车辆段环境要求。

2）卡口专用高清摄像机主机技术要求

高清200万像素，图片分辨率：1920*1080；

支持强光抑制、自动补光、连续抓拍、智能降噪、夜间增强等技术，可适用于各种光照环境；

工业级设计，集成摄像机、补光灯及控制器于一体，可在严寒或酷热天气照常工作；

内嵌智能视频分析，全天候平均检测率大于99%；内嵌车牌识别，全天候平均识别率大于99%；

支持通讯及硬件故障判断，并报警提示；

支持网络故障时的本地储存功能，默认可以储存10000张车辆图片；摄像机内置白名单（VIP、固定车等）功能，可保证网络故障下车辆正常通行；

需配置双路高速双DSP+双ARM处理器，支持控制道闸开启和控制摄像主机及辅机上的摄像机进行车牌抓拍及补拍功能；

技术参数：

- 图片分辨率：1920*1080

- 通讯接口：RJ45网络口，10/100M

- 最低照度：0.1Lux

- 数字宽动态：支持WDR

- 镜头规格：2.8-12mm

- 工作温度：-30℃～+60℃

- 与服务器通讯接口：TCP/IP

- 道闸控制接口：2路光耦隔离输出

- 防护等级不低于IP65

3）卡口专用高清摄像机辅机技术要求

高清130万像素，图片分辨率：1280*960；

支持强光抑制、自动补光、连续抓拍、智能降噪、夜间增强等技术，可适用于各种光照环境；

工业级设计，集成摄像机、补光灯及控制器于一体，可在严寒或酷热天气照常工作；

内嵌智能视频分析，全天候平均检测率大于99%；内嵌车牌识别，全天候平均识别率大于99%；

支持通讯及硬件故障判断，并报警提示；

支持网络故障时的本地储存功能，默认可以储存10000张车辆图片；摄像机内置白名单（VIP、固定车等）功能，可保证网络故障下车辆正常通行；

需配置高速DSP+ARM处理器，支持控制道闸开启和控制摄像机进行车牌抓拍及补拍功能；

可在主摄像机出现故障时接替主摄像机进行拍照识别，保证车辆正常出入车场，最大限度的保护系统的高效、稳定、安全运行。

技术参数：

- 图片分辨率：1280*960

- 通讯接口：RJ45网络口，10/100M

- 最低照度：0.1Lux

- 数字宽动态：支持WDR

- 镜头规格：2.8-12mm

- 工作温度：-30℃～+60℃

- 与服务器通讯接口：TCP/IP

- 道闸控制接口：2路光耦隔离输出

- 防护等级不低于IP65

4）服务器

服务器应采用高性能、高速度和高可靠性的知名品牌主流X86服务器。

系统主机的具体配置应满足本工程所需的处理能力及性能要求，基本配置不低于以下指标（不限于此）：

设备类型：19”机架式服务器（应安装有导轨，方便检修）

处理器：不低于第三代英特尔志强金牌处理器；单颗≥24个CPU核心，主频：≥2.0GHz，标配处理器数量：2；

操作系统：Windows Server 2016（标准企业版）以上版本或Linux系统；

内存类型：DDR4（应与处理器类型匹配）；

内存容量配置：标配≥128GB，可扩展至1TB；

硬盘配置：配置2块不低于600G 10000rpm SAS硬盘；同时配置不低于8T 7200rpm SATA硬盘；

RAID：≥ 2G RAID卡，支持RAID 0/1/5/10；

主板扩展插槽：≥4个PCI-e插槽；主板应尽量喷涂三防漆。

网卡：4端口10/100/1000Mbps自适应以太网卡，支持SNMP，支持远程唤醒功能，支持端口绑定；

电源：服务器专用电源，不小于1+1冗余热插拔配置。

风扇：冗余热插拔外置风扇。

6）管理终端

安装在安防监控中心，内置管理系统软件，用于显示出场车辆的信息及显示进出车辆的对比图片等。

技术要求：同智慧园区综合管控平台工作站，适应现场环境24小时不间断工作的要求。

7）出入口管理系统软件

系统需为直接交互的界面，支持IE8以上浏览器，通过浏览器访问服务器地址进行操作。可控制开、关、停闸，并且能实时检测电动挡车器开、停、关状态；

具体功能投标人应细化。

8）交换机

应与安防视频监控系统交换机同一品牌，相关接口数量由投标人自行核算，应至少需配置2个100M单模光口（连接云平台），8个100M RJ45电口，应满足设备柜安装需求。通用技术要求同安防视频监控系统交换机通用要求。

9）地感线圈

能感应车辆的通行状态；采用耐高温、防油浸、防水特性的单股多芯线缆；埋设处至连接装置之间，不得有接头和焊点。

10）出入口人行闸机

- 采用摆闸型速通门；

- 支持人脸识别+地铁员工卡进行识别进出；实现人脸库、员工卡实时同步；支持身份证识别功能；每个场段出入口具备2个含身份证识别功能的读头。

- 识别方式：人脸、IC卡、CPU卡、二维码，识别速度：卡识别＜0.1s；人脸识别＜1s。识别技术： 双目活体检测，人脸识别距离：不低于50cm；

- 支持人脸库不小于30000；

- 摄像头补光：智能补光；语音播报：支持；

- 通讯方式：以太网10M/100M，数据传输协议：UDP协议、TCP/IP协议；

- 显示屏 尺寸(英寸)：不小于8寸（MIPI） IPS，分辨率不小于800*1280，支持全视角，亮度不小于300 cd/m2，摄像头：不小于200万像素；

- 通道宽度：≥550mm，箱体尺寸在设联阶段根据运营需求确定；箱体材质不低于304不锈钢A级板材，厚度不小于1.25MM±0.15MM；

- 门体：长度≥310mm，暂按不锈钢材质考虑，在设联阶段根据运营需求确定门体长度及材质；

- 为了满足消防通道的要求，设置专门的消防联动接口，每组闸机设置1个接口，设联阶段根据FAS系统需求确定；

- 通行速度：常闭模式≥30人/分钟，常开模式≥60人/分钟；

- 运行寿命：设备支持无故障运行不少于500万次；

- 防水防尘设计：IP65；

- 具备自动归位功能、自动复位功能、上电自检功能、防夹防碰伤功能、防冲撞功能、通行指示功能；

- 断电开闸功能：无须配置UPS电源，断电时系统会自动将闸摆解锁，可手动推摆成敞开状态，方便疏散人群，符合消防要求；

- 防非法闯入功能：受控通行时没有给予合法通行信号或禁止通行时，强行推摆将被视为非法闯入，系统会自动报警并确保闸摆上锁；

- 防反向闯入功能：某一方向的通行过程结束之前，行人从相反方向进入通道将被视为反向闯入，系统会自动报警并确保闸摆上锁停止动作；

- 防反转通行功能：在通行过程中，闸摆已经摆动一定角度时，强力反向拉动闸摆将被视为反转通行，系统会自动报警并确保闸摆上锁停止动作；

- 防尾随通行功能：探测器检测行人通行状况，检测到尾随现象后系统会自动报警并确保闸摆上锁停止动作；

- 智能联动报警：包括非法闯入、反向闯入、反转通行、尾随通行、上电自检等报警，可与其他报警监控设备联动，并通过软件设置报警模式和参数；

- 紧急逃生功能：配置紧急逃生控制装置，使系统自动打开闸摆，方便疏散人群（可远程控制）；

- 通行请求记忆功能：2个以上合法通行信号同时给予时（包括同向和反向），系统会记忆所有通行请求，依次完成每个通行动作（记忆个数和是否选择记忆功能可根据客户要求定制）；

- 通行限止功能：可通过软件限制通行人数，以满足特殊情况下的人员管理；

- 批量设置功能：可通过软件对多台闸机进行批量设置和调试，提高效率，减少维护成本；

- 通行模式：进出方向都可以相互独立的设置为【受控通行】/【自由通行】/【禁止通行】；

- 整机防泡水高度不小于150mm；

- 工作环境：室外；

- 管理工作站：利用快速道闸的管理终端。

- 投标人需详述该设备的技术方案。

11）综合楼人行闸机

- 采用摆闸型速通门；

- 支持人脸识别+地铁员工卡进行识别进出；与现有综合管控平台无缝接入，实现人脸库、员工卡实时同步；支持身份证识别功能；每通道具备2个含身份证识别功能的读头。

- 识别方式：人脸、IC卡、CPU卡、二维码，识别速度：卡识别＜0.1s；人脸识别＜1s，带测温模块:温度数据能实时查询，导出温度数据。识别技术：双目活体检测，人脸识别距离：不低于50cm；

- 支持人脸库不小于30000；

- 摄像头补光：智能补光；语音播报：支持；

- 通讯方式：以太网10M/100M，数据传输协议：UDP协议、TCP/IP协议；

- 显示屏 尺寸(英寸)：不小于8寸（MIPI）IPS ，分辨率不小于800*1280，支持全视角，摄像头：不小于200万像素；

- 通道宽度：≥550mm。箱体尺寸在设联阶段根据运营需求确定；箱体材质不低于304不锈钢A级板材，厚度不小于1.25MM±0.15MM；

- 门体：长度≥310mm，暂按亚克力材质考虑，在设联阶段根据运营需求确定门体长度及材质；

- 为了满足消防通道的要求，设置专门的消防联动接口，每组闸机设置1个接口，设联阶段根据FAS系统需求确定；

- 通行速度：常闭模式≥30人/分钟，常开模式≥60人/分钟；

- 运行寿命：设备支持无故障运行不少于500万次；

- 防水防尘设计：不低于IP65；

- 具备自动归位功能、自动复位功能、上电自检功能、防夹防碰伤功能、防冲撞功能、通行指示功能；

- 断电开闸功能：无须配置UPS电源，断电时系统会自动将闸摆解锁，可手动推摆成敞开状态，方便疏散人群，符合消防要求；

- 防非法闯入功能：受控通行时没有给予合法通行信号或禁止通行时，强行推摆将被视为非法闯入，系统会自动报警并确保闸摆上锁；

- 防反向闯入功能：某一方向的通行过程结束之前，行人从相反方向进入通道将被视为反向闯入，系统会自动报警并确保闸摆上锁停止动作；

- 防反转通行功能：在通行过程中，闸摆已经摆动一定角度时，强力反向拉动闸摆将被视为反转通行，系统会自动报警并确保闸摆上锁停止动作；

- 防尾随通行功能：红外探测器检测行人通行状况，检测到尾随现象后系统会自动报警并确保闸摆上锁停止动作；

- 智能联动报警：包括非法闯入、反向闯入、反转通行、尾随通行、上电自检等报警，可与其他报警监控设备联动，并通过软件设置报警模式和参数；

- 紧急逃生功能：配置紧急逃生控制装置，使系统自动打开闸摆，方便疏散人群（可远程控制）；

- 通行请求记忆功能：2个以上合法通行信号同时给予时（包括同向和反向），系统会记忆所有通行请求，依次完成每个通行动作（记忆个数和是否选择记忆功能可根据客户要求定制）；

- 通行限止功能：可通过软件限制通行人数，以满足特殊情况下的人员管理；

- 批量设置功能：可通过软件对多台闸机进行批量设置和调试，提高效率，减少维护成本；

- 通行模式：进出方向都可以相互独立的设置为【受控通行】/【自由通行】/【禁止通行】；

- 整机防泡水高度不小于150mm；

- 管理工作站：主机技术指标要求同智慧运行操作员工作站的相关要求，SQL2008R2数据库；其他同智慧运行操作员工作站的相关要求。

- 投标人需详述该设备的技术方案。

# 5 信息网络安全

智慧园区系统的网络安全等级保护为二级，本投标人应负责提供智慧园区系统二级等保所需硬件设备及软件，二级等保硬件设备及软件需满足GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、GB/T25070-2019《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》、GB/T28448-2019《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》等规范中要求，具备国家信息安全测评信息安全服务安全工程类三级资质，投标人应提供不少于2次等保测评服务。

以确保网络资源的稳定可靠、合法使用，保证所有网络信息的机密、完整、可用；提供能自动分发、集中管理、在线升级、实时监控的防病毒体系。投标人负责提供本工程范围内网络安全设备，同时配合调试。

需要通过第三方网络安全等级保护测评，测评完成后须提供备案表、备案证明和测评报告，由招标人监督。测评机构由招标人另行招标确定，测评费用由投标人承担，并向测评机构支付，测评费用按照山东省测评标准。系统须通过网络安全等级保护测评，方可进行验收。投标人应在项目预验收后两个月内，完成向测评单位支付全部测评费用，逾期未支付的将在后续支付款项中扣除。

网络安全设备配置应根据本工程的实际网络安全建设需要，包括但不限于端口要求、授权数量、存储要求等，应在满足系统网络安全建设二级及相关法规、标准要求情况下，本招标人仅提出最低配置要求，投标人应根据工程项目实际情况配置并满足本工程需求。

本系统安全系统的设计、开发、制造、调试和维护的全生命周期安全保证体系应满足国际和中国相关标准，符合国家关于《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）信息安全等保二级标准要求。所有相关费用已包含在投标总价中。

5.1防火墙

1）硬件要求

标准机架式、软硬件一体化设备；冗余电源，配备≥6个千兆电口、≥12个combo接口（combo接口支持千兆光/千兆电），支持≥1个扩展插槽；防火墙吞吐量≥8Gbps、标准配置下最大并发连接数≥200万，应配置3年IPS特征库升级访问。

2）主要功能要求

应支持路由、透明及混合模式部署；实现各子系统区域边界防护；

应支持针对源接口、目的接口、协议类型、源地址、目的地址、服务和报文通讯时间等对象设定安全策略；

应支持静态路由、RIP、OSPF及BGP动态路由、策略路由；

应支持入侵防御和防病毒功能，应支持路由、透明、混合等各种工作模式下的网络病毒检测；

应支持过滤邮件病毒、文件病毒、恶意网页代码、木马后门、蠕虫等多种类型的病毒。

5.2入侵检测

1）硬件要求

标准机架式、软硬件一体化设备；冗余电源，带外管理口≥1个千兆电口；配备抓包接口：≥5个千兆电口、≥2个千兆光接口；应支持≥2个扩展插槽；网络环境处理能力≥1Gbps、标准配置下最大并发连接数≥300万，3年入侵检测特征库升级。

2）主要功能要求

应支持与本方案防火墙实现联动，自动阻断攻击行为。

应支持IPv4、IPv6双协议栈全流量解析。

系统应支持脆弱口令分析场景；应支持分析登录用户名、用户口令、访问时间；系统具备口令爆破分析场景。

系统具备违规外联分析场景，通过自学习模型分析违规互联数据，并实时进行主机违规外联告警。

应支持通过syslog/kafka方式将告警日志、违规互联日志、威胁情报日志、流数据日志、协议元数据外发至第三方数据采集平台，应支持同时配置多个外发采集平台。

5.3日志审计

1）硬件要求

标准机架式、软硬件一体化设备；冗余电源，专用硬件平台和安全操作系统，配置≥6个千兆电口、2个千兆光，配置≥1个扩展槽，配置的审计对象授权数量，应根据本工程日志审计需求计算，确定审计授权数；数据存储容量不低于180天的存储要求，并预留20%的余量，应具备可靠的存储机制。

2）主要功能要求

应支持对网络设备、安全设备和系统、主机操作系统、数据库以及各种应用系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计。

应支持SNMPTrap、Syslog、ODBC\JDBC、文件\文件夹、WMI、FTP、SFTP、SMB、NetBIOS、OPSEC等多种方式完成日志收集功能；应支持对主流数据库进行日志数据采集等；

应支持在线编辑解析文件，应支持基于标准化后的字段自动生成解析文件；

应支持日志数据存储时进行阈值设置，包括存储时间不能少于180天；应支持日志远程备份；

应支持对角色可以访问的资源进行细粒度的权限划分，包括系统管理员、安全操作管理员和审计管理员三权分立；

应支持日志加密压缩传输，应支持加密压缩方式转发，加密方式应支持国密算法，应支持定时转发；

应支持Syslog、Kafka等方式外发日志数据到上级安全管理平台的能力。

应具有中国信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》，认证级别为EAL3+或更高级别。

5.4终端安全管理

1）硬件要求

标准机架式、软硬件一体化设备；冗余电源，系统应具备产管理、运维管理、病毒防护、外设管理、非法外联监控、网络管理、终端响应、日志管理、主机微隔离等功能，应具备可靠的存储机制；配置不少于20个客户端授权，客户端应支持Windows系列、Linux系统、国产化操作系统中部署，含3年防病毒特征库授权。

2）主要功能要求

具备与本项目防火墙联动能力；客户端部署于系统工作站和服务器中；

应支持展示全网资产安全情况，风险监控包括待处理病毒数、待处理漏洞数、待处理入侵威胁数、待处理违规事件数；

应支持对局域网内的服务器进行扫描，应支持ARP、PING、NMAP扫描方式；应支持对终端进行一键体检，体检项目包括漏洞管理、基线合规、弱密码检查、病毒查杀、Webshell、内存马检测、反弹shell；

应支持针对资产或组织进行病毒查杀，应支持设置查杀模式，应支持设置扫描文件类型，应支持设置扫描文件阈值；

应支持对发现的病毒执行删除文件、下载、隔离、取消隔离、加白、取消加白操作；应支持开启勒索检测，实时检测勒索病毒；

主机微隔离应支持通过网络访问关系可视化，展示标签之间、标签内、终端之间的访问关系；基于IP、端口、协议、连入、连出、进程形成白名单的微隔离安全访问控制，设置访问白名单；

应支持开启系统关键点防护、注册表防护、驱动加载防护、程序注入防护、进程防护、文件监控、U盘防护；应支持多种方式的暴力破解检测；应支持检测端口扫描行为；

应支持根据接口类型对终端外设的使用权限进行管控；应支持对接入的非授权的移动存储介质进行授权、认证管理；

应支持网络连接关系溯源、进程溯源、文件流转溯源；应支持匹配ATT&CK攻击矩阵，展示可疑行为对应匹配阶段；应支持全文检索，包括精确检索和模糊匹配。

5.5其他设备

投标人应根据本用户需求书的要求和所提供的投标方案，列举方案所需的其他设备及相关配件，并包含在投标总价中。

# 6电源和接地

1）为了保证智慧园区系统设备在主电源故障的情况下，仍能可靠地工作，在车辆段综合楼安防系统设备室设一套60 kVA（容量暂定，由智慧运行系统提供，投标人应配合智慧运行系统对设备总用电量及UPS容量进行详细计算）UPS电源（包括后备1小时蓄电池组，其中周界报警系统后备时间为8小时），为各系统设备提供不间断、无瞬变的供电。

2）UPS电源能对以下系统的设备，在主电源故障时，进行不间断地供电：

- 周界报警系统

- 安防视频监视系统

- 电子巡更系统

- 周界广播系统

- 出入口管理系统

UPS电源设备应具有输出短路保护，能连续不断地为安防设备提供电源供应。

3）电源系统的网管功能由综合管控平台实现。

4）接地

（1）车辆段智慧园区系统在车辆段、停车场安防设备室设置接地铜排，接入动力照明专业设置综合接地系统，接地电阻不大于1欧。

（2）室外安装的摄像机、微波对射设备及扬声器的立柱、数据线、电源线均应做防雷处理，单独接地电阻应小于4Ω。

（3）安防设备室设备机架应做联合接地处理，接地电阻应小于1Ω。由室外引入机房的摄像机及扬声器的信号线和电源线等的屏蔽层也需进行接地处理。

# 7防雷

投标人应考虑涉及到车辆段地面建筑区域的所有在本系统内的设备或线缆的防雷，所有室内外防雷设备均应满足现场安装条件，同时室内设备应与相关系统的机柜相匹配。

本系统设备雷电电磁脉冲安全防护应注意设备所处空间雷电电磁环境的整治、设备和线路在空间的合理布置。按设备所处地区的雷电活动和安装环境进行分区分级防护，并根据多重保护、分级泄放、规范接地的原则实施系统综合防护。

1）前端设备的防雷（摄像机、扬声器、光纤收发器、微波对射探测器等 ）

（1）前端设备有室外和室内安装两种情况，安装在室内的设备一般不会遭受直击雷击，但需考虑防止雷电感应和传导对设备的侵害，而室外的设备则同时需考虑防止直击雷击。

（2）室外摄像机、扬声器等应置于避雷针的有效保护范围之内。避雷针应架设在摄像机、扬声器的支撑杆上方，引下线直接利用金属杆本身引到杆下接地体。

（3）为防止雷电波沿线路侵入前端设备，应在设备前的每条线路上加装合适的防雷器，如电源线、信号线和广播音频线等。

（4）周界报警系统前端设备需要外部供电和与外界通讯应做防雷处理。

（5）对于室外前端设备的安装，投标人应提供定制的安装杆（除视频支撑杆外）或支架及相关附件，安装杆或支架应带有防雷器和接地线等，投标人应充分考虑各种情况，根据其设备的性能合理选择室外前端设备位置和安装方式，并据此报价和加以说明。

2）监控中心设备房终端设备的防雷

（1）因室外前端设备的电源是由安防设备室UPS供电，为防止感应雷从外界电源线侵入，UPS电源输出端应设置电源防雷保护。

（2）与室外线缆的接口单元应设置防雷保护。

# 8 主要设备表

8.1一般说明

1）★以下表中设备及材料是本工程所使用的设备及材料的最低基本要求（包括但不限于表内所示），除表所示主要设备外，如适用投标人还须就本工程范围内的要求提供所需要的配件、机柜、操作台、维护操作台、备品备件等。鉴于本系统招标阶段还不具备提供本系统施工图的条件，招标人对下列设备、工程量的数量不负任何责任，投标人应充分考虑本工程的实际需要量与招标人所提供数量不同的因素。

2）投标人须按本用户需求书内描述的功能、技术及性能要求提交设备清单列明所有需要的设备、数量以及价格（包括本章各表)以外其它所需的设备、各类附件配件及其数量。

3）投标人须在投标文件中提供所有设备的最小可拆分单元零部件的清单及报价（即细化至板卡级的全部设备零部件报价清单），对设备中（如交换机、UPS、微波对射探测器、本地控制器、摄像机等）所包含的模块、板卡、箱体、电源等最小可拆分单元零部件进行分项报价。

4）设备表中所列数量仅供参考，投标人须根据用户需求书提供的基础资料和车辆段、停车场土建资料，自行估算，并细化数量、规格等满足系统需求。

5）关于与其他专业的通信接口的协议转换，除在接口文件中特别说明的以外，由投标人负责处理，所需软/硬件费用包含在投标总价中。

6）所有开项不允许采用赠送、打折的方式进行报价。相同的设备及材料的单价应一致。

7）投标人根据自己产品的特点在投标文件中细化系统设备材料供货清单，需满足技术文件的所有需求，保证各个系统是一个完整的系统。若因投标人设备和材料数量不全，或设备和材料漏报，导致系统的完整性的任何影响，都由投标人负责。

8）★本表仅作为投标人报价参考。投标人应根据工程经验和系统实际需要将下表中未包括的项目纳入报价（如接口转换器、实现IBP盘联动功能的组件等）。若投标人因对本表的理解差异，或是系统需要的配置未纳入投标报价，导致系统的完整性受到任何影响， 由投标人完全负责。

9）应用软件包括但不限于系统所有设备的应用软件和接口软件、通信软件、网管软件、防病毒软件（3年授权、升级）和开发调试软件等。

8.2车辆段智慧园区系统主要设备表

车辆段智慧园区系统主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、周界报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 周界告警设备 | 套 | 1 | 机柜内安装，含联动模块 |
| 2 | 周界管理工作站 | 台 | 1 | 含各种软件，声光告警设备 |
| 3 | 微波对射探测器 | 对 | 70 | 投标人细化并根据实际情况配置提供，含安装支架、各种配件及配线 |
| 4 | 室外防雷设备 | 项 | 1 | 投标人细化并根据实际情况配置提供 |
| 5 | 设备机柜 | 套 | 1 | 仅供参考，投标人细化并根据实际情况配置提供，含各种配件及配线 |
| 6 | 室外设备箱 | 套 | 70 | 仅供参考，投标人细化并根据实际情况配置提供，含电源模块、各种配件及配线 |
| 7 | 其他附件 | 项 | 1 | 投标人细化（含数量、规格等），并满足系统需求 |
| 二、安防视频监视系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室外高清球型摄像机 | 套 | 60 | 含安装配件；含伸缩吊杆、镜头、支架、防护罩以及防雷装置等 |
| 2 | 室外一体化枪型摄像机 | 套 | 100 | 含安装配件；含伸缩吊杆、支架、镜头、防护罩、红外补光灯以及防雷装置等 |
| 3 | 室内高清球型摄像机 | 套 | 10 | 含安装配件；含伸缩吊杆、镜头、支架防护罩及防雷装置等 |
| 4 | 室内手动变焦半球型摄像机 | 套 | 180 | 含安装配件；含伸缩吊杆、镜头、支架、防护罩以及防雷装置等 |
| 5 | 全景摄像机 | 套 | 2 | 不低于180°，含安装配件；含伸缩吊杆、支架、镜头、防护罩、红外补光灯以及防雷装置等 |
| 6 | 双目摄像机 | 套 | 25 | 含伸缩吊杆、支架、镜头、防护罩、红外补光灯以及防雷装置等 |
| 7 | 拾音器 | 套 | 3 | 含安装配件；定向拾音器 |
| 8 | 解码器组 | 路 | 80 |  |
| 9 | 网络视频存储设备 | 套 | 1 | 含存储控制器、磁盘阵列、硬盘及LCD、KVM等 |
| 10 | 核心交换机 | 台 | 1 | 投标人细化并根据具体要求配置提供；含光模块 |
| 11 | 48口接入交换机 | 台 | 2 | 投标人细化并根据具体要求配置提供；含光模块 |
| 12 | 24口接入交换机 | 台 | 14 | 投标人细化并根据具体要求配置提供；含光模块 |
| 13 | 流媒体软件 | 套 | 1 | 含操作系统、应用软件等，根据具体要求配置提供 |
| 14 | 视频遥控键盘 | 套 | 1 |  |
| 15 | 电源分配单元 | 套 | 1 | 投标人细化并根据具体要求配置提供（暂按30路，每路单独控制考虑） |
| 16 | 光纤收发器 | 对 | 160 | 投标人细化并根据具体要求配置提供 |
| 17 | 室外摄像机设备箱 | 套 | 120 | 数量暂定，内含独立的电源处理配电单元和接地单元，用于CCTV现场摄像机就近配电用。暂按5路配电、3个光纤收发器考虑，投标人对电源箱配置情况及现场供配电详细描述。投标人提供的配电解决方案应充分结合摄像机布点情况合理配置，并承诺对此负责。具体细节在设计联络中确认。 |
| 18 | 室内摄像机设备箱 | 套 | 60 | 数量暂定，内含独立的电源处理配电单元和接地单元，用于CCTV现场摄像机就近配电用。暂按20路配电考虑，每路利用2*1.5的线缆传输距离为80米。投标人对电源箱配置情况及现场供配电详细描述。投标人提供的配电解决方案应充分结合摄像机布点情况合理配置，并承诺对此负责。具体细节在设计联络中确认。 |
| 19 | 视频监控终端 | 台 | 2 |  |
| 20 | 食堂显示屏 | 套 | 1 | 含解码器等 |
| 21 | 设备机柜 | 套 | 7 | 仅供参考，投标人细化并根据实际情况配置提供，含ODF、PDU等各种配件、模块及配线 |
| 22 | 安防视频监视系统全套软件 | 套 | 1 | 操作系统、数据库、应用软件、杀毒软件等其它软件 |
| 23 | 设备防雷单元 | 项 | 1 | 投标人细化并根据实际情况配置提供 |
| 24 | 其他附件 | 项 | 1 | 投标人细化（含数量、规格等），并满足系统需求 |
| 三、周界广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 广播系统控制设备 | 套 | 1 | 含操作系统软件及应用软件 |
| 2 | 广播后备操作终端 | 套 | 1 | 含音频话筒，含配套软件 |
| 3 | 室外防水型号筒扬声器 | 个 | 70 | 含变压器、安装固定件 |
| 4 | 功率放大器 | 套 | 7 |  |
| 5 | 广播中继设备 | 项 | 1 | 投标人细化并根据实际情况配置提供 |
| 6 | 广播网络适配器 | 套 | 7 |  |
| 7 | 广播系统全套软件 | 套 | 1 | 操作系统、数据库、应用软件、杀毒软件等其它软件 |
| 8 | 广播机柜 | 套 | 1 | 仅供参考，投标人细化并根据实际情况配置提供，各种配件、模块及配线 |
| 9 | 线缆防雷设备 | 项 | 1 | 投标人细化并根据实际情况配置提供 |
| 10 | 其他附件 | 项 | 1 | 投标人细化（含数量、规格等），并满足系统需求 |
| 四、电子巡更系统 |  |  |  |  |
| 1 | 巡更管理全套软件 | 套 | 1 | 含操作系统、数据库、应用软件、杀毒软件等 |
| 2 | 巡更点 | 套 | 130 |  |
| 3 | 通信座 | 套 | 5 |  |
| 4 | 巡更器 | 套 | 20 |  |
| 五、出入口管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 卡口专用高速摄像机（主机） | 台 | 8 | 含安装配件 |
| 2 | 卡口专用高速摄像机（辅机） | 台 | 8 | 含安装配件 |
| 3 | 快速道闸 | 台 | 8 | 含地感线圈车辆检测器及安装辅材 |
| 4 | 出入口管理系统系统软件 | 套 | 1 |  |
| 5 | 光纤收发器 | 批 | 1 | 按需提供 |
| 6 | 工业交换机 | 套 | 1 | 投标人细化并根据具体要求配置提供；含光模块，含设备箱。 |
| 7 | 防雷设备 | 项 | 1 |  |
| 8 | 设备配线 | 套 | 1 | 投标人细化，含至相关设备的线缆及连接器（如网线、E1线、电源线、地线等） |
| 9 | 机柜 | 套 | 1 | 集成商统一采购，含托盘等配套设施，数量仅供参考，投标人根据实际情况配置提供，但须满足工程需求，柜内留有必要的扩展及散热空间 |
| 10 | 遥控器 | 套 | 8 |  |
| 11 | 服务器 | 套 | 1 |  |
| 12 | 室外2通道人行闸机 | 组 | 2 | 双向普通通道，含金属防护栏。 |
| 13 | 室内3通道人行闸机 | 组 | 1 | 双向普通通道，含1个2米宽边门及金属防护栏。 |
| 14 | 管理工作站 | 台 | 1 | 应用于安防监控中心 |
| 六、智慧园区综合管控平台 |  |  |  |  |
| 1 | 集成管理服务器 | 台 | 1 |  |
| 2 | 集成网管服务器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 交换机 | 台 | 1 | 投标人细化并根据具体要求配置提供；含光模块 |
| 4 | 集成管理工作站 | 台 | 1 |  |
| 5 | 集成网管工作站 | 台 | 1 |  |
| 6 | 打印机 | 台 | 1 |  |
| 7 | 机柜 | 套 | 2 |  |
| 8 | 智慧园区综合管控平台全套软件 | 套 | 1 | 操作系统、数据库、应用软件、杀毒软件等其它软件 |
| 9 | 便携式维修工作站 | 台 | 2 |  |
| 10 | 信息网络安全设备（二级等保） | 套 | 1 | 含防火墙、杀毒软件等软硬件 |
| 11 | 与管理网大数据中心接口 | 项 | 1 |  |
| 12 | 其他附件 | 项 | 1 | 投标人细化（含数量、规格等），并满足系统需求 |
| 七、访客系统 |  |  |  |  |
| 1 | 接入辽阳东路访客系统平台 | 项 | 1 | 含辽阳东路平台改造 |
| 八、食堂管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 接入辽阳东路食堂管理系统平台 | 项 | 1 | 含辽阳东路平台改造 |
| 九、充电桩管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 接入辽阳东路充电桩管理系统平台 | 项 | 1 | 含辽阳东路平台改造 |
| 十、维修管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 接入辽阳东路维修管理系统平台 | 项 | 1 | 含辽阳东路平台改造 |
| 十一、房间管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 房间管理系统功能升级 | 项 | 1 | 含既有功能升级和新增功能 |

说明：投标人认为上述清单未包括的其他设备为必须使用的设备由投标人结合设备情况提列并记入总价。

8.3 智慧园区系统主要专用工具清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级多功能数字万用表 | 套 | 4 |  |
| 2 | 套装工具 | 套 | 4 |  |
| 3 | 高级电工工具组件 | 套 | 4 |  |
| 4 | 数字绝缘电阻测试仪 | 套 | 4 |  |
| 5 | 高级数字万用示波器 | 套 | 4 |  |
| 6 | 移动硬盘 | 套 | 4 | 含数据线等附件 |
| 7 | FLUKE光纤清洁套包 | 套 | 4 | 含便携箱、清洁卡、溶剂笔，棉签等 |
| 8 | FLUKE网络工具套包 | 套 | 4 | 含压线钳、打线刀、剥线器、记号笔、电筒等 |
| 9 | 光纤检测仪 | 套 | 4 |  |
| 10 | 正反转吹风机 | 套 | 4 |  |
| 11 | 数字式智能查线仪 | 台 | 4 | 配置：探头、音频发射端、鳄鱼夹、同轴接头、RJ45跳线、RJ11跳线等 |

8.4最小可拆分单元要求（包括但不限于）

为满足运营公司设备设施维保需要，投标人应将本工程所有设备按最小可拆分（维护）单元进行报价，智慧园区最小可拆分单元参考第一部分8.7智慧运行材料表中部分。对于最小可拆分单元，投标人应对招标人列出的清单做进一步细化完善，确保设备已经拆到最小可维护单位。