专业与设备代码

| 序号 | 代码 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P | 物理接口 |  |
| 2 | D | 参数及资料交换接口 |  |
| 3 | F | 功能接口 |  |
| 4 | JZ | 建筑 |  |
| 5 | FAS | 火灾自动报警系统 |  |
| 6 | BAS | 环境与设备监控系统 |  |
| 7 | ISOS | 智慧运行系统 |  |
| 8 | IBP | 综合后备盘 |  |
| 9 | ACS | 门禁系统 |  |
| 10 | PSCADA | 电力监控系统 |  |
| 11 | AFC | 自动售检票系统 |  |
| 12 | SIG | TACS系统 |  |
| 13 | CLK | 时钟系统 |  |
| 14 | TS | 传输系统 |  |
| 15 | CCTV | 视频监视系统 |  |
| 16 | PIS | 乘客信息系统 |  |
| 17 | PA | 广播系统 |  |
| 18 | RAD | 无线通信系统 |  |
| 19 | ZYW | 通信智能运维系统 |  |
| 20 | UPS | 交流不间断电源 |  |
| 21 | GD | 供电系统 |  |
| 22 | MV | 交流35kV开关柜 |  |
| 23 | TT | 牵引变压器 |  |
| 24 | TR | 配电变压器 |  |
| 25 | RT | 整流器 |  |
| 26 | DC | 直流1500V开关柜 |  |
| 27 | NPMPD | 钢轨电位限制装置 |  |
| 28 | SC | 排流柜 |  |
| 29 | LV | 400V开关柜 |  |
| 30 | CCP | 综控屏 |  |
| 31 | ADP | 交流屏 |  |
| 32 | DDP | 直流屏 |  |
| 33 | ACC | 交流电缆 |  |
| 34 | DCC | 直流电缆 |  |
| 35 | EP | 综合接地 |  |
| 36 | PIC | 供电施工承包商 |  |
| 37 | DZ | 动照系统 |  |
| 38 | HK | 通风空调系统 |  |
| 39 | GX | 给排水及消防 |  |
| 40 | DT | 电梯 |  |
| 41 | FT | 扶梯 |  |
| 42 | QM | 气体灭火系统 |  |
| 43 | PSD | 站台门 |  |
| 44 | WTP | 人防 |  |
| 45 | AJ | 车站安检 |  |
| 46 | AF | 安防系统 |  |
| 47 | HMI | 人机界面 |  |

注：上表中专业及设备代码仅适用于本接口规范。

专题要求

本用户需求书根据系统建设的实际需求，需对部分关键技术进行专题研究，承包商需按照要求对各专题分别进行研究，专题研究内容包括但不限于：

专题 1：承包商应结合8号线支线工程运营的功能需求，针对8号线支线工程系统方案，给出智慧运行系统系统详细的实时、历史数据同步以及实时数据库切换方案。

专题 2：承包商应根据8号线支线工程的特点，对智慧运行系统主干网冗余方案进行详细的论述，包含且不限于主干网组成、网络冗余以及VLAN划分方案。

专题3：承包商应结合8号线支线工程运营的功能需求，给出本工程维修系统、仿真测试平台的详细功能、实现方案及建议，并列出详细的软件配置清单。

专题4：承包商应结合8号线支线工程运营的功能需求，给出网管系统功能内容、实现方案及建议，并列出网管软件详细配置清单。

专题5：承包商应结合8号线支线工程运营的功能需求，针对8号线支线工程系统方案，给出红岛控制线网智慧管控系统、车站级智慧运行系统及现场级智慧运行系统系统之间控制级别、权限分配、互锁、权限移交等详细方案。

专题6：投标人应结合8支线的工程需要，给出智慧运行系统新集成AFC、CCTV、PSCADA（含可视化接地）、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、应急照明及疏散指示系统、直流照明系统等系统的界面方案。

专题7：投标人应基于本线车辆段的工程需要，给出车辆段智慧园区系统建设方案（包括但不限于软件方案、人机界面方案等）。

专题8：投标人应基于本线建设绿色车辆段的需要，结合车辆段环控、动照等系统方案，给出车辆段能源管理系统方案。

专题9：投标人应针对8号线支线工程系统方案，详细论述FEP（实体和虚拟）的网络隔离以及冗余FEP与接口系统之间的接口方案，并详细说明系统间的冗余工作机理，并提供相关系统图。

专题10：投标人应结合8支线运营的功能需求，针对8支线系统方案，给出门禁系统集成方案，并提供相关系统图。投标人应结合8支线运营的功能需求，针对8支线系统方案，给出智慧安检（含集中判图等）方案，并提供相关系统图。

专题11：投标人应结合8支线的工程需要，给出智慧运行系统（BAS、PSCADA、门禁、安检、车辆段能源管理）三级等保方案和智慧园区系统（含安防各子系统）二级等保方案。

专题12：投标人应根据8支线与8号线互联互通需求，提出详细解决方案，满足系统（含门禁和安检等系统）互联互通功能需求。

专题13：投标人根据红岛智慧运行网管室、门禁网管及授权室条件，提出详细一体化方案。

智慧运行系统接口规范

智慧运行系统与建筑的接口规范

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁8号线支线工程智慧运行系统（ISOS）与建筑专业（JZ）之间接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统供货商必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期的要求。

接口分界示意图

不适用。

物理接口

智慧运行系统专业与建筑专业需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 智慧运行系统提供 | 建筑专业提供 | 接口功能说明 | 接口类型 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.JZ.P01 | 提供用房要求 | 提供满足智慧运行系统要求的设备和管理用房（包括层高和架空地板装修要求）； 需与智慧运行系统最终确认灯管和风口的位置，满足智慧运行系统设备摆放要求后方可施工； 按智慧运行系统要求在装修面开孔及智慧运行系统设备安装后的沟槽填充及表面装修恢复。 配合智慧运行系统的管线预埋工作。 | 用房及管线预埋 | 不适用 | 不适用 |

功能要求

不适用。

接口文件要求

不适用。

参数及资料交换

不适用。

设计要求

不适用。

测试要求

不适用。

智慧运行系统与云平台的接口规范

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁8号线支线工程智慧运行系统（ISOS）与云平台（YPT）之间接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统供货商必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用或延长工期的要求。

接口分界示意图

智慧运行系统与云平台的接口分界示意图如下：

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

车站级智慧运行系统与云平台的接口分界示意图如下：

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

车辆基地智慧运行系统与云平台的接口分界示意图如下：

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

智慧运行系统与云平台需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 智慧运行系统提供 | 云平台提供 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.YPT.P01 | 带标识的电缆从智慧运行系统交换机至中央级云平台网络配线架。 | 提供配线架接线端子、光电转换器安装位置及电源。 | 实现线网级智慧管控系统功能。 | 光口 | 4 | 控制中心云平台网络配线架外侧。 |
| ISOS.YPT.P02 | 带标识的电缆从智慧运行交换机至车站级云平台网络配线架。 | 提供配线架接线端子、光电转换器安装位置及电源。 | 提供车站级智慧运行系统所需的服务器资源、存储资源、计算资源、网络资源等。 | 光口 | 4 | 车站云平台网络配线架外侧。 |
| ISOS.YPT.P03 | 带标识的电缆从智慧运行交换机至车辆基地云平台网络配线架。 | 提供配线架接线端子、光电转换器安装位置及电源。 | 提供车辆基地智慧运行系统所需的服务器资源、存储资源、计算资源、网络资源等。 | 光口 | 4 | 停车场云平台网络配线架外侧。 |

功能要求

智慧运行系统与云平台需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 智慧运行系统提供 | 云平台提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS. YPT.F01 | 实现线网级智慧管控系统功能。 | ISOS. YPT.P01 | 提供至云平台网络配线架的光电缆等。 | / |
| ISOS.YPT.F02 | 车站级ISOS系统提供所需的服务器资源、存储资源、计算资源、网络资源等。 | ISOS.YPT.P02 | 提供至云平台网络配线架的光电缆及相关操作系统、数据库软件、应用软件、业务系统安全软件等。 | ISOS所需的服务器资源、虚拟FEP、存储资源、计算资源、网络资源等。 |
| ISOS.YPT.F03 | 车辆基地ISOS提供所需的服务器资源、存储资源、计算资源、网络资源等。 | ISOS.YPT.P03 | 提供至云平台网络配线架的光电缆及相关操作系统、数据库软件、应用软件、业务系统安全软件等。 | ISOS所需的服务器资源、虚拟FEP、存储资源、计算资源、网络资源等。 |

接口文件要求

智慧运行系统与云平台须按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统责任 | 云平台责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 协调及共同确认文件内容 | 牵头负责提供 |
| 详细接口测试计划 | 协调及共同确认文件内容 | 牵头负责提供 |
| 接口测试规格书 | 协调及共同确认文件内容 | 牵头负责提供 |

参数及资料交换

不适用。

设计要求

不适用。

测试要求

以下测试将由智慧运行系统及云平台共同验证。测试应由云平台牵头，智慧运行系统须提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由云平台提交。

| 类别 | 目 的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | 所有接口 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证ISOS与YPT接口功能合乎要求。 功能测试在云平台测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证ISOS与YPT接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

智慧运行系统与视频监视系统的接口规范

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁8号线支线工程智慧运行系统（ISOS）与视频监视系统（CCTV）之间接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统供货商必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期的要求。

接口分界示意图

智慧运行系统与视频监视系统在OCC的接口分界示意图如下：

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

智慧运行系统与视频监视系统在车站的接口分界示意图如下：

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

智慧运行系统与视频监视系统需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 智慧运行系统提供 | 视频监视统提供 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.MVMS.P01 | 提供通信处理机及智慧管控系统端软件。 | 提供相关开发控件及软件开发包。 | 监控信息互换及选择需要的车站视频监视图像。 在中央级VMS的工作站上显示视频监视图像。 | 以太网数据接口。 开放的软件协议。 | 2 | DMC云平台内虚拟通道。 |
| ISOS.CCTV.P02 | 提供配线架、通信处理机及从车站级智慧运行系统通信处理机到配线架的线缆。 提供虚拟接口并负责调试。 | 提供带标识的电缆从CCTV设备到车站级智慧运行系统配线架、提供相关API开发接口及说明文档。 提供虚拟接口并负责调试。 | 智慧运行系统向CCTV发送控制命令。 根据自动开关站等智慧车站功能要求，CCTV向智慧运行提供车站视频图像分析结果、客流信息等。 在智慧运行工作站上对CCTV异常行为分析报警进行弹框提示，确认后将视频信息显示在IBP大屏上。 | 以太网数据接口。 开放的软件协议。 | 2 | 车站级（车站、车辆基地）弱电设备室数据配线架外侧。 |
| ISOS.CCTV.P03 | 提供工作站。提供管理工作站所需软件。 | 提供带标识的电缆从CCTV设备到ISOS工作站。 提供相关API开发接口及说明文档。 | 根据运营管理需求，在车站ISOS工作站上显示CCTV监视图像。 | 以太网数据接口。 开放的软件协议。 | 按需 | ISOS工作站接线端子处 |

功能要求

智慧运行系统与视频监视系统须按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 接口编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 智慧运行系统提供 | 视频监视系统提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.VMS.F01 | 在中央级工作站上提供人机界面，并可选择及控制车站视频监视图像。 | ISOS.MVMS.P01 | 全线任一视频监视摄像机选择的图形的人机界面，传送有关指令到视频监视系统； 全线可控摄像机的控制（水平移动/垂直移动/画面缩放，焦距，光圈）； | 接收及执行中央级智慧管控系统的选择及控制的指令，将有关视频监视图像传送给智慧管控系统，并在中央级VMS工作站上显示有关的视频监视图像。 |
| ISOS.CCTV.F02 | 在车站级ISOS工作站上提供人机界面，并可选择及控制车站视频监视图像。 | ISOS.VMS.P01 ISOS.CCTV.P03 | 提供全线及场段内任一视频监视摄像机选择的图形人机界面，传送有关指令到视频监视系统。 提供全线及场段内可控摄像机的控制（水平移动/垂直移动/画面缩放，焦距，光圈）。 | 接收及执行车站级智慧运行系统的选择及控制的指令，将有关视频监视图像、视频分析结果传送给智慧运行系统。CCTV应主动上传捕获到的异常行为信息。 |
| ISOS.CCTV.F03 | 连续PTZ指令。 | ISOS.VMS.P01 ISOS.CCTV.P03 | 确定操作员指令为连续PTZ指令，向视频监视系统发出此指令。当操作员解除指令时，向视频监视系统发出停止指令。 | 连续执行PTZ指令直至收到智慧运行系统的停止指令。 |
| ISOS.CCTV.F04 | 控制优先权。 | ISOS.CCTV.P03 | 当摄像机在使用中的状态时，应拒绝其他比使用者优先权较低的控制指令。 | 应采取优先权准则，当摄像机在使用中的状态时，应拒绝其他优先权较低的控制指令。如综合监控系统的控制指令因此被拒绝，视频监视系统应在视频图像上显示相关信息，通知智慧运行系统。 |
| ISOS.CCTV.F05 | 画面分割（同一画面显示多个视频监视图像）。 | ISOS.CCTV.P03 | 在图形人机界面提供此功能的选择，传送有关指令到视频监视系统，该指令应包括所选择摄像机的设备标签. 接收并在车站智慧运行工作站上显示相关的视频监视图像。 | 接收及执行指令，进行画面分割以显示所选择的多个视频监视图像，并在VMS工作站上显示。 |
| ISOS.CCTV.F06 | 自动循环监察模式。 | ISOS.CCTV.P03 | 自动循环监察模式功能，并在图形人机界面上提供此功能的程序设置和清除的选择。 1.自由选择模式 当选择执行后，应按程序设置的时间及所选定的摄像机，以个别摄像机的选择方式传送有关指令到CCTV系统。 2.预定模式 当选择执行CCTV所预定设置的自动循环监察模式后，传送执行该模式编号的指令到CCTV。 | 接收及执行智慧运行系统的选择指令，并显示有关的视频监视图像。 1. 自由选择模式 按个别摄像机的选择方式显示有关的视频监视图像。 2. 预定模式 根据所选择的CCTV预定模式显示有关的视频监视图像。 |
| ISOS.CCTV.F07 | 智慧运行系统控制指令的性能要求。 | ISOS.VMS.P01 ISOS.CCTV.P02 ISOS.CCTV.P03 | 操作员在人机界面上发出控制指令需在300ms内传送到与视频监视系统的接口。 | 在接口收到控制指令后，指令如摄像机选择、画面分割、顺序控制程序等需在400ms内完成，指令如PTZ、焦距、光圈控制等需在250ms内完成。 |
| ISOS.CCTV.F08 | 视频监视系统设备状态变更信息的性能要求。 | ISOS.VMS.P01 ISOS.CCTV.P03 | 在接口收到信息后，需在500ms内显示在人机界面上。 | 设备状态变更信息需在500ms内传送到与智慧运行系统的接口。 |
| ISOS.CCTV.F09 | 摄像机预设位置。 | ISOS.CCTV.P03 | 当操作员选定当前摄像机位置为预设位置后，传送该指令到视频监视系统。当操作员选择恢复摄像机预设位置后，传送该指令到视频监视系统。 | 当接收指令后，储存摄像机位置资料（如摄像机标签，PTZ 设定等）。当接收指令后，根据储存的设定资料恢复摄像机到预设位置。 |
| ISOS.CCTV.F10 | 火灾工况下与视频监视系统联动。 | ISOS.VMS.P01 ISCS.CCTV.P03 | 智慧运行系统在接收火灾报警信息后，在HMI上发出弹出的窗口信息，操作员需作出确认后才切换成火灾相关画面，如不确认或选择取消则继续正常监视画面。 | 根据指令将正常视频监视画面切换成火灾相关画面。 |
| ISOS.CCTV.F11 | 视频监视系统图像分析结果。 | ISOS.VMS.P01 ISOS.CCTV.P02 | 智慧运行系统在接收视频监视系统图像分析结果及客流信息，根据分析结果传送指令至相关系统设备。 | 根据智慧车站相关功能需求进行站内视频系统图像分析，并将分析结果及客流信息反馈至智慧运行系统。 |
| ISOS.CCTV.F12 | 视频监视系统图像显示。 | ISOS.CCTV.P03 | 接收并在IBP盘大屏上显示相关的视频监视图像。接收并在工作站显示视频监视相关图像。 | 接收及执行车站智慧运行系统及控制的指令，将有关视频监视图像传送给智慧运行系统。 |
| ISOS.CCTV.F13 | 历史视频调阅。 | ISOS.VMS.P01 ISOS.CCTV.P02 ISOS.CCTV.P03 | 向CCTV传输调阅特定时间段历史视频命令。 | 接收ISOS指令，向ISOS传送相应的历史视频访问地址和相应视频流。 |
| ISOS.CCTV.F14 | 视频分析算法启停功能。 | ISOS.VMS.P01 ISOS.CCTV.P02 | 向CCTV传输批量摄像机算法启动或停止命令，控制摄像机按时间（精确到秒）启用或停止特定视频分析算法。 | 接收ISOS指令，按要求完成摄像机视频分析算法的启动和停止。 |
| ISOS.CCTV.F15 | 获取视频分析系统已配置好的算法列表。 | ISOS.VMS.P01 ISOS.CCTV.P02 | 向CCTV传输摄像机算法获取命令。 | 接收ISOS指令，按要求返回全部摄像机配制好的视频分析算法。 |
| ISOS.CCTV.F16 | 提供车站客流热力分析区域位置信息。 | ISOS.VMS.P01 ISOS.CCTV.P02 ISOS.CCTV.P03 | 根据VMS提供的客流热力分析区域位置信息，在智慧车站BIM模型的相应位置进行热力图展示。 | 根据车站每路客流分析摄像机覆盖范围，在车站平面图（CCTV施工图）上进行标注（需明确区域与摄像机的对应关系表），以文件形式提供给ISOS系统。 |

接口文件要求

智慧运行系统与视频监视系统需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统责任 | 视频监视系统责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

智慧运行系统与视频监视系统需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 智慧运行系统责任 | 视频监视系统责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISOS.CCTV.D01 | ISOS.MVMS.P01 | 提供资料应包括但不限于以下内容： -接口通信协议、数据的内容、定义及格式； | 提供资料应包括但不限于以下内容： -监控信息点表； -数字视频信号标准； -智慧运行系统要求的其他有关资料； -数据配线架的端接资料及连接电缆的特性要求。 |
| ISOS.CCTV.D02 | ISOS.CCTV.P02 | 提供资料应包括但不限于以下： -接口端子的端接资料及连接电缆的特性要求。 | 配合及确认有关资料。 提供智慧运行系统要求的其他有关资料。 |
| ISOS.CCTV.D03 | ISOS.CCTV.P03 | 提供资料应包括但不限于以下内容： -接口通信协议、数据的内容、定义及格式； | 提供资料应包括但不限于以下内容： -监控信息点表； -数字视频信号标准； -智慧运行系统要求的其他有关资料； -数据配线架的端接资料及连接电缆的特性要求。 |

注：各有关系统需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

1）软件通信协议

数据接口ISOS.MVMS.P01、ISOS.CCTV.P02、ISOS.CCTV.P03的软件通信协议应为MODBUS TCP/IP或经招标人同意的其它开放的软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由智慧运行系统负责与视频监视系统共同确定。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

视频监视系统须提供相关控制信息的控件和软件开发包（所有控件及开发包应已包括了对车载视频的管理），以确保智慧运行系统能利用其提供的软件包完成相应的功能开发。

2）冗余要求

接口ISOS.MVMS.P01、ISOS.CCTV.P02应采用冗余设计，一个接口为主接口，另一个接口为热备接口。分别对应智慧运行系统的主/备FEP工作，双方通过互相监察对应接口的工作状态，实现冗余切换。

详细细节由双方在设计联络阶段商定。

3）监控信息表

具体监控信息内容应在设计联络阶段，由智慧运行系统负责与视频监视系统共同确定并包含在接口设计文件。

4）电磁兼容

（1）接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

（2）接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

5）设备标签命名协定

视频监视系统根据设备标签命名协定方案应用于设备标签及提供有关资料给智慧运行系统。

测试要求

以下测试将由智慧运行系统及视频监视系统共同验证。测试应由智慧运行系统牵头，视频监视系统须提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由智慧运行系统提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | ISOS.CCTV.P01 ISOS.CCTV.P03 ISOS.CCTV.P04 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证ISOS与CCTV接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证ISOS与CCTV接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

智慧运行系统与乘客信息系统的接口规范

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁8号线支线工程智慧运行系统（ISOS）与乘客信息系统（PIS）之间接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统供货商必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期的要求。

接口分界示意图

智慧运行系统与乘客信息系统在车站的接口分界示意图如下:

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

智慧运行系统与乘客信息系统需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 智慧运行系统提供 | 乘客信息系统提供 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.PIS.P01 | 提供配线架及车站智慧运行系统通信处理机到智慧运行配线架的线缆。 提供虚拟接口并负责调试。 | 提供带标识的电缆从车站乘客信息系统服务器到车站智慧运行设备室数据配线架。 提供虚拟接口并配合调试。 | PIS为ISOS提供紧急信息发布功能，将ISOS发布的紧急信息（文本）显示在指定的PIS的显示终端上。 | 以太网数据接口。 开放的软件协议。 | 2 | 车站弱电设备室数据配线架外线侧。 云平台内部。 |

功能要求及说明

智慧运行系统与乘客信息系统需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | ISOS提供 | PIS提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.PIS.F01 | 提供紧急信息发布功能，将ISOS发布的紧急信息（文本）显示在指定的PIS的显示终端上。 | ISOS.PIS.P01 | 操作员可发布紧急信息，系统将该信息传送给PIS。 | 将紧急信息（文本）显示在指定的PIS 的显示终端上。 |
| ISOS.PIS.F02 | ISOS 控制指令的性能要求（控制指令指信息发布指令，不包括其它指令）。 | ISOS.PIS.P01 | 操作员在人机界面上发出控制指令需在250ms内传送到与乘客信息系统的接口。 | 在接口收到控制指令后，需在250ms内反馈已收到该指令并执行到ISOS接口，在之后的500ms内反馈完成该指令功能的信息到ISOS接口。 |
| ISOS.PIS.F03 | 消防联动。 | ISOS.PIS.P01 | 智慧运行触发消防联动信息给PIS。 | 将紧急文本信息显示在PIS终端。 |
| ISOS.PIS.F04 | 临时文本信息发布功能 | ISOS.PIS.P01 | 操作员可以通过智慧运行系统给PIS终端发布临时文本信息。 | 将临时文本信息显示在PIS终端上。 |
| ISOS.PIS.F05 | 分区域发布紧急或临时文本信息。 | ISOS.PIS.P01 | 操作员可以通过智慧运行系统分区域给PIS终端发布临时或者紧急文本信息。 | 只在选中区域内的PIS终端显示收到的临时或紧急文本信息。 |
| ISOS.PIS.F06 | 场景联动信息 | ISOS.PIS.P01 | 智慧运行系统通过场景联动向特定区域的PIS终端发送文本信息。 | 在相应区域的PIS终端上显示接收到的文本信息。按接收到的 |
| ISOS.PIS.F07 | PIS终端控制功能 | ISOS.PIS.P01 | 智慧运行系统向PIS发送控制指令，控制PIS终端的运行模式（亮屏/灭屏）。 | 接收并执行控制指令，将执行结果返回给智慧运行系统。 |
| ISOS.PIS.F08 | PIS终端运行状态 | ISOS.PIS.P01 | 智慧运行系统显示PIS终端运行状态。 | 向ISOS传输PIS系统终端运行状态。 |

接口文件要求

智慧运行系统与乘客信息系统需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统责任 | 乘客信息系统责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

智慧运行系统与乘客信息系统需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 智慧运行系统责任 | 乘客信息系统责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISOS.PIS.D01 | ISOS.PIS.P01 | 提供资料应包括但不限于以下内容： - 接口软件通信协议、数据的内容、定义及格式； -乘客信息系统要求的其他有关资料。 | 提供资料应包括但不限于以下内容： -监控信息表； -数据配线架的端接资料及连接电缆的特性要求。 -智慧运行系统要求的其他有关资料。 |

注：各有关系统需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

1）软件通信协议

智慧运行系统与乘客信息系统接口ISOS.PIS.P01的软件通信协议应为MODBUS TCP/IP或经招标人同意的其它开放的软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由智慧运行系统负责与乘客信息系统共同确定。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

2）冗余要求

接口ISOS.PIS.P01应采用冗余设计，一个接口为主接口，另一个接口为热备接口。分别对应智慧运行系统的主/备FEP工作，双方通过互相监察对应接口的工作状态，实现冗余切换。

详细细节由双方在设计联络阶段商定。

3）监控信息表

具体监控信息内容应在设计联络阶段，由智慧运行系统负责与乘客信息系统共同确定并包含在接口设计文件。

4）电磁兼容

（1）接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

（2）接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

5）设备标签命名协定

乘客信息系统根据设备标签命名协定方案应用于设备标签及提供有关资料给智慧运行系统。

测试要求

以下测试将由智慧运行系统及乘客信息系统共同验证。测试应由智慧运行系统牵头，乘客信息系统须提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由智慧运行系统提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | 所有接口 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证ISOS与PIS接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证ISOS与PIS接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

智慧运行系统与广播系统的接口规范

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁8号线支线工程智慧运行系统（ISOS）与广播系统（PA）之间接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统供货商必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期的要求。

接口分界示意图

智慧管控系统与广播系统在控制中心的接口分界示意图如下:

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

智慧运行系统与广播系统在车站的接口分界示意图如下:

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

智慧运行系统与广播系统需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 智慧运行系统提供 | 广播系统提供 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.PA.P01 | 提供智慧运行配线架、智慧运行通信处理机及前端通信处理机至配线架的电缆。 | 提供带标识的电缆从中心广播设备到智慧运行配线架。 | 监控信息互换及选择需要广播的车站或车辆内及其广播区。 | 以太网数据接口。 | 2 | OCC智慧运行设备室配线架外线侧。 |
| ISOS.PA.P02 | 提供车站智慧运行数据配线架、车站智慧运行通信处理机及前端通信处理机至配线架的电缆。 | 提供带标识的电缆从车站广播设备到车站弱电设备室智慧运行系统配线架。 | 监控信息互换及选择需要广播的车站/场段广播区。 | 以太网数据接口。 | 2 | 车站/场段弱电设备室配线架外线侧。 |

功能要求

智慧运行系统与广播系统需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 智慧运行系统提供 | 广播系统提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.PA.F01 | 提供人机界面监察PA设备。 | ISOS.PA.P01 ISOS.PA.P02 | 提供图形人机界面以实现各广播功能，及传送有关指令到广播系统。 | 接收及执行智慧运行系统的指令。 |
| ISOS.PA.F02 | 广播信息描述。 | ISOS.PA.P01 ISOS.PA.P02 | 接收所有预录信息描述以提供广播选择给操作员。 | 传送所有预录信息描述给智慧运行系统。 |
| ISOS.PA.F03 | 实况广播。 | ISOS.PA.P01 ISOS.PA.P02 | 传送“实况广播”指令(包括广播区号及操作员编号)给广播系统。 | 接收指令后，传送音频信息到选定的广播区提供实况播放。 |
| ISOS.PA.F04 | 监听广播信息。 | ISOS.PA.P01 ISOS.PA.P02 | 传送“监听广播信息”指令(包括广播区号及操作员编号)给广播系统。 | 根据指令传送正在该区播放的实况或预录制广播到音频话筒盒的内置扬声器。 |
| ISOS.PA.F05 | 预录制信息广播(仅播放一次)。 | ISOS.PA.P01 ISOS.PA.P02 | 传送“预录制信息广播(一次)”指令(包括广播信息编号及广播区号)给广播系统。 | 根据指令将选择的广播信息在选定的广播区播放一次。 |
| ISOS.PA.F06 | 预录制信息广播(重复地播放)。 | ISOS.PA.P01 ISOS.PA.P02 | 传送“预录制信息广播(重复)”指令(包括广播信息编号，广播区号及重复的时间间隔)给广播系统。 当播放次数已达或操作员选择停止广播，发出“停止重复广播”指令到广播系统。 | 根据指令将选择的广播信息在选定的广播区重复播放，直至收到智慧运行系统发出的“停止重复广播”指令。 |
| ISOS.PA.F07 | 信息广播优先权。 | ISOS.PA.P01 ISOS.PA.P02 | 传送给广播系统的指令应包括操作员编号。 | 根据优先权列表处理信息广播。 |
| ISOS.PA.F08 | 火灾报警与广播系统联动(火灾应急广播)。 | ISOS.PA.P02 | 智慧运行系统在接收火灾报警信息后，在HMI上发出弹出的窗口信息，操作员需作出确认后切换成火灾应急广播模式，如不确认或选择取消则继续正常服务广播。 | 根据指令将服务广播强制切换成火灾应急广播。 |
| ISOS.PA.F09 | 信息广播记录。 | ISOS.PA.P01 ISOS.PA.P02 | 记录信息广播的资料，包括广播时间，广播信息编号，广播类型，发出广播的源头，选择的广播区，播放的广播区等。 | 传送广播区的状态给智慧运行系统。 |
| ISOS.PA.F10 | 预设时间广播。 | ISOS.PA.P01 ISOS.PA.P02 | 提供预设时间广播功能给操作员。 根据预设时间表传送广播指令给广播系统。 | 根据指令在选定的广播区播放有关信息。 |
| ISOS.PA.F11 | 编制广播信息。 | ISOS.PA.P01 ISOS.PA.P02 | 传送“编制广播信息”指令(包括操作员编号，广播区号，广播信息固定部份的信息编号及可变部份的信息编号)给广播系统。 | 根据指令将可变部份的信息加插到固定部份，在选定的广播区播放。 |
| ISOS.PA.F12 | 智慧运行系统控制指令的性能要求。 | ISOS.PA.P01 ISOS.PA.P02 | 操作员在人机界面上发出控制指令需在400ms内传送到与广播系统的接口。 | 在接口收到控制指令后，需在250ms内完成。 |
| ISOS.PA.F13 | 广播系统设备状态变更信息的性能要求。 | ISOS.PA.P01 ISOS.PA.P02 | 在接口收到信息后，需在500ms内显示在人机界面上。 | 设备状态变更信息需在500ms内传送到与智慧运行系统的接口。 |
| ISOS.PA.F14 | 编组广播。 | ISOS.PA.P01 ISOS.PA.P02 | 提供预录制语音段编组功能给操作员。 传送编组广播指令（广播区号、操作员编号、广播信息编号）到广播系统。 | 根据指令将已编组的预录制语音段在选定的广播区进行播放。 |

注：PA设备应能区分各调度员工作站和车站值班员工作站的指令来源，并对应各工作站做出响应。

接口文件要求

智慧运行系统与广播系统需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统责任 | 广播系统责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

智慧运行系统与广播系统需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 智慧运行系统责任 | 广播系统责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISOS.PA.D01 | ISOS.PA.P01 ISOS.PA.P02 | 提供资料应包括但不限于以下内容： -接口软件通信协议、数据的内容、定义及格式； -提供广播系统要求的其他有关资料。 | 提供资料应包括但不限于以下内容： -监控信息表； -提供数据配线架的端接资料及连接电缆的特性要求； -提供智慧运行系统要求的其他有关资料。 |

注：各有关系统需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

1）软件通信协议

智慧运行系统与广播系统接口ISOS.PA.P01及ISOS.PA.P02的软件通信协议应为MODBUS或经招标人同意的其它开放的软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由智慧运行系统负责与广播系统共同确定。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

2）冗余要求

接口ISOS.PA.P01及ISOS.PA.P02应采用冗余设计，一个接口为主接口，另一个接口为热备接口。分别对应智慧运行系统的主/备FEP工作，双方通过互相监察对应接口的工作状态，实现冗余切换。

详细细节由双方在设计联络阶段商定。

3）监控信息点表

具体监控信息内容应在设计联络阶段，由智慧运行系统负责与广播系统共同确定并包含在接口设计文件中。

4）电磁兼容

（1）接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

（2）接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

5）设备标签命名协定

广播系统根据设备标签命名协定方案应用于设备标签及提供有关资料给智慧运行系统。

测试要求

以下测试将由智慧运行系统及广播系统共同验证。测试应由智慧运行系统牵头，广播系统须提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由智慧运行系统提交。

| 类别 | 目 的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | 所有接口 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证ISOS与PA接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证ISOS与PA接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

智慧运行系统与通信智能运维系统的接口规范

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁8号线支线工程智慧运行系统（ISOS）与通信智能运维系统之间接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统供货商必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期的要求。

接口分界示意图

智慧运行系统与通信智能运维系统的接口分界示意图如下:

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

智慧运行系统与通信智能运维系统需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 智慧运行系统提供 | 通信智能运维系统提供 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.ZYW.P01 | 提供配线架、中心智慧运行系统前端通信处理机及前端通信处理机至配线架的电缆。 提供虚拟接口并负责调试。 | 提供带标识的电缆从通信智能运维系统服务器到OCC智慧运行设备室数据配线架。 提供虚拟接口并配合调试。 | 监控通信相关子系统的设备信息。 | 以太网数据接口。 开放的软件协议。 | 2 | OCC智慧运行设备室配线架外线侧。 云平台内部。 |

功能要求及说明

智慧运行系统与通信智能运维系统需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 智慧运行系统提供 | 通信智能运维系统提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.ZYW.F01 | 提供传输系统的故障信息。 | ISOS.ZYW.P01 | 提供图形人机界面及报警显示。 | 提供故障报警信息。 |
| ISOS.ZYW.F02 | 提供公务电话系统的故障信息。 | ISOS.ZYW.P01 | 提供图形人机界面及报警显示。 | 提供故障报警信息。 |
| ISOS.ZYW.F03 | 提供专用电话系统的故障信息。 | ISOS.ZYW.P01 | 提供图形人机界面及报警显示。 | 提供故障报警信息。 |
| ISOS.ZYW.F04 | 提供UPS系统供电状态及故障信息。 | ISOS.ZYW.P01 | 提供图形人机界面及报警显示。 | 提供故障报警信息。 |
| ISOS.ZYW.F05 | 提供综合CCTV故障信息。 | ISOS.ZYW.P01 | 提供图形人机界面及报警显示。 | 提供故障报警信息。 |
| ISOS.ZYW.F06 | 提供PIS故障信息。 | ISOS.ZYW.P01 | 提供图形人机界面及报警显示。 | 提供故障报警信息。 |
| ISOS.ZYW.F07 | 提供PA故障信息。 | ISOS.ZYW.P01 | 提供图形人机界面及报警显示。 | 提供故障报警信息。 |
| ISOS.ZYW.F08 | 提供无线通信系统故障信息。 | ISOS.ZYW.P01 | 提供图形人机界面及报警显示。 | 提供故障报警信息。 |
| ISOS.ZYW.F09 | 提供时钟系统故障信息。 | ISOS.ZYW.P01 | 提供图形人机界面及报警显示。 | 提供故障报警信息。 |

接口文件要求

智慧运行系统与通信智能运维系统需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统责任 | 通信智能运维系统责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

智慧运行系统与通信智能运维系统需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 智慧运行系统责任 | 通信智能运维系统责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISOS.ZYW.D01 | ISOS.ZYW.P01 | 提供资料应包括但不限于以下： - 接口软件通信协议、数据的内容、定义及格式； -提供通信智能运维系统要求的其他有关资料。 | 提供资料应包括但不限于以下： -监控信息表； -提供数据配线架的端接资料及连接电缆的特性要求。 -提供智慧运行系统要求的其他有关资料。 |

注：各有关系统需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

1）软件通信协议

智慧运行系统与通信智能运维系统接口ISOS.ZYW.P01的软件通信协议应为MODBUS或经招标人同意的其它开放的软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由智慧运行系统负责与通信智能运维系统共同确定。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

2）冗余要求

接口ISOS.ZYW.P01应采用冗余设计，一个接口为主接口，另一个接口为热备接口。分别对应智慧运行系统的主/备FEP工作，双方通过互相监察对应接口的工作状态，实现冗余切换。

详细细节由双方在设计联络阶段商定。

3）电磁兼容

（1）接口设备、连接线及接连电缆的电磁兼容性应符合相关标准的规定；

（2）接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

4）监控信息点表

具体监控信息内容应在设计联络阶段，由智慧运行系统负责与通信智能运维系统共同确定并包含在接口设计文件中。

5）设备标签命名协定

通信智能运维系统根据设备标签命名协定方案应用于设备标签及提供有关资料给智慧运行系统。

测试要求

以下测试将由智慧运行系统及通信智能运维系统共同验证。测试应由智慧运行系统牵头，通信智能运维系统须提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由智慧运行系统提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | 所有接口 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证ISOS与ZYW接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证ISOS与ZYW接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

智慧运行系统与时钟系统的接口规范

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁8号线支线工程智慧运行系统（ISOS）与时钟系统（CLK）之间接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统供货商必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期的要求。

接口分界示意图

智慧运行系统与时钟系统的接口分界示意图如下:

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

智慧运行系统与时钟系统需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 智慧运行系统提供 | 时钟系统提供 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.CLK.P01 | 提供带标识的电缆从中心智慧运行系统前端通信处理机到通信系统配线架。 | 提供配线架及带标识的电缆到中心一级母钟。 | 时钟同步。 | RS422或以太网数据接口。 | 2 | 中心通信设备室配线架外线侧。 |
| ISOS.CLK.P02 | 确定子钟的开孔位置；确认子钟的开孔尺寸；负责子钟在IBP盘面的安装。 | 提供带标识的电缆从专用通信设备室至IBP盘；提供子钟（含安装固定件）；提供子钟开孔图及安装图。 | 车站IBP盘内嵌式子钟安装。 | 不适用。 | 1 | IBP盘面。 |

功能要求

智慧运行系统与时钟系统需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 智慧运行系统提供 | 时钟系统提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.CLK.F01 | 时钟同步 | ISOS.CLK.P01 PSCADA.CLK.P01 | 接收时间信息，使各智慧运行系统设备时钟同步。 | 提供标准时间信息。 |
| ISOS.CLK.F02 | 性能要求 | ISOS.CLK.P01 | 接收时间信息后，使中心智慧运行服务器时钟同步。 | 传送到接口分界的时间信息与GPS时间误差需少100ms。 |
| ISOS.CLK.F03 | 性能要求 | ISOS.CLK.P02 | 子钟开孔位置，确认子钟的开孔尺寸。 | 提供标准时间信息。 |

接口文件要求

智慧运行系统与时钟系统需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 时钟系统责任 | 智慧运行系统责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

智慧运行系统与时钟系统需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 智慧运行系统责任 | 时钟系统责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISOS.CLK.D01 | ISOS.CLK.P01 ISOS.CLK.P02 | 配合及确认有关资料。 | 提供资料应包括但不限于以下内容： - 接口软件通信协议、数据的内容、定义及格式 - 数据配线架的端接资料及连接电缆的特性要求 |

注：各有关系统需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

1）软件通信协议

智慧运行系统与时钟系统接口ISOS.CLK.P01的软件通信协议应为MODBUS或为经招标人同意的、开放的软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由时钟系统负责与智慧运行系统共同确定。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

2）冗余要求

接口ISOS.CLK.P01应采用冗余设计，一个接口为主接口，另一个接口为热备接口。分别对应智慧运行系统的主/备FEP工作，双方通过互相监察对应接口的工作状态，实现冗余切换。

详细细节由双方在设计联络阶段商定。

3）电磁兼容

（1）接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

（2）接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

4）设备标签命名协定

时钟系统根据设备标签命名协定方案应用于设备标签及提供有关资料给智慧运行系统。

测试要求

以下测试将由智慧运行系统及时钟系统共同验证。测试应由时钟系统牵头，智慧运行系统须提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由时钟系统提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | 所有接口 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证ISOS与CLK接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证ISOS与CLK接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

智慧运行系统与火灾自动报警系统的接口规范

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁8号线支线工程火灾自动报警系统与智慧运行系统之间的接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统供货商必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口分界示意图

智慧运行系统（ISOS）与火灾自动报警系统（FAS）的接口分界示意图如下：

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

智慧运行系统与火灾自动报警系统需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 智慧运行系统提供 | 火灾自动报警系统提供 | 接口功能 | 接口类型 | 接口数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.FAS.P01 | 配线架、通信处理机及通信处理机至配线架的电缆。 | 提供带标识的电缆从智慧运行系统配线架到FAS控制器。 | 车站智慧运行系统监视车站火灾自动报警系统。 接收火灾信息并执行相关模式。 | RJ45 | 2 | 智慧运行设备室配线架外线侧。 |
| ISOS.TFDS.P01 | 配线架、通信处理机及通信处理机至配线架的电缆 | 提供从TFDS测温主机到ISOS系统机柜配线架带标识的五类屏蔽网络电缆并负责该电缆的敷设、成端及连通等。 | 显示感温光纤系统设备信息；为感温光纤主机提供时钟信号。 | RJ45 | 2 | 智慧运行设备室配线架外线侧。 |

功能要求

智慧运行系统与火灾自动报警系统需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 智慧运行系统责任 | 火灾自动报警系统责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.FAS.F01 | 监视中央级FAS设备运行状态；火灾工况下CCTV联动。控制中心能接收全线车站、车辆基地的火灾报警信息。当发生火灾报警信号时，及时以地图式画面显示报警点并打印出报警时间、地点并启动火灾报警音响(警铃)提示。 接收、显示全线FAS系统探头、模块、控制盘和电源的主要运行状态，接收全线各车站、车辆基地、主变电所的火灾报警并显示具体报警位置。 火警时，操作员工作站可自动弹出相应报警区域的平面图，火灾报警具有最高优先权，当同时存在火灾及其它报警时，优先报火警，并自动弹出相应报警区域的平面图。 | ISOS.FAS.P01 | 集成FAS系统，为FAS系统提供上位界面等。 | 提供全线设备的主要运行状态信息； 配合智慧运行系统提供相关资料。 |
| ISOS.FAS.F02 | 中央级火灾工况下在大屏上联动相关视频画面。 | ISOS.FAS.P01 | 接收全线火灾信息，火灾工况下在控制中心大屏幕上联动相关视频画面。 | 提供全线车站火灾信息及报警位置。 |
| ISOS.FAS.F03 | 提供相关的FAS系统图形，车站各分区域的消防设备平面布置图，反映消防设备的物理位置、网络连接和运行状态；FAS系统设备信息图，反映FAS系统各部分运行的状态；设备故障信息按照探头、模块、控制盘和电源分类报告类型；通信状态图，反映ISOS与FAS系统的通讯状况。 对FAS系统的故障信息进行故障显示和故障报警。 实现FAS相关联动系统的联动控制。 | ISOS.FAS.P01 | 集成FAS系统，为FAS系统提供上位界面等。 | 提供本车站火灾自动报警系统信息包括但不限于以下内容： -火灾报警系统总故障信号； -防烟区域报警信号； -气体自动灭火系统的运行状态； -控制盘和电源的运行状态等； -监视FAS与ISOS的系统通讯状态和报警信息； -感温光纤、感温电缆的报警信息； -消防专用风机状态信息等； 配合智慧运行系统提供相关资料。 |
| ISOS.FAS.F04 | 火灾工况下与广播系统联动(播放火灾应急广播)（若有）。 | ISOS.FAS.P01 | 车站级智慧运行系统在接收火灾报警信息后，在HMI上发出信息，操作员需作出确认后才切换成火灾应急广播模式，如不确认或选择取消则继续正常服务广播。 | 与智慧运行系统配合，火灾时按报警分组传送火灾报警状态给智慧运行系统。 |
| ISOS.FAS.F06 | 火灾时与导向标识系统联动。 | ISOS.FAS.P01 | 智慧运行系统在接收火灾报警信息后，应自动转为火灾时导向标识系统。 | 与智慧运行系统配合，火灾时按报警分组传送火灾报警状态给智慧运行系统。 |
| ISOS.FAS.F07 | 状态变更的性能要求。 | ISOS.FAS.P01 | 在接口收到信息后，需在1秒内显示在人机界面上。 | 设备状态变更信息需在1秒内传送到与智慧运行系统的接口。 |
| ISOS.FAS.F08 | 车站级火灾工况下与CCTV联动(联动相关视频画面)。 | ISOS.FAS.P01 | 车站级智慧运行系统在接收火灾报警信息后，在HMI上发出信息，操作员需作出确认后才切换成火灾相关画面，如不确认或选择取消则继续显示正常监视画面。 | 传送火灾部位信息给智慧运行系统。 |
| ISOS.FAS.F09 | 显示感温光纤系统相关信息 | ISOS.TFDS.01 | 显示感温光纤系统设备信息；为感温光纤主机提供时钟信号。 | 提供感温光纤系统的设备信息；接收智慧运行系统校时信息； 按智慧运行系统要求的格式提供点表。 |

接口文件要求

智慧运行系统与火灾自动报警系统需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统责任 | 火灾自动报警系统责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

智慧运行系统与火灾自动报警系统需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 智慧运行系统责任 | 火灾自动报警系统责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISOS.FAS.D01 | ISOS.FAS.P01 | 配合及确认有关资料。 | 提供资料应包括但不限于以下内容： -数据配线架的端接资料及连接电缆的特性要求； -接口通信协议、数据的内容、定义及格式； -监控点表； -FAS设备布局图。 |

注：各有关系统需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

1）软件通信协议

智慧运行系统与火灾自动报警系统接口ISOS.FAS.P01的软件通信协议宜为MODBUS TCP或经招标人同意的其它基于TCP/IP或UDP/IP的开放软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由智慧运行系统负责与火灾自动报警系统协商共同确定。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

2）冗余要求

接口ISOS.FAS.P01应采用冗余设计，一个接口为主接口，另一个接口为热备接口。分别对应智慧运行系统的主/备FEP工作，双方通过互相监察对应接口的工作状态，实现冗余切换。

3）监控点表

下表只供参考（所含内容包含但不限于），具体监控信息内容应在设计联络阶段，由智慧运行系统负责与火灾自动报警系统共同确定并包含在接口设计文件中。

| 接口位置 | 监控要求描述 | 至ISOS FEP | 至ISOS FEP | 至ISOS FEP | 至ISOS FEP | IBP | IBP | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口位置 | 监控要求描述 | DI | DO | AI | AO | DI | DO |  |
| 智慧运行设备室 | 消防水泵/喷淋泵(两台,其中一用一备) |  |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 | 水泵运行状态 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 智慧运行设备室 | 水泵故障报警 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 | 水泵手自动状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 | 水泵启停控制 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |
| 智慧运行设备室 | 消防水池水位信号 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 | 区间消防干管电动蝶阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 | 开/闭状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 | 故障报警 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 | 本地/远程状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 | 开/闭控制 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 | 气体灭火控制盘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 | 火灾预报警信号信号 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 | 火灾确认信号 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 | 故障报警 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 | 手/自动状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 | 气体灭火信号 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 | 专用排烟/补风风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 | 运行状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 | 故障报警 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 | 感温/感烟/破玻按钮 |  |  |  |  |  |  | 注1 |
| 智慧运行设备室 | 火灾报警 | 1 |  |  |  |  |  | 一组 |
| 智慧运行设备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 | 其他报警源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 | 线型感温探测器 | 1 |  |  |  |  |  | 一组 |
| 智慧运行设备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 | 消防显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 | 火灾报警系统总故障信号 | 1 |  |  |  |  |  | 注2 |
| 智慧运行设备室 | 消防回路状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 | 火灾预报警 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 | 火灾报警确认 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 | 防火阀动作 | 1 |  |  |  |  |  | 每个阀 |

注1：火灾探测报警分组的一般原则:

-站厅公共区4组

-站台公共区4组

-员工办公室和设备用房按每个房间一组

-楼梯以及相连的楼梯前室和电梯前室为一组

-电梯为一组

-有分隔门的走廊为一组

-最后的分组根据由各车站的布置确定

注2：火灾报警系统总故障信号指的是探测回路的感温探测器、感烟探测器、线型感温探测器的隔离报警、探测器的故障报警、火灾自动报警盘的供电故障报警、消防回路故障报警等。

4）电磁兼容

（1）接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

（2）接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

5）设备标签命名协定

火灾自动报警系统根据设备标签命名协定方案应用于设备标签及提供有关资料给智慧运行系统。

测试要求

以下测试将由智慧运行系统及火灾自动报警系统共同验证。测试应由智慧运行系统牵头，火灾自动报警系统须提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由智慧运行系统提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件验证平台测试 | 于现场接口测试开始6个月前进行，包括软件通信协议、数据库/MMI配对、功能、性能等测试。 | ISOS.FAS.P01 ISOS.FAS.P02 |
| 软件协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | ISOS.FAS.P01 ISOS.FAS.P02 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视测试在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证ISOS与FAS接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证ISOS与FAS接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

智慧运行系统与自动售检票系统的接口规范

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁8号线支线工程智慧运行系统（ISOS）与自动售检票系统（AFC）之间接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统供货商必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口分界示意图

智慧运行系统（ISOS）与自动售检票系统（AFC）的接口分界示意图如下:

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

智慧运行系统与自动售检票系统需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 智慧运行系统提供 | 自动售检票系统提供 | 接口功能 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.AFC.P01 | 提供配线架、智慧运行系统FEP及FEP至配线架的电缆。 | 提供计算机系统及智慧运行系统配线架至AFC计算机系统的电缆。 | 实现全线车站客流信息、相关运营报表信息收集、监视自动售检票设备状态、控制自动售检票设备的运行模式。 | 以太网数据接口。 | 2 | 车站弱电设备室智慧运行设备柜配线架外线侧。 |
| ISOS.AFC.P02 | 提供IBP端子排。 | 提供带标识的电缆从IBP端子排至AFC紧急按钮控制盘。 | 车站控制室IBP完成AFC检票机紧急释放控制。 | 硬线接口（注1） | 1 | 车站控制室IBP端子排。 |

注1: IBP提供24V无源接点及脉冲信号，由AFC系统的控制箱（柜）实现控制回路的自保持，双方接口的交接形式为无源触点形式，触点承受电压不大于24V，具体要求及内容设计联络时确定。

功能要求

智慧运行系统与自动售检票系统需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 智慧运行系统提供 | 自动售检票系统提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.AFC.F01 | 监视AFC全线客流。 | ISOS.AFC.P01 | 在中央、车站等工作站显示相关信息，并向信号等系统进行转发。 | 提供全线客流信息及有关的运营报表信息。 |
| ISOS.AFC.F02 | 监视自动售检票设备（含智慧服务中心）状态及提供故障报警。 | ISOS.AFC.P01 | 监视车站内各自动售检票设备状态及提供故障报警，在中央、车站等工作站进行设备状态显示。 | 按监控点表提供各自动售检票设备状态及故障报警信息。 |
| ISOS.AFC.F03 | 监视时间间隔(10分钟）客流数据。 | ISCS.AFC.P01 | 接收规定时间间隔(10分钟）的全线总客流、各车站客流数据，显示在ISOS工作站HMI上。 | 按规定时间间隔(10分钟）传送全线总客流、各车站客流数据给ISOS。 |
| ISOS.AFC.F04 | AFC（含智慧服务中心）运行模式控制 | ISOS.AFC.P01 | 向AFC下发运行模式命令。 | 根据ISOS下发的运行模式命令，切换AFC系统的运行模式。 |
| ISOS.AFC.F05 | AFC检票机紧急释放 | ISOS.AFC.P02 | 紧急情况下检票机通过人工按下IBP盘紧急按钮发出释放命令。 | 执行检票机紧急释放功能。 |

接口文件要求

智慧运行系统与自动售检票系统需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统责任 | 自动售检票系统责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

智慧运行系统与自动售检票系统需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 物理接口编号 | 智慧运行系统责任 | 自动售检票系统责任 |
| --- | --- | --- |
| ISOS.AFC.P01 | 提供资料应包括但不限于以下内容： -接口软件通信协议、数据的内容、定义及格式； -提供数据配线架的端接资料及连接电缆的特性要求。 | 提供资料应包括但不限于以下内容： -设备状态、报警及模式控制等信息（以智慧运行专业控制点表格式提供）； -车站自动售检票设备的布置图。 |
| ISOS.AFC.P02 | 提供端子排的端接资料及连接电缆的特性要求； 确认相关资料。 | 提供资料应包括但不限于以下： - IBP布局要求。 |

注：各有关系统需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

1）软件通信协议

数据接口ISOS.AFC.P01的软件通信协议建议为MODBUS TCP或经招标人同意的其它基于TCP/IP或UDP/IP的开放软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由智慧运行系统与自动售检票系统共同确定。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

2）冗余要求

接口ISOS.AFC.P01应采用冗余设计，一个接口为主接口，另一个接口为热备接口。分别对应智慧运行系统的主/备FEP工作，双方通过互相监察对应接口的工作状态，实现冗余切换。

详细细节由双方在设计联络阶段商定。

3）监控信息点表

下表只供参考（所含内容包含但不限于），具体监控信息内容应在设计联络阶段，由智慧运行系统与AFC系统共同确定并包含在接口设计文件中。

| 接口位置 | 监控要求描述 | 至ISOS FEP | 至ISOS FEP | 至ISOS FEP | 至ISOS FEP | IBP | IBP | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口位置 | 监控要求描述 | DI | DO | AI | AO | DI | DO | 备注 |
| 车站智慧运行设备室/车控室 | 进站检票机状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 车站智慧运行设备室/车控室 | 出站检票机状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 车站智慧运行设备室/车控室 | 双向检票机状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 车站智慧运行设备室/车控室 | 自动售票机状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 车站智慧运行设备室/车控室 | 半自动售票机状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 车站智慧运行设备室/车控室 | 车站AFC服务器状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 车站智慧运行设备室/车控室 | 进站客流信息 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 车站智慧运行设备室/车控室 | 出站客流信息 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 车站智慧运行设备室/车控室 | 紧急模式 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 车站智慧运行设备室/车控室 | 降级模式 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 车站智慧运行设备室/车控室 | AFC系统服务状态 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 车站智慧运行设备室/车控室 | 检票机紧急释放 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 车站智慧运行设备室/车控室 | 运行模式控制 | 1 | 1 |  |  |  |  | 特殊情况下 |

注：中心接口信息应单独考虑，应已满足功能要求为前提，不在此列。

4）电磁兼容

1)	接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

2)	接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

测试要求

以下测试将由智慧运行系统及自动售检票系统共同验证。测试应由智慧运行系统牵头，自动售检票系统须提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由智慧运行系统提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应在智慧运行系统所在地通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在第二次设计联络会后三个月内完成。 | ISOS.AFC.P01 ISOS.AFC.P02 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视测试在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | ISOS.AFC.P01 ISOS.AFC.P02 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证ISOS与AFC接口功能合符要求。 功能测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证ISOS与AFC接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

智慧运行系统与动力照明系统的接口规范

前言

本技术要求文件定义青岛市8号线支线工程智慧运行系统(ISOS)与动力照明系统(DZ)之间接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口示意图

智慧运行系统(ISOS)与动力照明系统(DZ)的接口界面图

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

智慧运行系统与动力照明系统需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口 编号 | 智慧运行系统提供 | 动力照明系统提供 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.DZ.P01 | 提供带标示的电缆从智慧运行系统设备到配电箱接线端子处。 | 提供配电箱及接线端子。 | 智慧运行系统设备的设备用电。 | 硬线。 | 按需提供。 | 车辆段基地等处的ISOS设备室的配电箱接线端子处。 |
| ISOS.DZ.P02 | 提供带标识的电缆从智慧运行系统设备到接地箱接线端子处。 | 提供接地箱及接地端子，接地箱接地端子处的接地电阻应不超过1欧姆。 | 智慧运行系统设备接地。 | 硬线。 | 按需提供。 | 车站/车辆基地/控制中心/变电所等的车站控制室、安防监控中心、中央调度大厅及弱电设备室的接地箱接线端子处。 |
| ISOS.DZ.P03 ISOS.DZ.P04 | 提供IBP端子排。 | 提供带标识的硬线电缆从IBP端子排到通风空调电控柜专用排烟风机/正压送风机、EPS端子排。 | 1）车站控制室IBP指示专用排烟风机/正压送风机状态； 2）紧急状况下，控制专用排烟风机/正压送风机开关。 | 硬线（注1） | 按需提供 | 车站控制室、 车辆基地安防监控中心 |
| ISOS.DZ.P05 | 提供IBP端子排。 | 提供带标识的硬线电缆从IBP端子排到EPS端子排。 | 紧急情况下，控制EPS开关。 | 硬线（注1） | 按需提供 | 车站控制室、 车辆基地安防监控中心 |
| ISOS.DZ.P06 | 提供智慧运行系统FEP及FEP至配线架的电缆。 | 提供消防电源监控主机/应急照明及智能疏散主机/直流照明或智能照明主机至智慧运行系统配线架的电缆。 | 监视消防设备电源工作状态及过压、欠压、过流、缺相等报警信号。 监视应急照明及智能疏散系统的报警信息和故障信息。 监视直流照明或只能照明系统的报警信息和故障信息。 | RS485 | 2 | 车站弱电设备室/车辆基地智慧运行设备室配线架外线侧。 |

功能要求

智慧运行系统与动力照明系统需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求 编号 | 功能要求 | 有关物理 接口 | 智慧运行系统提供 | 动力照明系统提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.DZ.F01 | 提供智慧运行系统（BAS系统）设备电源 | ISOS.DZ.P01 | 提供带标识的电缆从智慧运行系统（含BAS系统）配电柜至动照配电箱。 | 提供电源配电箱。 |
| ISOS.DZ.F02 | 智慧运行系统（BAS系统）设备接地 | ISOS.DZ.P02 | 提供带标识的电缆从智慧运行系统（BAS、ACS系统）设备到接地终端。 | 提供接地终端。综合接地网的接地电阻不大于1欧姆。 |
| ISOS.DZ.F03 | 车站控制室/安防监控中心IBP显示及控制专用排烟风机/正压送风机 | ISOS.DZ.P03 ISOS.DZ.P04 | 提供车站控制室IBP的报警指示灯及按钮。在IBP显示设备状态。在IBP控制设备的开启。 | 提供专用排烟风机/正压送风机对IBP的控制和显示要求给智慧运行系统。 |
| ISOS.DZ.F04 | 车站控制室/安防监控中心IBP显示及控制应急照明系统。 | ISOS.DZ.P05 | 提供车站控制室IBP的报警指示灯及按钮。在IBP显示设备状态。在IBP控制设备的开启。 | 提供应急照明系统对IBP的控制和显示要求给智慧运行系统。 |
| ISOS.DZ.F05 | 监视消防设备电源工作状态及过压、欠压、过流、缺相等报警信号。 监视应急照明及智能疏散系统的报警信息和故障信息。 监视直流照明或只能照明系统的报警信息和故障信息。 | ISOS.DZ.P06 | 监视车站内各设备状态及故障报警并在人机界面显示。 | 按监控点表提供设备状态及故障报警信息。 |

说明：通风空调系统监控点表及有关资料和控制要求由通风空调系统提供给动力照明系统，由动力照明系统集成后提供给智慧运行系统。

接口文件要求

智慧运行系统与动力照明系统需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统责任 | 动力照明系统责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

智慧运行系统与动力照明系统需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 智慧运行系统责任 | 动力照明系统责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISOS.DZ.D01 ISOS.DZ.D02 | ISOS.DZ.P01 ISOS.DZ.P02 | 提供设备供电及接地要求。 | 提供资料应包括但不限于以下： 1）提供接地箱以及相关接线端子资料。 |
| ISOS.DZ.D03 ISOS.DZ.D04 ISOS.DZ.D05 | ISOS.DZ.P03 ISOS.DZ.P04 ISOS.DZ.P05 | 提供IBP盘端子排。 | 提供资料应包括但不限于以下： 1）详细监控点表； 2）配合及提供相关资料； 3）配合调试. |
| ISOS.DZ.D06 | ISOS.DZ.P06 | 提供FEP接线端子。 | 提供资料应包括但不限于以下： 1）详细监控点表； 2）配合及提供相关资料； 3）配合调试。 |

注：各有关系统需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

（1）监控信息点表

监控信息点数及具体监控信息内容应在设计联络阶段，由智慧运行系统负责与动力照明系统、通风空调系统共同确定并包含在接口设计文件中。

| 接口 位置 | 监控要求描述 | 经硬线连接到BAS PLC | 经硬线连接到BAS PLC | 经硬线连接到BAS PLC | 经硬线连接到BAS PLC | 经硬线连接到BAS PLC | 经硬线连接到BAS PLC | IBP | IBP | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口 位置 | 监控要求描述 | DI1 | DI2 | DO | AI | AO | PI | DI | DO | 备注 |
|  | 紧急后备模式控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公共区防排烟模式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量待定 |
|  | 启动状态 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 启动控制 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 设备室防排烟模式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量待定 |
|  | 启动状态 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 停止状态 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 启动控制 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 停止控制 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 区间列车阻塞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 启动状态 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 停止状态 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 启动控制 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 停止控制 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 区间列车车头火灾模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 启动状态 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 停止状态 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 启动控制 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 停止控制 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 区间列车车尾火灾模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 启动状态 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 停止状态 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 启动控制 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 停止控制 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 专用排烟风机/送风机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量待定 |
|  | 启动状态 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 停止状态 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 启动控制 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 停止控制 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 应急照明系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 启动状态 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 停止状态 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 启动控制 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 停止控制 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

| 接口 位置 | 监控要求描述 | 至IS0S的FEP | 至IS0S的FEP | 至IS0S的FEP | 至IS0S的FEP | 至IS0S的FEP | 至IS0S的FEP | IBP | IBP | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口 位置 | 监控要求描述 | DI1 | DI2 | DO | AI | AO | PI | DI | DO | 备 注 |
| 车站 弱电设备室、车辆基地智慧运行设备室 | 消防电源监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车站 弱电设备室、车辆基地智慧运行设备室 | 运行状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车站 弱电设备室、车辆基地智慧运行设备室 | 故障报警 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车站 弱电设备室、车辆基地智慧运行设备室 | 报警信号 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车站 弱电设备室、车辆基地智慧运行设备室 | 应急照明及智能疏散系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车站 弱电设备室、车辆基地智慧运行设备室 | 运行状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车站 弱电设备室、车辆基地智慧运行设备室 | 故障报警 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车站 弱电设备室、车辆基地智慧运行设备室 | 直流照明或智能照明系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车站 弱电设备室、车辆基地智慧运行设备室 | 运行状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车站 弱电设备室、车辆基地智慧运行设备室 | 故障报警 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）电磁兼容

接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

（3）控制优先权

操作员控制优先权是以位置决定的，并应遵从以下次序，从最高优先权开始：

| 优先权 | 操作位置 |
| --- | --- |
| 1 | 就地控制 |
| 2 | 通风空调电控柜 |
| 3 | 车站控制室内的综合后备控制盘(IBP) |
| 4 | 车站级智慧运行系统工作站 |
| 5 | 中心级智慧运行系统工作站 |

在同一时间，(上述的五个操作位置中)只有一个操作位置可以发出命令。在获得控制权限后，操作员可以进行所有分配给该操作位置的控制和选择。

测试要求

以下测试将由智慧运行系统及动力照明系统共同验证。测试应由智慧运行系统牵头，通风空调系统及动力照明系统须提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由智慧运行系统提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 |  | 无 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视测试在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 无 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证ISOS与DZ接口功能合符要求。 功能测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

智慧运行系统与给排水系统的接口规范

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁8号线支线工程智慧运行系统（ISOS）与给排水系统（GX）之间接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统供货商必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口分界示意图

智慧运行系统(ISOS)与给排水系统(GX)的接口界面示意图如下：

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

智慧运行系统与给排水系统需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 智慧运行系统提供 | 给排水系统提供 | 接口功能 | 接口类型 | 接口数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.GX.P01 | 带标识的控制电缆从IBP端子排至现场消火栓泵/喷淋泵控制柜接线端子处。 | 提供接线端子。 | 车站/车辆基地IBP监控消火栓泵/喷淋泵。 | 硬线（注1） | 按需提供。 | 消火栓泵/喷淋泵电控柜端子排。 |

注1: 智慧运行系统提供无源接点及开关信号，由消火栓泵/喷淋泵控制箱（柜）实现控制回路的自保持，给排水系统提供有源触点，触点承受电压不大于24伏，具体要求及内容设计联络时确定。

功能要求

智慧运行系统与给排水系统需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 智慧运行系统提供 | 给排水系统提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.GX.F01 | 车站/车辆基地IBP控制消火栓泵/喷淋泵 | ISOS.GX.P01 | -传送操作员的控制命令给消火栓泵/喷淋泵。 -接受消火栓泵/喷淋泵状态。 | 接收及执行IBP发出的控制命令，并反馈状态。 |

接口文件要求

智慧运行系统与给排水系统需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统责任 | 给排水系统责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

智慧运行系统与给排水系统需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 智慧运行系统责任 | 给排水系统责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISOS.GX.D01 | ISOS.GX.P01 | 提供端子排的端接资料及连接电缆的特性要求； 确认相关资料。 | 提供资料应包括但不限于以下内容： -监控点表。 -车站设备布局平面图。 -IBP布局要求。 |

注：各有关系统需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

1）软件通信协议

不适用。

2）冗余要求

不适用。

3）监控信息点表

下表只供参考（所含内容包含但不限于），具体监控信息内容应在设计联络阶段，由智慧运行系统与给排水系统共同确定并包含在接口设计文件中。

| 接口位置 | 监控要求描述 | IBP | IBP | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DI | DO |  |
| 现场控制箱 | 消火栓泵 |  |  |  |
|  | 运行/停止状态 | 1 |  |  |
|  | 启动/停止控制 |  | 2 |  |
| 现场控制箱 | 喷淋泵 |  |  |  |
|  | 运行/停止状态 | 1 |  |  |
|  | 启动/停止控制 |  | 2 |  |
|  | 预作用阀组 |  |  |  |
|  | 启动 | 1 | 1 |  |
|  | 电动阀 |  |  |  |
|  | 启动 | 1 | 1 |  |

4）电磁兼容

（1）接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

（2）接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

测试要求

以下测试将由智慧运行系统及给排水系统共同验证。测试应由智慧运行系统牵头，给排水系统须进行无偿配合。测试程序及测试报告由智慧运行系统提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 不适用。 | 不适用。 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视测试在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证ISOS与GX接口功能合符要求。 功能测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证ISOS与GX接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

智慧运行系统与站台门系统的接口规范

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁8号线支线工程智慧运行系统（ISOS）与站台门系统（PSD）之间的接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统供货商必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口分界示意图

智慧运行系统（ISOS）与站台门系统（PSD）的接口分界示意图如下:

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

智慧运行系统与站台门系统需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 站台门系统提供 | 智慧运行系统提供 | 接口功能 | 接口类型 | 接口数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.PSD.P01 | 提供智慧运行设备室到站台门设备室的光缆、光电转换设备及用电需求，并负责安装。 | 提供RJ45接口和光电转换设备的安装位置及供电。 | 在智慧运行系统HMI上显示站台门状态和故障相关信息。 | 以太网数据接口。 | 2 | 智慧运行系统配线架外线侧。 |
| ISOS.PSD.P02 | 提供带标识的硬线电缆从IBP端子排到站台门设备，并负责安装。 | 提供IBP端子排。 | 车站控制室IBP指示站台门状态和故障； 紧急状况下，控制站台门开门。 | 硬线（注1） | 按需提供 | 车站控制室IBP端子排外线侧。 |

注1: 智慧运行系统提供无源接点及开关信号，由站台门系统实现控制回路的自保持，站台门系统提供有源触点，触点承受电压不大于24伏，具体要求及内容设计联络时确定。

功能要求

智慧运行系统与站台门系统需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 智慧运行系统责任 | 站台门系统责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.PSD.F01 | 在智慧运行系统工作站显示站台门运行状态、故障状态及智能维保信息。 | ISOS.PSD.P01 | 在人机界面上显示站台门运行状态、故障状态、智智能保信息。 | 按监控点表提供站台门信息给智慧运行系统。 |
| ISOS.PSD.F02 | 智慧运行系统给站台门系统提供时钟信息。 | ISOS.PSD.P01 | 向站台门系统提供时钟信息。 | 站台门系统按照智慧运行系统提供信息的编码方式获取时钟信息实现内部对时。 |
| ISOS.PSD.F03 | 智慧运行人机界面的显示性能要求 | ISOS.PSD.P01 | 接收到状态改变后,显示在智慧运行人机界面上。 | 站台门系统的状态变更需在500ms内传送到与智慧运行系统的接口。 |
| ISOS.PSD.F04 | 车站控制室IBP控制站台门开启。 | ISOS.PSD.P02 | 提供IBP的开门控制钥匙开关、控制按钮、指示灯及带永久性的中文标识。 | 接收指令后执行站台门开启控制。 |
| ISOS.PSD.F05 | IBP显示及控制的性能要求。 | ISOS.PSD.P02 | 接收到站台门状态变更，并显示在IBP上。 当操作员按下控制按钮，指令传送到与PSD的接口。 | 站台门的状态变更需在500ms秒内传送到IBP接口的端子排。 接收指令后，需在500ms秒内执行站台门开启控制。 |
| ISOS.PSD.F06 | 车站控制室IBP指示站台门状态和故障 | ISOS.PSD.P02 | 提供车站控制室IBP的报警指示灯。在IBP显示站台门状态和故障信息。 | 提供站台门系统的控制和显示要求。 |
| ISOS.PSD.F07 | 车站控制室IBP控制站台门首尾各一道滑动门 | ISOS.PSD.P02 | 提供车站控制室IBP的开门控制钥匙开关(带永久性的中文标识)。 | 接收指令后执行打开首尾各一道滑动门以配合排烟。 |

接口文件要求

智慧运行系统与站台门系统需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统责任 | 站台门系统责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

智慧运行系统与站台门系统需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 智慧运行系统责任 | 站台门系统责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISOS.PSD.D01 | ISOS.PSD.P01 | 配合及确认有关资料。 提供数据配线架端接资料。 | 提供资料应包括但不限于以下： -接口通信协议、数据的内容、定义及格式； -监控点表； -站台门布局图； -提供站台门智慧运维信息； -提供光电转换器供电需求。 |
| ISOS.PSD.D02 | ISOS.PSD.P02 | 提供端子排端接资料及连接电缆的特性要求。 | 配合及确认有关资料。 |

注：各有关系统需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

1）软件通信协议

智慧运行系统与站台门系统接口ISOS.PSD.P01的软件通信协议宜为MODBUS TCP或经招标人同意的其它基于TCP/IP或UDP/IP的开放软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由智慧运行系统负责与站台门系统协商共同确定。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

2）冗余要求

接口ISOS.PSD.P01应采用冗余设计，一个接口为主接口，另一个接口为热备接口。分别对应智慧运行系统的主/备FEP工作，双方通过互相监察对应接口的工作状态，实现冗余切换。

详细细节由双方在设计联络阶段商定。

3）监控点表

下表只供参考（所含内容包含但不限于），具体监控信息内容应在设计联络阶段，由智慧运行系统与站台门系统共同确定并包含在接口设计文件中。

| 接口位置 | 监控要求描述 | 至ISOS FEP | 至ISOS FEP | 至ISOS FEP | 至ISOS FEP | IBP | IBP | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口位置 | 监控要求描述 | DI | DO | AI | AO | DI | DO |  |
| 车站弱电设备室 | 车站供电系统故障报警 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 车站弱电设备室 | 车站控制电源故障报警 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 车站弱电设备室 | 车站驱动电源故障报警 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 车站弱电设备室 | 车站监控系统报警 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 车站弱电设备室 | 车站监控电源故障报警 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 车站弱电设备室 | 站台所有门关门并锁紧状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 车站弱电设备室 | 站台PSD互锁解除报警 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 车站弱电设备室 | 站台PSD控制故障报警 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 车站弱电设备室 | 每道滑动门开门状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 车站弱电设备室 | 每道滑动门关门状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 车站弱电设备室 | 每道滑动门故障报警 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 车站弱电设备室 | 每道滑动门自动控制模式状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 车站弱电设备室 | 每道滑动门手动控制模式状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 车站弱电设备室 | 每道滑动门隔离模式状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 车站弱电设备室 | 每道滑动门手动/隔离状态报警 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 车站弱电设备室 | 站台每道应急门开门状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 车站弱电设备室 | 站台每道应急门关门状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 车站弱电设备室 | 站台每道应急门隔离报警 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 车站弱电设备室 | 站台每道端门开门状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 车站弱电设备室 | 站台每道端门关门状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 站台每道端门打开状态报警 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 每组光幕状态信息 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 整侧红外回路输出状态信息 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 红外旁路操作开关打开状态信息 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 红外旁路操作开关关闭状态信息 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| IBP | 站台门状态反馈 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| IBP | 站台门开启控制 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| IBP | IBP站台首末门开门命令 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 首末门开门状态反馈 |  |  |  |  | 1 |  |  |

4）电磁兼容

（1）接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

（2）接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作

测试要求

以下测试将由智慧运行系统及站台门系统共同验证。测试应由智慧运行系统牵头，站台门系统须提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由智慧运行系统提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应在智慧运行系统所在地通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在第二次设计联络会后三个月内完成。 | ISOS.PSD.P01 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | ISOS.PSD.P01 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证ISOS与PSD接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证ISOS与PSD接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

智慧运行系统与供电系统接口规范

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁8号线支线工程智慧运行系统(ISOS)与供电系统的供电系统承包商(PIC)之间接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。

接口分界示意图

智慧运行系统（ISOS）与供电系统施工承包商（PIC）的接口界示意图如下：

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

智慧运行系统与供电系统施工承包商须按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 智慧运行系统提供 | 供电系统施工承包商提供 | 接口功能说明 | 接口类型 | 接口数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.PIC.P01 | 在IBP上进行整体工艺布置，在供电系统施工承包商的配合下完成IBP内有关供电设备的安装和配线。确认提供接触轨紧急断电按钮、接触轨带电显示等设备。 | 提供带标识的硬线电缆，从供电系统设备到车站控制室内的IBP。 提出接触轨紧急断电按钮、接触轨带电显示等设备工艺要求并确认。 | 车站控制室IBP接触轨紧急断电控制及相应的指示。 | 硬线 | 按需提供 | 车站控制室IBP端子排外线侧。 |
| ISOS.PIC.P02 | 提供智慧运行交换机及接线端子、控制信号屏。 | 提供带标识的光/电缆从控制信号屏到综合监控交换机配线架外线侧，并敷设电缆和设备安装。 | 实现控制信号屏及电力调度中心对供电系统设备的监控等功能。 | 以太网数据接口 | 按需提供。 | 车站、车辆段、控制中心智慧运行设备室配线架外线侧 |
| ISOS.PIC.P03 | 提供智慧运行FEP接线端子。 | 提供带标识的光缆，从电气火灾监控主机到智慧运行FEP接线端子外线侧，并敷设电缆和设备安装。 | 在智慧运行人机界面上显示电气火灾监控相关信息。 | 485通信接口 | 按需提供。 | 车辆基地智慧运行设备室、车站智慧运行系统配线架外线侧。 |

功能要求

智慧运行系统与供电系统施工承包商须按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 供电系统责任 | 智慧运行系统责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.PIC.F01 ISOS.PIC.F02 ISOS.PIC.F03 | 车站控制室IBP接触轨紧急断电控制及相应的指示。 在智慧运行人机界面显示电力监控系统相关信息。 在智慧运行人机界面显示电气火灾监控系统相关信息。 | ISOS.PIC.P01 ISOS.PIC.P02 ISOS.PIC.P03 | 传送接触轨带电指示信号到车站控制室的IBP。 执行本地车站接触轨紧急断电指令。 提供相关设备安装及接口要求。 提供电气火灾监控主机及至FEP的线缆敷设。 | 提供车站控制室IBP的工艺设计。 按供电系统要求完成IBP供电部分安装和内部配线。 按照电力监控系统要求显示相关信息。 按照电气火灾监控系统要求显示相关信息。 |

接口文件要求

智慧运行系统与供电系统施工须按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 供电系统施工责任 | 智慧运行系统责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 协调及共同确认文件内容 | 牵头负责提供 |
| 详细接口测试计划 | 协调及共同确认文件内容 | 牵头负责提供 |
| 接口测试规格书 | 协调及共同确认文件内容 | 牵头负责提供 |

参数及资料交换

智慧运行系统与供电系统施工承包商须按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 智慧运行系统责任 | 供电系统施工责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISOS.PIC.D01 ISOS.PIC.D02 ISOS.PIC.D03 | ISOS.PIC.P01 ISOS.PIC.P02 ISOS.PIC.P03 | 提供接触轨紧急断电按钮设备、接触轨带电信号指示灯、接触轨模拟线、外型大小和相关安装要求。 显示相关电力监控系统信息。 显示相关电气火灾监控系统信息。 | 配合及确认有关资料。 提供电力监控控制屏及线缆。 提供电气火灾主机及线缆。 |

注：各有关须根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

1）软件通信协议

不适用。

2）冗余要求

不适用。

3）监控信息点表

不适用。

4）电磁兼容

（1）接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

（2）接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

5）设备标签命名协定

供电系统须根据设备标签命名协定方案提供设备标签要求给智慧运行系统，由智慧运行系统负责统一制作标签。

测试要求

以下测试将由供电系统及智慧运行系统共同验证。测试须由智慧运行系统牵头，供电系统须提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由智慧运行系统提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件验证平台测试 | 不适用。 |  |
| 软件通信协议测试 | 不适用。 |  |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 不适用。 |  |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证供电、电气火灾监控系统与ISOS接口功能合乎要求。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证供电、电气火灾监控系统与ISOS接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

智慧运行系统与气体灭火系统的接口规范

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁8号线支线工程智慧运行系统（ISOS）与气体灭火系统设备（QM）之间接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统供货商必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口分界示意图

智慧运行系统(ISOS)与气体灭火系统(QM)的接口界面分界示意图如下：

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

智慧运行系统与气体灭火系统需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 智慧运行系统提供 | 气体灭火系统提供 | 接口功能说明 | 接口类型 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.QM.P01 | 提供接线端子。 | 提供带标识的电缆从IBP端子排到气体灭火控制系统相应设备的接线。 | 车站IBP控制气体灭火系统实现气体灭火控制器延时等待过程中的停止喷放功能并显示反馈信息。 | 硬线（注1） | IBP盘端子排外线侧。 |

注1: IBP提供24V无源接点及开关信号，由气体灭火系统实现控制回路的自保持，气体灭火系统提供有源触点，触点承受电压不大于24伏，具体要求及内容设计联络时确定。

功能要求

智慧运行系统与气体灭火系统需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 智慧运行系统提供 | 气体灭火系统提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.QM.F01 | 车站IBP控制气体灭火系统实现气体灭火控制器延时等待过程中的停止喷放功能并显示反馈信息。 | ISOS.QM.P01 | 传送操作员的控制命令给气体灭火系统。 | 接收及执行IBP发出的控制命令并反馈信息。 |

接口文件要求

智慧运行系统与气体灭火系统需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统责任 | 气体灭火系统责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

智慧运行系统与气体灭火系统需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 智慧运行系统责任 | 气体灭火系统责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISOS.QM.D01 | ISOS.QM.P01 | 提供端子排的端接资料及连接电缆的特性要求。 | 提供资料应包括但不限于以下内容： -监控点表 -IBP布局要求 |

注：各有关系统需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

1）软件通信协议

不适用

2）冗余要求

无。

3）监控信息点表

下表只供参考（所含内容包含但不限于），具体监控信息内容应在设计联络阶段，由智慧运行系统负责与气体灭火系统共同确定并包含在接口设计文件中。

（1）气体灭火控制系统

| 接口位置 | 监控要求描述 | IBP | IBP | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IBP端子排外线侧 | 气体灭火系统 | DI | DO |  |
|  | 紧急停止控制 | 1 |  |  |
|  | 状态反馈 |  | 1 |  |

4）电磁兼容

（1）接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

（2）接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

测试要求

以下测试将由智慧运行系统及气体灭火系统设备系统共同验证。测试应由智慧运行系统牵头，气体灭火系统须进行无偿配合。测试程序及测试报告由智慧运行系统提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | 无 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视测试在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视测试完成后在现场进行。 | 无 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证ISOS与QM接口功能合符要求。 功能测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证ISOS与QM接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

智慧运行系统与集中UPS电源系统的接口规范

前言

本接口规范定义了青岛市8号线支线工程智慧运行（ISOS）系统与集中UPS电源系统（UPS）之间的接口要求及其所需实现之功能。

接口示意图

智慧运行系统(ISOS)与集中UPS系统(UPS)的中心接口界面分界示意图如下：

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

智慧运行系统(ISOS)与集中UPS系统(UPS)的车站接口界面分界示意图如下：

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

（1） 物理接口定义接口的编号、位置、数目、用途和连接路径。

（2） 物理接口表：

| 物理接口编号 | 智慧运行系统承包商提供 | UPS系统承包商提供 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数目 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.UPS.P01 | 提供UPS馈线端子 | 提供电力电缆从控制中心智慧运行设备室连接至集中UPS电源室UPS馈线端子。 | 电源接口。 | 2 | 控制中心集中UPS电源室 | 提供UPS馈线端子 |
| ISOS.UPS.P02 | 提供带标识的电缆从控制中心集中UPS设备到OCC智慧运行设备室智慧运行系统配线架。 提供智慧运行到集中UPS设备室的光缆、光电转换设备（含ODF熔纤盒、光纤跳纤）及用电需求，并负责安装（按需）。 | 提供OCC智慧运行数据配线架、智慧运行通信处理机及前端通信处理机至配线架的电缆。 提供光电转换设备（含ODF熔纤盒）的安装位置及国标三插AC220V电源（按需）。 | 以太网数据接口。 | 2 | 控制中心智慧运行系统配线架外线侧。 | 提供带标识的电缆从控制中心集中UPS设备到OCC智慧运行设备室智慧运行系统配线架。 提供智慧运行到集中UPS设备室的光缆、光电转换设备（含ODF熔纤盒、光纤跳纤）及用电需求，并负责安装（按需）。 |
| ISOS.UPS.P03 | 提供设备机柜馈线端子 | 提供电力电缆从车站弱电设备室设备连接至通信配电柜馈线端子。 | 电源接口。 | 2 | 车站弱电设备室 | 提供配电柜馈线端子 |
| ISOS.UPS.P04 | 提供带标识的电缆从车站集中UPS设备到车站弱电设备室智慧运行系统配线架。 提供智慧运行到集中UPS设备室的光缆、光电转换设备（含ODF熔纤盒、光纤跳纤）及用电需求，并负责安装（按需）。 | 提供车站智慧运行数据配线架、智慧运行通信处理机及前端通信处理机至配线架的电缆。 提供光电转换设备（含ODF熔纤盒）的安装位置及国标三插AC220V电源（按需）。 | 以太网数据接口。 | 2 | 车站智慧运行系统配线架外线侧。 | 提供带标识的电缆从车站集中UPS设备到车站弱电设备室智慧运行系统配线架。 提供智慧运行到集中UPS设备室的光缆、光电转换设备（含ODF熔纤盒、光纤跳纤）及用电需求，并负责安装（按需）。 |

功能要求

（1） 功能接口定义接口的功能要求。

（2） 功能接口表：

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 智慧运行系统承包商提供 | UPS系统承包商提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.UPS.F01 | 为智慧运行系统提供不间断交流电源。 | ISOS.UPS.P01 ISOS.UPS.P03 | 接收380V交流电源，驱动本系统设备运行。 | 提供380V不间断交流电源。 |
| ISOS.UPS.F02 | 监控集中UPS电源系统。 | ISOS.UPS.P02 ISOS.UPS.P04 | 提供人机界面及报警显示。 | 按监控点表提供集中UPS电源系统信息。 |

接口文件要求

智慧运行系统与UPS系统承包商需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统承包商责任 | UPS系统承包商责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书(DIS) | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划(DITP) | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书(ITSP) | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

智慧运行系统与UPS系统承包商需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 智慧运行系统承包商责任 | UPS系统承包商责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISOS.UPS.D01 | ISOS.UPS.P01 ISOS.UPS.P03 | 提供设备用电要求。 | 提供资料应包括但不限于以下： - 配合及提供相关资料； - 配合调试。 提供电源相关接线端子资料。 |
| ISOS.UPS.D02 | ISOS.UPS.P02 ISOS.UPS.P04 | 提供资料应包括但不限于以下： -接口通信协议、数据的内容、定义及格式； -监控点表。 | 配合及确认有关资料。 提供数据配线架端接资料。 |

注：各有关承包商需根据工程时程协调提供以上的参数与资料。

设计要求

（1）软件通信协议

UPS系统与智慧运行系统接口ISOS.UPS.P02、ISOS.UPS.P04的软件通信协议宜为MODBUS TCP或经招标人同意的其它基于TCP/IP或UDP/IP的开放软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由智慧运行系统负责与UPS系统协商共同确定。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

（2）UPS在车站为智慧运行系统提供电源等级为一级的UPS交流电源，为AC 380V，50Hz。

（3）智慧运行系统接收并显示UPS系统各种状态信号。

（4）监控点表

下表只供参考（所含内容包含但不限于），具体监控信息内容应在设计联络阶段，由智慧运行系统与UPS系统共同确定并包含在接口设计文件中。

| 接口位置 | 监控要求描述 | 经通信线连接到智慧运行系统 | 经通信线连接到智慧运行系统 | 经通信线连接到智慧运行系统 | 经通信线连接到智慧运行系统 | 经通信线连接到智慧运行系统 | 经通信线连接到智慧运行系统 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口位置 | 监控要求描述 | DI1 | DI2 | DO | AI | AO | PI | 备注 |
| 智慧运行设备室 | 电源一-正常/故障 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 | 电源二-正常/故障 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 | 手动旁路-分/合闸 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 | 一般故障报警 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 | 蓄电池组故障报警 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 | 二次回路-正常/故障 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 智慧运行设备室 | 蓄电池负载 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 智慧运行设备室 | 固态旁路负载 |  |  |  | 1 |  |  |  |

测试要求

（1） 以下测试将由智慧运行系统及UPS集成商相互配合完成及共同确认。

（2） 投标人应向招标人提交测试计划和测试报告。

（3） 接口测试的内容包括，但不仅限于下表所示之内容：

| 类别 | 目的 | 测试接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应在智慧运行系统所在地通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在第二次设计联络会后三个月内完成。 | ISOS.UPS.P02 |
| 安装测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 安装测试在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证ISOS与UPS接口功能是否符合要求。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证ISOS与UPS接口性能是否符合要求。 | 所有接口 |

智慧运行系统与线网智慧运行系统（M-ISOS）的接口规范

前言

本技术要求文件定义青岛市地铁8号线支线工程智慧运行系统（ISOS）与线网智慧运行系统（M-ISOS）之间接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统投标人必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口分界示意图

8支线智慧运行系统(ISOS)与线网智慧运行系统(M-ISOS)的接口界面分界示意图如下：

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

8支线智慧运行系统与线网智慧运行系统需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 8支线智慧运行系统提供 | 线网智慧运行系统提供 | 接口功能说明 | 接口类型 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.M-ISOS.P01 | 带标识的光缆从红豆岛控制中心云平台机房配线架至8号线支线工程中央级智慧运行系统网络机柜配线架外线侧。 | 接线端子。 | 信息传输的物理介质。 | 光口。 | 红岛控制中心云平台机房配线架外线侧。 |

功能要求

8支线慧运行系统与线网出智慧运行系统需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求 编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 8支线智慧运行系统提供 | 线网智慧运行系统提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.M-ISOS.F01 | 信息传输的物理介质。 | ISOS.M-ISOS.P01 | 接线端子及至红岛控制中心云平台机房配线架外线侧的光缆。 | 红岛控制中心云平台机房配线架。 |
| ISOS.M-ISOS.F02 | 信息显示 | ISOS.M-ISOS.P01 | 提供实时数据及显示插件 | 提供显示需求并在终端完成显示 |

接口文件要求

8支线智慧运行系统与线网智慧运行系统需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统责任 | 线网运营管理与指挥中心传输系统责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 协调及共同确认文件内容 | 牵头负责提供 |
| 详细接口测试计划 | 协调及共同确认文件内容 | 牵头负责提供 |
| 接口测试规格书 | 协调及共同确认文件内容 | 牵头负责提供 |

参数及资料交换

不适用。

设计要求

1）软件通信协议

不适用。

2）冗余要求

不适用。

3）监控信息点表

不适用。

4）电磁兼容

（1）接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

（2）接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

5）设备标签命名协定

线网中心传输系统须根据设备标签命名协定方案提供设备标签要求给智慧运行系统。

测试要求

以下测试将由8支线智慧运行系统及线网智慧运行系统共同验证。测试应由线网智慧运行系统牵头，8支线智慧运行系统须进行无偿配合。测试程序及测试报告由线网智慧运行系统提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | 无 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视测试在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证ISOS与MMCC接口功能合符要求。 功能测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证ISOS与MMCC接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

智慧运行系统与换乘站智慧运行系统的接口规范

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁8号线支线工程智慧运行系统（ISOS）与换乘站智慧运行系统（TSISOS）之间接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统投标人必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口分界示意图

智慧运行系统(ISOS)与换乘站智慧运行监控系统(TSISOS)车站级的接口界面分界示意图如下：

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

注1：未建线路为12号线站前大道站、10号线福州南路站和兰州西路站。

注2：已建线路为8号线大涧站。

物理接口

智慧运行系统与换乘站智慧运行系统需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 8支线智慧运行系统提供 | 换乘站智慧运行系统提供 | 接口功能说明 | 接口类型 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.TSISOS.P01 | 接线端子。 | 带标识的电缆从未建线路换乘站智慧运行系统配线架外线侧至8支线智慧运行系统配线架外线侧。 | 互传信息。 | RJ45。 | 8号线支线智慧运行设备室网络机柜配线架外线侧。 |
| ISOS.TSISOS.P02 | 带标识的电缆从8支线智慧运行系统设备室配线架外线侧至已建线路换乘站智慧运行系统配线架外线侧。 | 接线端子。 | 互传信息。 | RJ45。 | 已建线路换乘站智慧运行系统设备室配线架外线侧。 |

功能要求

智慧运行系统与换乘站智慧运行系统需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 智慧运行系统提供 | 换乘站智慧运行系统提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.TSISOS.F01 | 换乘站智慧运行系统之间信息交换。 | ISOS.TSISOS.P01 ISOS.TSISOS.P02 | 本线路管辖范围内所有专业（包括但不限于PSCADA、BAS、FAS、PSD、CCTV、PA、AFC、PIS、ACS、信号）的相关信息，如CCTV设备状态信息、图像信息，PA设备状态信息，广播分区信息； 接收换乘站智慧运行系统对8支线相关系统的控制命令等，例如对CCTV摄像头的控制等操作。 | 本线路管辖范围内所有专业（包括但不限于PSCADA、BAS、FAS、PSD、CCTV、PA、AFC、PIS、ACS、信号）的相关信息，如CCTV设备状态信息、图像信息，PA设备状态信息，广播分区信息； 接收8支线智慧运行系统对换乘站线路相关系统的控制命令等，例如对CCTV摄像头的控制等操作。 |

注：具体的互联信息及控制优先级方案在设计联络时确定。

接口文件要求

智慧运行系统与换乘站智慧运行系统需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 8支线智慧运行系统责任 | 已建线路换乘站智慧运行系统责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 文件要求 | 8支线智慧运行系统责任 | 未建线路换乘站智慧运行系统责任 |
| 详细接口规格书 | 协调及共同确认文件内容 | 牵头负责提供 |
| 详细接口测试计划 | 协调及共同确认文件内容 | 牵头负责提供 |
| 接口测试规格书 | 协调及共同确认文件内容 | 牵头负责提供 |

参数及资料交换

不适用。

设计要求

1）软件通信协议

智慧运行系统与换乘站智慧运行系统接口ISOS.TSISOS.P01、ISOS.TSISOS.P02的软件通信协议宜为MODBUS TCP或经招标人同意的其它基于TCP/IP或UDP/IP的开放软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由智慧运行系统负责与站台门系统协商共同确定。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

2）冗余要求

接口ISOS.TSISOS.P01、ISOS.TSISOS.P02应采用冗余设计，一个接口为主接口，另一个接口为热备接口。分别对应智慧运行系统的主/备FEP工作，双方通过互相监察对应接口的工作状态，实现冗余切换。

详细细节由双方在设计联络阶段商定。

3）监控信息点表

不适用。

4）电磁兼容

（1）接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

（2）接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

5）设备标签命名协定

换乘站智慧运行系统须根据设备标签命名协定方案提供设备标签要求给8号线支线智慧运行系统。

测试要求

以下测试将由8号线支线智慧运行系统及换乘站智慧运行系统共同验证。已建线路换乘站测试应由8号线支线智慧运行系统牵头，已建线路换乘站智慧运行系统进行无偿配合，测试程序及测试报告由8号线支线智慧运行系统提交。未建线路换乘站测试应由未建线路智慧运行系统须牵头，8号线支线智慧运行系统进行无偿配合。测试程序及测试报告由未建线路智慧运行系统须提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | 所有接口 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视测试在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证ISOS与TSISOS接口功能合符要求。 功能测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证ISOS与TSISOS接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

智慧运行系统与防火门监控系统的接口规范

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁8号线支线工程智慧运行系统（ISOS）与防火门监控系统之间的接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口技术规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统供货商必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口界面示意图

ISOS系统和防火门监控系统接口界面示意图见下图。

物理接口

此接口是定义ISOS与FHM之间的通信接口，详细如下。

| 物理接口编号 | ISOS系统 | FHM系统 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.FHM.P01 | 提供RJ45形式以太网电口或通信口 | 提供从防火门监控主机到ISOS系统机柜配线架带标识的五类屏蔽网络电缆或通信线缆，并负责该电缆的敷设、成端及连通等。 | 冗余100M以太网电口或通信口 | 2个 | 车辆基地智慧运行系统配线架外侧。 |

功能要求

| 编号 | 功能要求 | 有关接口类型 | ISOS系统责任 | FHM系统责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.FHM.F01 | 实现防火门监控系统与ISOS的信息传递。 | 冗余100M以太网电口或通信口。 | 接收防火门监控系统信息并在ISOS系统界面上显示；向防火门监控系统提供时钟校时信号。 | 提供防火门运行状态、故障、报警等信息。 |

接口文件要求

智慧运行系统与防火门监控系统系统需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统责任 | 防火门监控系统责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

智慧运行系统与防火门监控系统需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 智慧运行系统责任 | 防火门监控系统责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISOS. FHM.D01 | ISOS. FHM.P01 | 提供端子排的端接资料及连接电缆的特性要求。 | 提供资料应包括但不限于以下内容： -数据配线架的端接资料及连接电缆的特性要求； -接口通信协议、数据的内容、定义及格式； -监控点表； -设备布局图。 |

注：各有关系统需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

1）软件通信协议

ISOS与FHM间通讯协议：

基于以太网的Modbus TCP协议，ISOS系统的FEP（前端处理器）配置为主机，FHM系统的通讯设备配置为从机。

2）冗余要求

ISOS.FHM.01：网络接口采用冗余设计，双方系统通过互相监察对应接口的工作状态，实现冗余切换。

冗余接口提供的数据保持同步和对等，每个接口均包含整个车辆基地防火门监控系统的数据信息。

测试要求

以下测试将由智慧运行系统及防火门监控系统共同验证。测试须由智慧运行系统牵头，防火门监控系统须提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由智慧运行系统提交。

| 测试类型 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | 所有接口 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证ISOS与FHM接口功能合乎要求。 | 所有接口 |

智慧运行系统与信号系统的接口规范

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁8号线支线工程智慧运行系统（ISOS）与信号系统（SIG）之间接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统供货商必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用或延长工期的要求。

接口分界示意图

智慧运行系统与信号系统在中央级的接口分界示意图如下：

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

智慧运行系统与信号系统在车站级的接口分界示意图如下：

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

智慧运行系统与信号系统须按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 智慧运行系统提供 | 信号系统提供 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.SIG.P01 | 配线架、通信处理机及通信处理机至配线架的电缆。 | 带标识的电缆从信号设备到智慧运行系统设备室配线架外线侧。 | 1)在智慧运行系统显示信号设备及列车的状态。 2)实现与行车有关的联动功能。 3)启动列车阻塞防救灾模式。 4）提供PSCADA分区信息给信号系统。 | 以太网数据接口 | 4（主/备） | 中央级智慧运行系统设备室配线架外线侧。 |
| ISOS.SIG.P02 | 在IBP上进行整体工艺布置，在信号厂商的配合下完成IBP内部有关信号设备的安装和配线。提供紧急停车/取消紧停按钮、表示灯、标识及警示说明铭牌及按钮铅封等设备。 | 1)提供带标识的硬线电缆，从信号系统设备到车站控制室内的IBP。 2)提出紧急停车/取消紧停的表示灯、标识及警示说明铭牌及按钮铅封等设备工艺要求并确认。 3)IBP盘内信号指示灯回路及按钮回路的电源由信号系统自行提供。 4）提供有岔站的线路道岔编号及示意图 | 车站控制室IBP紧急停车指示。 | 硬线接口。 | 按需提供。 | 车站控制室、安防监控中心IBP盘接线端子外线侧。 |

功能要求

智慧运行系统与信号系统须按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 智慧运行系统责任 | 信号系统责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.SIG.F01 | 在智慧运行系统HMI上显示信号系统设备的状态。 | ISCS.SIG.P01 | 提供智慧运行系统的人机界面； 在人机界面上显示信号设备状态。 | 提供信号设备信息给智慧运行系统，具体信息内容设计联络阶段确定。 |
| ISOS.SIG.F02 | 在智慧运行系统显示列车的状态。 | ISCS.SIG.P01 | 智慧运行系统操作员可以通过界面选择本站控制范围内任何一辆列车，通过智慧运行系统工作站获取列车信息。 | 提供列车信息给智慧运行系统，包括但不限于以下内容： -轨道占用信息； -列车类型； -列车运行状态； -车组号信息； -识别号信息； -列车到站台时间； -列车离站台时间； -计划时刻表； -实迹时刻表； -终点站当天行车运营时间表； -换乘站当天行车运营时间表； -非载客列车信息等。 具体信息内容设计联络阶段确定。 |
| ISOS.SIG.F03 | 启动列车阻塞防救灾模式。 | ISCS.SIG.P01 | 接收到列车阻塞信息后，命令BAS启动列车阻塞防救灾模式。 | 传送列车阻塞信息到智慧运行系统。 |
| ISOS.SIG.F04 | 状态变更显示的性能要求。 | ISCS.SIG.P01 | 由与信号系统接口分界位置接收到状态变更至显示在智慧运行系统的人机界面须在1秒内完成。 | 状态变更须在1秒内传送到与智慧运行系统的接口分界位置。 |
| ISOS.SIG.F05 | 提供ATS关于供电分区状态信息。 | ISCS.SIG.P01 | 按信号系统要求提供供电分区信息。 | 接收PSCADA子系统的供电分区信息。 |
| ISOS.SIG.F06 | 车站控制室IBP紧急停车开关控制及指示。显示有叉站道岔编号及示意图 | ISCS.SIG.P02 | 提供车站控制室IBP的工艺设计。 按信号系统要求完成IBP信号部分显示、安装和内部配线。 | 传送紧急停车报警(含指示灯及声响）到车站控制室的IBP。 执行本地车站紧急停车指令。 提供有岔站的线路道岔编号及示意 提供相关设备安装及接口要求。 提供道岔编号及示意图。 |

接口文件要求

智慧运行系统与信号系统须按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统责任 | 信号系统责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

智慧运行系统与信号系统须按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 智慧运行系统责任 | 信号系统责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISOS.SIG.D01 | ISCS.SIG.P01 | 提供资料须包括但不限于以下内容： -供电分区信息； -配合及确认有关资料。 | 提供资料须包括但不限于以下内容： -接口通信协议、数据的内容、定义及格式； -监控信息点表； -列车运行信息 (用作自动启动列车阻塞环救灾模式)。 -配合及确认有关资料。 |
| ISOS.SIG.D02 | ISCS.SIG.P01 ISCS.SIG.P02 | 配合及确认有关资料。 | 提供数据配线架（或接口）端接资料。 |
| ISOS.SIG.D03 | ISCS.SIG.P02 | 提供紧急停车、扣车及报警器等IBP设备及外型大小和相关安装要求。显示道岔编号。 | 配合及确认有关资料。 |

注：各有关系统须根据工程进度协调提供以上参数与资料。

设计要求

1）软件通信协议

智慧运行系统与信号系统的接口ISOS.SIG.P01软件通信协议建议为MODBUS TCP或经招标人同意的其它基于TCP/IP或UDP/IP的开放软件通信协议，具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)须在设计联络阶段，由信号系统负责与智慧运行系统共同确定。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

2）冗余要求

接口ISOS.SIG.P021应采用冗余设计，一个接口为主接口，另一个接口为热备接口。分别对应智慧运行系统的主/备FEP工作，双方通过互相监察对应接口的工作状态，实现冗余切换。

详细细节由双方在设计联络阶段商定。

3）监控信息点表

监控信息点表在设计联络阶段由双方共同确定。

4）电磁兼容

（1）接口设备、连接线及接连电缆的电磁兼容性须符合相关标准的规定；

（2）接口设备、连接线及接连电缆须在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

5）设备标签命名协定

信号系统须根据设备标签命名协定方案提供设备标签及有关资料给智慧运行系统。

测试要求

以下测试将由智慧运行系统及信号系统共同验证。测试须由智慧运行系统牵头，信号系统须提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由智慧运行系统提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件验证平台测试 | 于现场接口测试开始6个月前进行，包括软件通信协议、数据库/HMI配对、功能、性能等测试。 | ISOS.SIG.1 |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试须至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试须通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | ISOS.SIG.P01 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | ISOS.SIG.P01 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证SIG与ISOS接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证SIG与ISOS接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

智慧运行系统与安检系统的接口规范

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁8号线支线工程智慧运行系统（ISOS）与安检系统（AJ）之间的接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口技术规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统供货商必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口界面示意图

ISOS系统和AJ系统接口界面示意图见下图。

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

此接口是定义ISOS与AJ之间的通信接口，详细如下。

| 物理接口编号 | ISOS系统 | AJ系统 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.AJ.01 | 提供光口配线架 | 提供从安检交换机到ISOS系统机柜配线架带标识的电缆并负责该电缆的敷设、成端及连通等。 | 光口 | 2个 | ISOS系统配线架外侧。 |

功能要求

| 编号 | 功能要求 | 有关接口类型 | ISOS系统责任 | AJ系统责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.AJ.01 | 实现车站AJ系统与ISOS系统的信息传递。 | 冗余100M光口 | 接收并显示AJ系统相关设备状态信息及报警信息。 | 提供相关设备状态信息及报警信息至ISOS系统。 |

接口文件要求

智慧运行系统与安检系统需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统责任 | 智慧维保系统责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

智慧运行系统与安检系统需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 智慧运行系统责任 | 安检系统责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISOS. AJ.D01 | ISOS. AJ.P01 | 提供资料应包括但不限于以下内容： -接口软件通信协议、数据的内容、定义及格式； -提供数据配线架的端接资料及连接电缆的特性要求。 | 提供资料应包括但不限于以下内容： -设备状态、报警等信息（以智慧运行系统控制点表格式提供）； -车站设备的布置图。 |

注：各有关系统需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

1）软件通信协议

ISOS系统与AJ系统间通讯协议：

基于以太网的Modbus TCP协议，ISOS系统的FEP（前端处理器）配置为从机，AJ系统的通讯设备配置为主机。

2）冗余要求

ISOS.AJ.01：网络接口采用冗余设计，双方系统通过互相监察对应接口的工作状态，实现冗余切换。

冗余接口提供的数据保持同步和对等，接口均包含全线的数据信息。

3）监控点表

监控信息点表在设计联络阶段由双方共同确定。

测试要求

以下测试将由智慧运行系统及安检系统共同验证。测试须由智慧运行系统牵头，安检系统须提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由智慧运行系统提交。

| 测试类型 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | 所有接口 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证ISOS与AJ接口功能合乎要求。 | 所有接口 |

智慧运行系统与车辆基地人防工程的接口规范

前言

本技术要求文件定义青岛市8号线支线工程智慧运行系统(ISOS)与车辆基地人防工程之间接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口示意图

智慧运行系统(ISOS)与车辆基地人防工程的接口界面图

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

智慧运行系统与车辆基地人防工程需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口 编号 | 智慧运行系统提供 | 车辆基地人防工程提供 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.RF.P01 | 提供IBP端子排。 | 提供带标识的硬线电缆从IBP端子排到专用排烟风机/正压送风机现场控制箱。 | 1）车站控制室IBP指示专用排烟风机/正压送风机状态； 2）紧急状况下，控制专用排烟风机/正压送风机开关。 | 硬线（注1） | 按需提供 | 车辆基地安防监控中心 |

功能要求

智慧运行系统与车辆基地人防工程需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求 编号 | 功能要求 | 有关物理 接口 | 智慧运行系统提供 | 人防工程提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.RF.F01 | 安防监控中心IBP显示及控制专用排烟风机/正压送风机 | ISOS.RF.P01 | 提供IBP的报警指示灯及按钮。在IBP显示设备状态。在IBP控制设备的开启。 | 提供专用排烟风机/正压送风机对IBP的控制和显示要求给智慧运行系统。 |

接口文件要求

智慧运行系统与人防工程需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统责任 | 人防工程责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

智慧运行系统与人防工程需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 智慧运行系统责任 | 人防工程责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISOS.RF.D01 | ISOS.RF.P01 | 提供IBP盘端子排。 | 提供资料应包括但不限于以下： 1）详细监控点表； 2）配合及提供相关资料； 3）配合调试。 |

注：各有关系统需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

（1）监控信息点表

监控信息点数及具体监控信息内容应在设计联络阶段，由智慧运行系统负责与人防工程共同确定并包含在接口设计文件中。

| 接口 位置 | 监控要求描述 | 经硬线连接到BAS PLC | 经硬线连接到BAS PLC | 经硬线连接到BAS PLC | 经硬线连接到BAS PLC | 经硬线连接到BAS PLC | 经硬线连接到BAS PLC | IBP | IBP | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口 位置 | 监控要求描述 | DI1 | DI2 | DO | AI | AO | PI | DI | DO | 备注 |
|  | 专用排烟风机/送风机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量待定 |
|  | 启动状态 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 停止状态 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 启动控制 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 停止控制 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

（2）电磁兼容

接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

（3）控制优先权

操作员控制优先权是以位置决定的，并应遵从以下次序，从最高优先权开始：

| 优先权 | 操作位置 |
| --- | --- |
| 1 | 就地控制 |
| 2 | 车站控制室内的综合后备控制盘(IBP) |
| 3 | 车站级智慧运行系统工作站 |
| 4 | 中心级智慧运行系统工作站 |

在同一时间，(上述的四个操作位置中)只有一个操作位置可以发出命令。在获得控制权限后，操作员可以进行所有分配给该操作位置的控制和选择。

测试要求

以下测试将由智慧运行系统及人防工程共同验证。测试应由智慧运行系统牵头，人防工程须提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由智慧运行系统提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 |  | 无 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视测试在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 无 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证ISOS与RF接口功能合符要求。 功能测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

智慧运行系统与线网级智慧管控系统的接口规范

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁8号线支线工程智慧运行系统（ISOS）与线网级智慧管控系统（M-IMCS）之间接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统供货商必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期的要求。

接口分界示意图

智慧运行系统与线网级智慧管控系统的接口分界示意图如下:

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

智慧运行系统与线网级智慧管控系统需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 智慧运行系统提供 | 线网级智慧管控系统提供 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.IMCS.P01 | 提供站级系统软件、中央级交换机及实体FEP，按照线网级要求提供相关数据，配合实现线网级相关功能。 | 提供主备中央级系统软件、FEP软件，接收站级数据，实现中央级系统相关功能等。 | 实现线路车站级、中央级功能。 | 虚拟通道 | 按需 | 红岛云平台内部。 |
| ISOS.IMCS.P02 | 提供带标识的线缆从线路中央级交换机配线架至红岛控制中心云平台交换机配线架线缆。 提供带标识的线缆从线路中央级交换机配线架至调度工作站。 提供带标识的线缆从线路中央级调度工作站至红岛控制中心坐席系统配线架。 提供线路中央级各类调度工作站 | 提供中央级各类调度工作站应用软件、提供配线架。 | 实现线路调度工作站数据传输及调度功能。 | 电口 | 4 | 红岛控制中心云平台配线架外线侧。 |

功能要求及说明

智慧运行系统与线网级智慧管控系统需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | ISOS提供 | IMCS提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOS.IMCS.F01 | 监控站级设备状态，实现各线路车站级、中央级功能。 | ISOS.IMCS.P01 | 提供站级系统软件，实现车站相关场景联动。 按照线网级要求提供相关数据，通过通信传输系统或云平台传输通道上传至红岛控制中心线网级系统。 接收线网级系统信息，根据线网级要求，配合完成与相关系统的功能，实现与相关系统的联动。 | 提供相关数据格式及标准、中央级软件，接收站级系统数据，实现中央级相关功能。 根据相关场景，向车站下发联动命令，实现场景联动。 向线路转发站级系统所需的其他线网系统的信息。 根据线路功能，实现与红岛控制中心其他线网级系统的功能。 |
| ISOS.IMCS.F02 | 实现各线路调度工作站数据传输及调度等功能。 | ISOS.IMCS.P02 | 提供工作站。 | 根据线网级系统功能要求，实现各调度工作站的调度的功能。 |

接口文件要求

智慧运行系统与线网级智慧管控系统需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统责任 | 线网级智慧管控系统责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

智慧运行系统与线网级智慧管控系统需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 智慧运行系统责任 | 线网级智慧管控系统责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISOS.IMCS.D01 ISOS.IMCS.D02 | ISOS.IMCS.P01 ISOS.IMCS.P02 | -提供站级软件及数据。 -提供中央级交换机、实体FEP及各类调度工作站。 -根据线网级接口软件通信协议，提供相关数据； -线网级要求的其他有关资料。 | 提供资料应包括但不限于以下内容： -提供接口通信协议、数据的内容、定义及格式； -中央级软件、虚拟FEP软件、各类调度工作站软件等； -监控点表。 |

注：各有关系统需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

1）软件通信协议

ISOS与M-IMCS间通讯协议：

基于以太网的Modbus TCP协议。

2）冗余要求

ISOS.IMCS.P01：网络接口采用冗余设计，双方系统通过互相监察对应接口的工作状态，实现冗余切换。

冗余接口提供的数据保持同步和对等，每个接口均包含站级、中央级的数据信息。

测试要求

以下测试将由智慧运行系统和线网级智慧管控系统共同验证。测试应由智慧运行系统牵头，线网级智慧管控系统须提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由智慧运行系统提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | 所有接口 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证ISOS与M-IMCS接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证ISOS与M-IMCS接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

环境与设备监控系统接口规范

环境与设备监控系统与火灾自动报警系统的接口规范

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁8号线支线工程环境与设备监控系统（BAS）与火灾自动报警系统（FAS）之间的接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统供货商必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口分界示意图

环境与设备监控系统（BAS）与火灾自动报警系统（FAS）的接口分界示意图如下：

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

环境与设备监控系统与火灾自动报警系统需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 环境与设备监控系统提供 | 火灾自动报警系统提供 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAS.FAS.P01 | 提供BAS通信模块、接线端子及通信模块至接线端子的电缆。 | 提供FAS主机及带标识的电缆从BAS接线端子至FAS主机。 | FAS发送火灾模式给BAS。 | RS485 | 2 | 车站控制室、车辆基地安防监控中心BAS通信模块。 |

功能要求

环境与设备监控系统与火灾自动报警系统需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 环境与设备监控系统责任 | 火灾自动报警系统责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BAS.FAS.F01 | 火灾模式的发送。 | BAS.FAS.P01 | 接收火灾联动模式信息，并执行相关火灾模式的联动。 | 火灾时，发送火灾联动模式信息给BAS。 |
| BAS.FAS.F02 | 火灾复位。 | BAS.FAS.P01 | 接收火灾联动复位信号，执行灾后模式。 | 火灾后，发送火灾联动复位信号给BAS。 |
| BAS.FAS.F03 | 监视接口通信状态。 | BAS.FAS.P01 | 通信发生故障时，发出通信故障报警。当通信故障消除后，通信可自动恢复。 | 当通信故障消除后，通信可自动恢复。 |

接口文件要求

环境与设备监控系统与火灾自动报警系统需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统责任 | 火灾自动报警系统责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

环境与设备监控系统与火灾自动报警系统需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 环境与设备监控系统责任 | 火灾自动报警系统责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| BAS.FAS.D01 | BAS.FAS.P01 | 配合及确认有关资料。 | 提供资料应包括但不限于以下内容： -数据配线架的端接资料及连接电缆的特性要求； -接口通信协议、数据的内容、定义及格式； -监控点表； -FAS设备布局图。 |

注：各有关系统需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

1）软件通信协议

环境与设备监控系统与火灾自动报警系统接口BAS.FAS.P01的软件通信协议宜为MODBUS TCP或经招标人同意的其它基于TCP/IP或UDP/IP的开放软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由环境与设备监控系统负责与火灾自动报警系统协商共同确定。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

2）冗余要求

接口BAS.FAS.P01应采用冗余设计，一个接口为主接口，另一个接口为热备接口。分别对应环境与设备监控系统的通讯模块，通过互相监察对应接口的工作状态，实现冗余切换。

详细细节由双方在设计联络阶段商定。

3）监控点表

监控信息点表在设计联络阶段由双方共同确定。

4）电磁兼容

（1）接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

（2）接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

5）设备标签命名协定

火灾自动报警系统根据设备标签命名协定方案应用于设备标签及提供有关资料给环境与设备监控系统。

测试要求

以下测试将由火灾自动报警系统及智慧运行系统共同验证。测试应由智慧运行系统牵头，火灾自动报警系统须提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由智慧运行系统提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件验证平台测试 | 于现场接口测试开始6个月前进行，包括软件通信协议、数据库/HMI配对、功能、性能等测试。 | BAS.FAS.P02 |
| 软件协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | BAS.FAS.P01 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视测试在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证BAS与FAS接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证BAS与FAS接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

环境与设备监控系统与环控系统的接口规范

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁8号线支线工程环境与设备监控系统（BAS）与环控系统（HK）之间接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统供货商必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期的要求。

接口分界示意图

环境与设备监控子系统(BAS)与环控系统(HK)的接口分界示意图如下：

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

4.2.3物理接口

环境与设备监控系统与环控系统需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 智慧运行系统提供 | 环控系统提供 | 接口功能 | 接口类型 | 接口数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAS.HK.P01 | 提供带标识的电缆从BAS系统到环控系统节能型集中空调控制柜接线端子。 | 提供接线端子。 | 环境与设备监控子系统监控节能型集中空调控制系统及下属空调设备（含横向通风蒸发式冷凝器、直膨组合式空调机组、柜式空调机组等）。 | RS485 （注1） | 1 | 通风空调机房，具体根据各车站的情况确定。 |
| BAS.HK.P02 | 提供带标示的电缆从BAS系统到变频多联空调/新风处理机/暖风机集中控制器接线端子。 | 提供接线端子。 | 环境与设备监控系统监控变频多联空调。 | RS485 （注3） | 1 | 变频多联空调/新风处理机/暖风机集中控制器接线端子。根据各车站车控室、车辆基地的具体条件确定。 |
| BAS.HK.P03 | 提供带标示的电缆从BAS系统到燃气锅炉群控系统控制柜接线端子。 | 提供接线端子。 | 环境与设备监控系统监视燃气锅炉群控系统状态信息。 | RS485 （注3） | 1 | 燃气锅炉群控系统控制柜接线端子。根据车辆基地的具体条件确定。 |
| BAS.HK.P04 | 提供带标示的电缆从BAS系统到热计量表。 | 提供接线端子。 | 环境与设备监控系统获取热量信息。 | RS485 （注3） | 1 | 热计量表接线端子。 |
| BAS.HK.P05 | 提供带标示的电缆从BAS系统到车站除湿机通信口。 | 提供接线端子。 | 环境与设备监控系统监控除湿机。 | RS485 （注3） | 1 | 除湿机通信接线端子。 |

注1: 节能型集中空调控制系统接口类型和接口协议由双方在设计联络阶段商定，协议须是开放的软件通信协议。

注2: BAS提供24V无源接点及脉冲信号，由环控系统的控制箱（柜）实现控制回路的自保持，环控系统的控制箱（柜）提供有源触点，触点承受电压不大于24V，具体要求及内容设计联络时确定。

注3: VRV空调采用群控，接口类型和接口协议由双方在设计联络阶段商定，协议须是开放的软件通信协议。

注4：BAS提供24V有源触点及持续信号，环控系统的控制箱（柜）提供无源触点，触点电压不大于24伏，具体要求及内容设计联络时确定。

说明1：车站大、小系统通风空调、区间组合式风阀、区间射流风机、轴流风机设备、隧道风机、风幕机组、除湿机群等通过通风空调电控室的通风空调电控柜集中收集和处理后送入BAS PLC进行监控；具体要求见环境与设备监控与动力照明系统的接口规范。

说明2：室内外温湿度、二氧化碳传感器由环控专业提供数量、安装位置、安装方式及安装要求，由环境与设备监控系统提供设备及负责安装。

功能要求

环境与设备监控系统与环控系统需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | BAS系统提供 | 环控系统提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BAS.HK.F01 | 节能型集中空调控制系统设备状态监视。 | BAS.HK.P01 | 将节能型集中空调控制系统及下属空调设备等的状态信息显示在智慧运行人机界面。 | 节能型集中空调控制系统及下属空调设备等的状态信息传送给环境与设备监控系统。 |
| BAS.HK.F02 | 节能型集中空调控制系统及下属空调设备等控制。 | BAS.HK.P01 | 接收智慧运行命令，将通风空调模式转换、焓计算与控制、平均温度计算等信息发送至节能型集中空调控制系统及下属空调设备等，控制空调系统设备的启停。 | 提供车站通风空调的自动控制逻辑，接收环境与设备监控系统命令，根据节能型集中空调控制系统的控制工艺启动节能型控制系统。 |
| BAS.HK.F03 | 监视接口通信状态。 | BAS.HK.P01 | 通信发生故障时，发出通信故障报警。当通信故障消除后，通信可自动恢复。 | 当通信故障消除后，通信可自动恢复。 |
| BAS.HK.F04 | 分析环控设备相关信息，提供维保方案。 | BAS.HK.P01 | 根据环控设备维保要求及方案，将信息显示在智慧运行人机界面。 | 提供设备维保要求及方案。 |
| BAS.HK.F05 | 性能要求。 | BAS.HK.P01 | 在接口收到状态信息后，需在1秒内显示在车站智慧运行系统工作站上。 | 设备状态变更信息需在500ms秒内传送到BAS系统的接口。 在接口收到控制指令后，在500ms秒内传送到环控设备并执行动作。 |
| BAS.HK.F06 | 集中控制机组各室内机、室外机。 | BAS.HK.P02 | 通过车控室内的多联空调控制器集中控制机组各室内机、室外机。 | 接受BAS的控制指令。 |
| BAS.HK.F07 | 监控全部室内、室外机的运行、停机、故障等状态。 | BAS.HK.P02 | 采集全部室内、室外机的运行、停机、故障等状态等状态信息。 | 提供多联空调/新风处理机/暖风机的相关参数，并接受BAS的参数设置。 |
| BAS.HK.F08 | 监视燃气锅炉群控系统状态。 | BAS.HK.P03 | 根据燃气锅炉群控系统要求，在智慧运行人机界面上显示设备状态信息。 | 提供燃气锅炉群控系统监视点表。 |
| BAS.HK.F09 | 获取热计量表热量信息。 | BAS.HK.P04 | 在人机界面上显示设热量数据信息。 | 将热计量表热量信息传递给BAS系统。 |
| BAS.HK.F10 | 监控除湿机。 | BAS.HK.P05 | 在人机界面上显示并监控除湿机。 | 提供除湿机相关参数并接受BAS控制指令。 |

接口文件要求

智慧运行系统与环控系统需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统责任 | 环控系统责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

智慧运行系统与环控系统需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 智慧运行系统责任 | 环控系统责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| BAS.HK.D01 | BAS.HK.P01 BAS.HK.P02 BAS.HK.P03 BAS.HK.P04 BAS.HK.P05 | 提供资料应包括但不限于以下内容： - 配合及确认有关资料及点表。 | 提供资料应包括但不限于以下内容： -详细监控点表； -设备运行限制资料(例如停机后启动的最短间隔时间，启动后的最短运行时间)； -设备维保要求及方案； - 配合及确认有关资料。 |

注：各有关系统需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

1）软件通信协议

环控系统采用的软件通信协议应与环境与设备监控系统采用的通信协议兼容，软件通信协议应为MODBUS或经招标人同意的其它开放的软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由环境与设备监控系统负责与环控系统共同确定。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

2）冗余要求

无。

3）监控信息点表

以下信息点表仅供参考（包括但不限于），详细内容在设计联络阶段，由智慧运行系统负责与环控共同确定并包含在接口设计文件。

（1）BAS监控点表1

| 接口位置 | 监控要求描述 | 经RS485连接到BAS PLC | 经RS485连接到BAS PLC | 经RS485连接到BAS PLC | 经RS485连接到BAS PLC | 经RS485连接到BAS PLC | 经RS485连接到BAS PLC | IBP | IBP | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口位置 | 监控要求描述 | DI1 | DI2 | DO | AI | AO | PI | DI | DO |  |
| 节能型集中空调控制系统 | 节能型集中空调控制系统 | 节能型集中空调控制系统 | 节能型集中空调控制系统 | 节能型集中空调控制系统 | 节能型集中空调控制系统 | 节能型集中空调控制系统 | 节能型集中空调控制系统 | 节能型集中空调控制系统 | 节能型集中空调控制系统 | 节能型集中空调控制系统 |
| 通风空调机房 | 直膨组合空调机组 |  |  |  |  |  |  |  |  | 估列，以设计联络数据为准 |
| 通风空调机房 | 单机手动/自动状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 单机运行状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 单机报警状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 送风机运行状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 送风机报警状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 压缩机运行状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 压缩机故障 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 滤网压差预警状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 净化消毒装置运行状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 净化消毒装置报警状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 单机运行工况 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 回风温度 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 设定温度 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 直膨柜式空调机组 |  |  |  |  |  |  |  |  | 估列，以设计联络数据为准 |
| 通风空调机房 | 单机手动/自动状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 单机运行状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 单机报警状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 送风机运行状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 送风机报警状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 压缩机1运行状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 压缩机1故障 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 压缩机2运行状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 压缩机2故障 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 滤网压差预警状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 净化消毒装置运行状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 净化消毒装置报警状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 单机运行工况 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 回风温度 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 设定温度 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 横向通风蒸发式冷凝器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 估列，以设计联络数据为准 |
| 通风空调机房 | 直膨控制系统本地/远程状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 单机手动/自动状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 单机运行状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 单机报警状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 风机运行状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 喷淋水泵运行状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 喷淋水泵报警状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 水处理装置运行状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 水处理装置故障状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 进风阀开关状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调机房 | 蒸发冷却式直膨空调控制系统通讯状态（心跳） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）BAS监控点表2

| 接口 位置 | 监控要求描述 | 经RS485连接到BAS PLC | 经RS485连接到BAS PLC | 经RS485连接到BAS PLC | 经RS485连接到BAS PLC | 经RS485连接到BAS PLC | 经RS485连接到BAS PLC | 经RS485连接到BAS PLC | IBP | IBP | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口 位置 | 监控要求描述 | DI | DI | DO | DO | AI | AO | PI | DI | DO | 备注 |
| VRV空调现场接线端子 | 车站（车辆基地）VRV空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRV空调现场接线端子 | VRV空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRV空调现场接线端子 | 开/关状态 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRV空调现场接线端子 | 开/关控制 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |

（3）BAS监控点表3

| 接口 位置 | 监控要求描述 | 经RS485连接到BAS PLC | 经RS485连接到BAS PLC | 经RS485连接到BAS PLC | 经RS485连接到BAS PLC | 经RS485连接到BAS PLC | IBP | IBP | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口 位置 | 监控要求描述 | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | 备注 |
| 燃气锅炉群控系统控制柜接线端子 | 车辆基地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃气锅炉群控系统控制柜接线端子 | 开/关状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃气锅炉群控系统控制柜接线端子 | 开/关控制 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 燃气锅炉群控系统控制柜接线端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（4）BAS监控点表4

| 接口 位置 | 监控要求描述 | 经RS485连接到BAS PLC | 经RS485连接到BAS PLC | 经RS485连接到BAS PLC | 经RS485连接到BAS PLC | 经RS485连接到BAS PLC | IBP | IBP | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口 位置 | 监控要求描述 | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | 备注 |
| 除湿机接线端子 | 车站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 除湿机接线端子 | 开/关状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 除湿机接线端子 | 开/关控制 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 除湿机接线端子 | 故障状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

4）电磁兼容

（1）接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

（2）接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

测试要求

以下测试将由环境与设备监控系统及环控系统共同验证。测试应由环境与设备监控系统牵头，环控系统须提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由环境与设备监控系统提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | BAS.HK.P01 BAS.HK.P02 BAS.HK.P03 BAS.HK.P04 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视测试在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证BAS与HK接口功能合符要求。 功能测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

环境与设备监控系统与给排水系统的接口规范

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁8号线支线工程环境与设备监控系统（BAS）与给排水系统（GX）之间接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统供货商必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期的要求。

接口分界示意图

环境与设备监控系统（BAS）与给排水系统（GX）的接口分界示意图如下：

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

环境与设备监控系统与给排水系统需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 环境与设备监控系统提供 | 给排水系统提供 | 接口功能 | 接口类型 | 接口数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAS.GX.P01 | 提供带标识的电缆从通信模块至水泵/热水系统控制箱接线端子。 | 提供接线端子。 | 环境与设备监控系统监控给排水系统各类水泵。 | 通信接口。 | 1 | 各类给排水泵房（站）水泵电控柜 |
| BAS.GX.P02 | 提供带标识的电缆从通信模块至电伴热控制箱接线端子。 | 提供接线端子。 | BAS系统监视电保温状态。 | RS485。 | 1 | 现场控制器接线端子 |
| BAS.GX.P03 | 提供带标识的电缆从通信模块至钢瓶压力在线监测系统控制箱接线端子。 | 提供压力在线监测系统控制箱内相应的接线端子排，并指导给安装接线；配合BAS进行调试。 | BAS系统监视压力数据。 | 通信接口。 | 1 | 压力在线监测系统控制箱的接线端子上。 |
| BAS.GX.P04 | 提供带标示的电缆从通信模块至消防泵控制箱智能液位传感器的接线端子。 | 提供消防泵控制箱智能液位传感器相应的接线端子排，并指导安装接线；配合BAS进行调试。 | BAS系统监视实时水位数据。 | 通信接口。 | 1 | 在消防泵控制箱液位传感器的接线端子上。 |
| BAS.GX.P05 | 提供带标示的电缆从I/O模块至区间联络通道液位计控制箱接线端子。 | 提供相应的接线端子排，并指导安装接线；配合BAS进行调试。 | BAS系统监视水位报警信号。 | 硬线接口。 | 按需提供 | 在区间联络通道液位计控制箱的接线端子上。 |
| BAS.GX.P06 | 提供带标示的电缆从I/O模块至智能水表接线端子。 | 提供表计相应的接线端子排，并指导安装接线；配合BAS进行调试。 | BAS系统监视智能水表设备状态，获取用水数据。 | 通信接口。 | 按需提供 | 在智能水表的接线端子上。 |
| BAS.GX.P07 | 提供带标示的电缆从I/O模块至流量计、压力传感器接线端子。 | 提供表计相应的接线端子排，并指导安装接线；配合BAS进行调试。 | BAS系统接收状态信息，故障时报警。 | 通信接口。 | 按需提供 | 在流量计、压力传感器的接线端子上。 |

功能要求

环境与设备监控系统与给排水设备需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 环境与设备监控系统提供 | 给排水系统提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BAS.GX.F01 | BAS监控隧道洞口/敞口风亭/出入口雨水泵。 | BAS.GX.P01 | 接收状态信息，传送给智慧运行系统工作站显示隧道洞口/敞口风亭/出入口雨水泵状态。 接收智慧运行系统控制命令，控制隧道口/敞口风亭/出入口雨水泵启停。 | 隧道洞口/敞口风亭/出入口雨水泵的状态信息。 接收及执行控制命令。 |
| BAS.GX.F02 | BAS监控污水/废水泵。 | BAS.GX.P01 | 接收状态信息，传送给智慧运行系统工作站显示污水/废水泵状态。 接收环境与设备监控系统控制命令，控制污水/废水泵启停。 | 提供污水/废水泵的状态信息。 接收及执行控制命令。 |
| BAS.GX.F03 | BAS监视局部水泵/给水泵。 | BAS.GX.P01 | 接收状态信息，传送给智慧运行系统工作站显示局部水泵及给水泵状态。 | 提供局部水泵、给水泵的状态信息。 |
| BAS.GX.F04 | BAS监视电保温的状态。 | BAS.GX.P02 | 监视电保温状态信息。 | 提供电保温任何状态/故障信息。 |
| BAS.GX.F05 | BAS采集钢瓶压力数据及系统运行状态。 | BAS.GX.P03 | 采集钢瓶压力数据。 | 提供钢瓶压力数据。 |
| BAS.GX.F06 | BAS采集消防水池实时液位信息。 | BAS.GX.P04 | 采集实时液位信息。 根据预设高低水位线，反馈相关故障报警信息。 | 提供液位相关数据。 提供高低水位信息。 |
| BAS.GX.F07 | BAS采集实时液位信息，联动反馈控制闸门信号。 | BAS.GX.P05 | 采集报警液位信息。 根据预设高低水位线，反馈相关报警信息及反馈联动信号。 | 提供液位相关数据。 提供高低水位信息。 |
| BAS.GX.F08 | BAS采集实时车辆基地智能水表用水信息及设备状态。 | BAS.GX.P06 | 采集设备状态信息、用水信息。 | 提供设备状态信息、用水信息。 |
| BAS.GX.F09 | BAS采集流量计、压力传感器数据及设备状态。 | BAS.GX.P07 | 采集设备状态信息、流量、压力信息。 | 提供设备状态信息、流量、压力信息。 |
| BAS.GX.F010 | 根据设备运行状态及信息，提供相关维保数据。 | 不适用 | 接收状态信息，传送给智慧运行系统工作站显示相关内容。 | 应配合完成智慧运行系统的维修子系统的专家库、问题分析库的搭建等工作，配合智慧运行系统实现界面开发及显示等内容。配合智慧运行系统完成设备相关的其他功能开发。 |

接口文件要求

环境与设备监控系统与给排水系统需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 环境与设备监控系统责任 | 给排水系统责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

环境与设备监控系统与给排水系统需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 环境与设备监控系统责任 | 给排水系统责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| BAS.GX.D01 | BAS.GX.P01 BAS.GX.P02 BAS.GX.P03 BAS.GX.P04 BAS.GX.P05 BAS.GX.P06 BAS.GX.P07 | 提供资料应包括但不限于以下内容： -配合及确认有关资料及点表。 | 提供资料应包括但不限于以下内容： -详细监控点表； -配合及确认有关资料。 |

注：各有关系统需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

1）软件通信协议

环境与设备监控系统与给排水系统接口BAS.GX.P01~04的软件通信协议宜为MODBUS TCP或经招标人同意的其它基于TCP/IP或UDP/IP的开放软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由环境与设备监控系统负责与动力照明系统协商共同确定。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

2）冗余要求

无。

3）监控点表

监控信息点表在设计联络阶段由双方共同确定。

4）电磁兼容

（1）接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

（2）接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

5）设备标签命名协定

给排水系统根据设备标签命名协定方案应用于设备标签及提供有关资料给环境与设备监控系统。

测试要求

以下测试将由环境与设备监控系统及给排水系统共同验证。测试应由环境与设备监控系统牵头，给排水系统须提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由环境与设备监控系统提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | BAS.GX.P01 BAS.GX.P02 BAS.GX.P03 BAS.GX.P04 BAS.GX.P05 BAS.GX.P06 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视测试在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证BAS与GX接口功能合符要求。 功能测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

环境与设备监控系统与动力照明系统的接口规范

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁8号线支线工程环境与设备监控系统（BAS）与动力照明系统（DZ）之间接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统供货商必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期的要求。

接口分界示意图

环境与设备监控系统（BAS）与动力照明系统（DZ）的接口分界示意图如下：

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

环境与设备监控系统与动力照明系统需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 环境与设备监控系统提供 | 动力照明系统提供 | 接口功能 | 接口类型 | 接口数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAS.DZ.P01 | 提供带标识的电缆从环境与设备监控系统分别至A/B端通风空调电控柜接线端子。 | 提供接线端子。 | 环境与设备监控系统监控车站通风空调设备，所有车站及区间风机、电动风阀。 | 通讯接口 | 2 | 通风空调电控柜内网关。 |
| BAS.DZ.P02 | 提供带标识的电缆从BAS通信模块至EPS柜接线端子。 | 提供接线端子。 | 环境与设备监控系统监视EPS系统状态。 | RS485 | 1 | 照明配电室EPS柜接线端子。 |
| BAS.DZ.P03 | 提供带标识的电缆从照明控制系统接线端子到到远程I/O模块。 | 提供接线端子。 | 环境与设备监控系统监控照明控制系统设备。 | 硬线 | 按需提供 | 照明控制箱接线端子外侧。 |
| BAS.DZ.P04 | 提供带标识的电缆从风机控制箱接线端子到远程I/O模块。 | 提供接线端子。 | 车辆段：监视风机/风阀状态、控制风机/风阀动作；车站：传输智慧运行数据。 | 硬线（注1） | 按需提供 | 风机控制箱接线端子。 |
| BAS.DZ.P05 | 提供带标识的电缆从消防电源主机、电气火灾监控主机接线端子到远程I/O模块。 | 提供接线端子。 | 监视设备状态、电流信息等。 | RS485 | 按需提供 | 消防电源主机、电气火灾监控主机接线端子。 |
| BAS.DZ.P06 | 提供带标识的电缆从消防应急照明及疏散指示系统主机接线端子到远程I/O模块。 | 提供接线端子。 | 监控设备状态等。 | RS485 | 按需提供 | 消防应急照明及疏散指示系统主机接线端子。 |

注1:BAS提供24V无源接点及脉冲信号，动力照明系统提供风机控制箱控制回路自保持，动力照明系统提供有源触点，触点承受电压不大于24V，具体要求及内容设计联络时确定。

功能要求

环境与设备监控系统与动力照明系统需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 环境与设备监控系统提供 | 动力照明系统提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BAS.DZ.F01 | BAS及ISOS监视车站通风空调设备。 | BAS.DZ.P01 | 接收所有需要监视的车站通风空调设备的实时数据。 | 根据监控点表连接车站通风空调设备的监视点到BAS PLC，传送设备的状态及故障信息给BAS。 |
| BAS.DZ.F02 | BAS及ISOS控制车站通风空调设备。 | BAS.DZ.P01 | 接收ISOS的指令，确认指令后，传送控制指令给各有关的车站通风空调设备。 | 根据监控点表提供车站通风空调设备的控制点到BAS。 接收到BAS的控制指令后执行有关操作。 |
| BAS.DZ.F03 | BAS实现车站通风空调的自动控制。 | BAS.DZ.P01 | 提供车站通风空调的自动控制逻辑，包括(但不限于)时间表控制、PID控制、设备操作顺序、联锁等。 | 提供车站通风空调设备及监控点信息到BAS PLC。 |
| BAS.DZ.F04 | BAS及ISOS监视车站防排烟模式的操作。 | BAS.DZ.P01 | 向ISOS提供模式操作的状态，并以文字和图像显示在ISOS工作站HMI上。 | 根据监控点表提供车站通风空调设备的监视点到BAS PLC。传送设备的状态及故障信息给BAS。 |
| BAS.DZ.F05 | BAS及ISOS控制车站防排烟模式。 | BAS.DZ.P01 | 接收防排烟模式的控制指令(可由ISOS/BAS手动发出或由FAS的火灾信号自动启动)，确认指令后，传送控制指令给各有关的车站通风空调设备。 | 根据监控点表连接车站通风空调设备的控制点到BAS。 提供防排烟模式表给BAS承包商。 接收到BAS的控制指令后执行有关操作并反馈设备状态给BAS（含兼用风机、专用风机等）。 |
| BAS.DZ.F06 | 监视隧道通风设备状态。 | BAS.DZ.P01 | 通过BAS系统在ISOS工作站显示隧道通风设备状态。 | 按监控点表要求传送隧道通风设备状态给BAS。 |
| BAS.DZ.F07 | 控制隧道通风设备。 | BAS.DZ.P01 | 通过BAS系统接收ISOS工作站/IBP盘的指令，确认指令后，传送控制指令给各有关的隧道通风空调设备。 | 接收并执行控制指令，并回馈设备状态给BAS。 |
| BAS.DZ.F08 | 时间表控制。 | BAS.DZ.P01 | 按已设定时间表发出指令控制隧道通风设备的操作。时间表可从智慧运行系统工作站设定。 | 接收并执行控制指令，并回馈设备状态给BAS。 |
| BAS.DZ.F09 | 监控隧道列车阻塞及火灾模式。 | BAS.DZ.P01 | 接收ISOS工作站/IBP盘的控制指令，确认指令后，传送控制指令给各有关的隧道通风空调设备。 | 接收并执行控制指令，并回馈设备状态给BAS。 |
| BAS.DZ.F10 | 隧道列车阻塞模式联动功能。 | BAS.DZ.P01 | 智慧运行系统在接收到信号系统的要求信号后，发出隧道列车阻塞模式启动指令到BAS，BAS需根据隧道模式表执行有关列车阻塞模式，并显示执行状态。 | 接收并执行控制指令，并回馈设备状态给环境与设备监控子系统。 |
| BAS.DZ.F11 | 设备运行限制。 | BAS.DZ.P01 | 编辑和存储设备操作限制，根据更新的限制操作设备。按设备运行限制资料在BAS PLC实现所需逻辑。 | 提供设备运行限制资料(例如停机后启动的最短间隔时间，启动后的最短运行时间)给BAS。 |
| BAS.DZ.F12 | 风机与风阀联锁。 | BAS.DZ.P01 | 按风机与风阀联锁资料在BAS PLC实现所需逻辑。 | 提供风机与风阀联锁资料给BAS，负责风阀硬线联锁。 |
| BAS.DZ.F13 | 通风空调电控柜设备状态。 分析环控设备相关信息，提供维保方案。 | BAS.DZ.P01 | 在ISOS工作站监控通风空调电控柜内PLC等主要设备状态。 根据环控设备维保要求及方案，将信息显示在智慧运行人机界面。 | 提供所需监视信息点表。 提供设备维保要求及方案。 |
| BAS.DZ.F14 | 监测环控风机震动报警。 | BAS.DZ.P01 | 采集风机震动报警信息至环境与设备监控系统。 | 提供振动报警装置负责将报警信息传递给环境与设备监控系统 |
| BAS.DZ.F15 | 监测环控风机轴温报警。 | BAS.DZ.P01 | 采集风机轴温及绕组温度报警信息至环境与设备监控系统。 | 提供轴温报警装置负责将报警信息传递给环境与设备监控系统 |
| BAS.DZ.F16 | BAS及ISOS监视后备照明电源系统(EPS)设备的状态和报警。 | BAS.DZ.P02 | 接收EPS设备的正常、故障报警信号，在ISOS工作站显示。 | 提供每一台EPS设备的正常、故障报警信号(应包含电源一、二--正常/故障、固态维修旁路负载、蓄电池负载、手动维修旁路--开/关、一般故障报警、蓄电池低压报警、风机--正常/故障、运行/停止状态)。 |
| BAS.DZ.F17 | BAS及ISOS监控照明控制系统设备。 | BAS.DZ.P03 | 监控照明控制设备，显示于ISCS工作站。 | 根据监控点表向BAS提供照明设备的状态信号。 |
| BAS.DZ.F18 | 在车站控制室监控公共区/区间照明。 | BAS.DZ.P03 | 接收状态信息。 接收ISOS工作站的控制指令后，传送给公共区/区间照明配电箱。 | 提供公共区/区间照明开关状态信息。 提供公共区/区间照明就地/远程控制信息。 接收及执行控制命令。 |
| BAS.DZ.F19 | BAS及ISOS监视导向标识的状态。 | BAS.DZ.P03 | 接收导向标识的状态信息，显示于ISOS工作站。 | 根据监控点表对某些类型的导向标识进行分组，并传送给BAS。 |
| BAS.DZ.F20 | BAS及ISOS控制导向标识。 | BAS.DZ.P03 | 接收ISOS工作站的控制指令后，传送给导向标识的配电箱。 | 接收及执行控制命令。 |
| BAS.DZ.F21 | 监控广告照明。 | BAS.DZ.P03 | 接收状态信息，传送给智慧运行系统系统并在ISOS工作站显示广告照明状态。 接收ISOS工作站的控制指令后，传送给广告照明的配电箱。 | 提供广告照明状态信息，接收及执行控制命令。 |
| BAS.DZ.F22 | 监控地徽/地面厅照明箱。 | BAS.DZ.P03 | 接收状态信息，传送给智慧运行系统系统并在ISOS工作站显示地徽/地面厅照明状态。 接收ISOS工作站的控制指令后，传送给地徽/地面厅照明的配电箱。 | 提供地徽/地面厅照明状态信息，接收及执行控制命令。 |
| BAS.DZ.F23 | 监视风机状态。 | BAS.DZ.P04 | 接收状态信息，传送给ISOS。 | 按监控点表要求传送风机状态信息给BAS。 |
| BAS.DZ.F24 | 控制风机。 | BAS.DZ.P04 | 接收ISOS控制命令，确认控制风机开关。 | 接受及执行控制命令。 |
| BAS.DZ.F25 | 设备操作限制。 | BAS.DZ.P04 | 编辑和存储以下设备操作限制，根据更新的限制操作设备： 回应限制 运行启动限制 运行停止限制 持续限制 停止限制。 | 提供设备操作限制的资料给BAS 用作设置参数。 |
| BAS.DZ.F26 | 风机与风阀联锁。 | BAS.DZ.P04 | 按风机与风阀联锁资料在BAS的 PLC上实现所需逻辑。BAS仅实现软联锁。 | 提供风机与风阀联锁资料给BAS。实现对风机设备的电气联锁。 |
| BAS.DZ.F27 | 监视设备状态及电流信息。 | BAS.DZ.P05 | 按消防电源主机、电气火灾监控主机提供资料在BAS的 PLC上 显示设备状态及电流信息等。 | 提供消防电源主机、电气火灾监控主机料给BAS，实现对相关信息的显示。 |
| BAS.DZ.F28 | 监控设备状态。 | BAS.DZ.P06 | 按消防应急照明及疏散指示系统提供资料在BAS的 PLC上 显示设备状态等，按照疏散模式控制疏散回路。 | 提供消防应急照明及疏散指示系统主机及疏散模式资料给BAS，实现对设备的监控。 |

注：接口中包含通风空调、动力照明系统智能运维相关信息。

接口文件要求

环境与设备监控系统与动力照明系统需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 环境与设备监控系统责任 | 动力照明系统责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

环境与设备监控系统与动力照明系统需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 环境与设备监控系统责任 | 动力照明系统责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| BAS.DZ.D01 | BAS.DZ.P01 BAS.DZ.P02 BAS.DZ.P03 BAS.DZ.P04 BAS.DZ.P05 BAS.DZ.P06 BAS.DZ.P07 | 提供资料应包括但不限于以下内容： -配合及确认有关资料及点表。 | 提供资料应包括但不限于以下内容： -详细监控点表； -配合及确认有关资料。 |

设计要求

1）软件通信协议

环境与设备监控系统与动力照明系统接口BAS.DZ.P01~03的软件通信协议宜为MODBUS TCP或经招标人同意的其它基于TCP/IP或UDP/IP的开放软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由环境与设备监控系统负责与动力照明系统协商共同确定。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

2）冗余要求

无。

3）监控点表

监控信息点表在设计联络阶段由双方共同确定。

4）电磁兼容

（1）接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

（2）接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

5）设备标签命名协定

动力照明系统根据设备标签命名协定方案应用于设备标签及提供有关资料给环境与设备监控系统。

测试要求

以下测试将由环境与设备监控系统及动力照明系统共同验证。测试应由环境与设备监控系统牵头，动力照明系统须提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由环境与设备监控系统提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | BAS.DZ.P01 BAS.DZ.P02 BAS.DZ.P03 BAS.DZ.P04 BAS.DZ.P05 BAS.DZ.P06 BAS.DZ.P07 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视测试在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证BAS与HK接口功能合符要求。 功能测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

环境与设备监控系统与电梯的接口规范

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁8号线支线工程环境与设备监控系统（BAS）与电梯（DT）之间接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统供货商必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期的要求。

接口分界示意图

环境与设备监控系统（BAS）与电梯（DT）的接口分界示意图如下：

物理接口

环境与设备监控系统与电梯需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 智慧运行系统提供 | 电梯提供 | 接口功能 | 接口类型 | 接口数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAS.DT.P01 | 提供带标识的电缆从电梯控制柜到BAS 设备。 | 提供电梯控制柜接线端子。 | 监控电梯。 | RS485 | 按需提供 | 现场控制柜 |

功能要求

环境与设备监控系统与电梯需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 环境与设备监控系统提供 | 电梯提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BAS.DT.F01 | 监视电梯。 接收电梯智慧维保信息。 根据一键开关站等场景要求，实现电梯启停控制。 | BAS.DT.P01 | 接收状态信息，传送给智慧运行系统。 根据场景要求，向电梯发送信息。 | 传送电梯的状态信息到环境与设备监控系统。接收BAS场景信息，根据扶梯状态，完成对应动作并反馈信息。 |

接口文件要求

环境与设备监控系统与电梯需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 环境与设备监控系统责任 | 电梯责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

环境与设备监控系统与电梯需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 环境与设备监控系统责任 | 电梯责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| BAS.DT.D01 | BAS.DT.P01 | 配合及确认有关资料。 | 提供资料应包括但不限于以下内容： -控制柜的端子连接资料及连接电缆的特性要求。 -监控信息点表。 |

注：各有关系统需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

1）软件通信协议

不适用。

2）冗余要求

无。

3）监控信息点表

以下信息点表仅供参考（包括但不限于），详细内容在设计联络阶段，由环境与设备监控系统与电梯共同确定并包含在接口设计文件。

| 接口位置 | 监控要求描述 | 硬线到BAS 远程I/O模块 | 硬线到BAS 远程I/O模块 | 硬线到BAS 远程I/O模块 | 硬线到BAS 远程I/O模块 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口位置 | 监控要求描述 | DI | DO | AI | AO | 备注 |
| 电梯控制柜 | 上行状态 | 1 |  |  |  |  |
| 电梯控制柜 | 下行状态 | 1 |  |  |  |  |
| 电梯控制柜 | 停止状态 | 1 |  |  |  |  |
| 电梯控制柜 | 检修状态 | 1 |  |  |  |  |
| 电梯控制柜 | 警铃呼叫 | 1 |  |  |  |  |
| 电梯控制柜 | 电梯故障 | 1 |  |  |  |  |
| 电梯控制柜 | 消防使用状态 | 1 |  |  |  |  |

4）电磁兼容

（1）接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

（2）接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

5）设备标签命名协定

电梯根据设备标签命名协定方案应用于设备标签及提供有关资料给环境与设备监控系统。

测试要求

以下测试将由环境与设备监控系统与电梯共同验证。测试应由环境与设备监控系统牵头，电梯须进行无偿配合。测试程序及测试报告由环境与设备监控系统提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | 不适用 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 不适用 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证智慧运行系统与电梯接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证智慧运行系统与电梯接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

环境与设备监控系统与自动扶梯的接口规范

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁8号线支线工程环境与设备监控系统（BAS）与扶梯（FT）之间接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统供货商必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期的要求。

接口分界示意图

环境与设备监控系统（BAS）与扶梯（FT）的接口分界示意图如下：

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

环境与设备监控系统与扶梯需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 环境与设备监控系统提供 | 扶梯提供 | 接口功能 | 接口类型 | 接口数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAS.FT.P01 | 提供带标识的电缆从电梯控制柜到BAS 设备。 | 提供扶梯控制柜接线端子。 | 监视扶梯 | RS485 | 按需提供 | 现场控制柜 |

功能要求

环境与设备监控系统与扶梯需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 环境与设备监控系统提供 | 扶梯提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BAS.FT.F01 | 监视扶梯。 接收扶梯智慧维保信息。 根据一键开关站等场景要求，实现扶梯启停控制。 | BAS.FT.P01 | 接收状态信息，传送给智慧运行系统。 根据场景要求，向扶梯发送信息。 | 传送扶梯的状态信息到环境与设备监控系统。 接收BAS场景信息，根据扶梯状态，完成对应动作并反馈信息。 |

接口文件要求

环境与设备监控系统与扶梯需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 环境与设备监控系统责任 | 扶梯责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

智慧运行系统与扶梯需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 环境与设备监控系统责任 | 扶梯责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| BAS.FT.D01 | BAS.FT.P01 | 配合及确认有关资料。 | 提供资料应包括但不限于以下内容： -控制柜的端子连接资料及连接电缆的特性要求。 -监控信息点表。 |

注：各有关系统需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

1）软件通信协议

不适用。

2）冗余要求

无。

3）监控信息点表

以下信息点表仅供参考（包括但不限于），详细内容在设计联络阶段，由环境与设备监控系统与扶梯共同确定并包含在接口设计文件。

| 接口位置 | 监控要求描述 | 硬线到BAS 远程I/O模块 | 硬线到BAS 远程I/O模块 | 硬线到BAS 远程I/O模块 | 硬线到BAS 远程I/O模块 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口位置 | 监控要求描述 | DI | DO | AI | AO | 备注 |
| 扶梯控制柜 | 上行状态 | 1 |  |  |  |  |
| 扶梯控制柜 | 下行状态 | 1 |  |  |  |  |
| 扶梯控制柜 | 停止状态 | 1 |  |  |  |  |
| 扶梯控制柜 | 检修状态 | 1 |  |  |  |  |
| 扶梯控制柜 | 急停状态 | 1 |  |  |  |  |
| 扶梯控制柜 | 一般故障状态 | 1 |  |  |  |  |
| 扶梯控制柜 | 紧急故障状态 | 1 |  |  |  |  |
| 扶梯控制柜 | 工频/变频运行状态 | 1 |  |  |  |  |

4）电磁兼容

（1）接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

（2）接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

5）设备标签命名协定

扶梯根据设备标签命名协定方案应用于设备标签及提供有关资料给环境与设备监控系统。

测试要求

以下测试将由环境与设备监控系统与扶梯共同验证。测试应由环境与设备监控系统牵头，扶梯须进行无偿配合。测试程序及测试报告由环境与设备监控系统提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | 不适用 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 不适用 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证智慧运行系统与扶梯接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证智慧运行系统与扶梯接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

环境与设备监控系统与站台门系统的接口规范

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁8号线支线工程环境与设备监控系统（BAS）与站台门系统（PSD）之间接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统供货商必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期的要求。

接口分界示意图

环境与设备监控系统（BAS）与站台门系统（PSD）的接口分界示意图如下：

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

环境与设备监控系统与站台门系统需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 环境与设备监控系统提供 | 站台门系统提供 | 接口功能 | 接口类型 | 接口数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAS.PSD.P01 | 提供带标识的电缆从BAS通信模块至站台门设备房的电动通风窗控制器接线端子。 | 提供站台门上方电动通风窗控制器的接线端子及通信线端口。 | 环境与设备监控系统（BAS）通过通信线监视站台门上方电动通风窗的状态。根据环控系统的模式需求，BAS通过通信线向站台门上方电动通风窗发送动作指令。 | RS485 | 按需提供。 | 站台门设备房电动通风窗控制器接线端子外线侧。 |

功能要求

环境与设备监控系统与站台门系统需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 环境与设备监控系统提供 | 站台门系统提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BAS.PSD.F01 | 环境与设备监控系统及智慧运行系统监视站台门上方电动通风窗的状态信息； 控制电动通风窗的开闭。 | BAS.PSD.P01 | 按监控点表监控站台门上方电动通风窗的开闭信息给智慧运行系统。 接收BAS系统的控制信号并动作。 | 按监控点表监控站台门上方电动通风窗的开闭信息给智慧运行系统。 接收BAS系统的控制信号并动作。 |

接口文件要求

环境与设备监控系统与站台门系统需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 环境与设备监控系统责任 | 站台门系统责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

环境与设备监控系统与站台门系统需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 环境与设备监控系统责任 | 站台门系统责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| BAS.PSD.D01 | BAS.PSD.P01 | 提供端子排端接资料及连接电缆的特性要求。 配合及确认有关资料。 | 提供资料应包括但不限于以下内容： -配合及确认有关资料。 -监控信息点表 |

注：各有关系统需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

1）软件通信协议

环境与设备监控系统与站台门系统接口BAS.PSD.P01的软件通信协议宜为MODBUS TCP或经招标人同意的其它基于TCP/IP或UDP/IP的开放软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由环境与设备监控系统负责与站台门系统商共同确定。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

2）冗余要求

无。

3）监控信息点表

具体监控信息内容应在设计联络阶段，由环境与设备监控系统负责与站台门系统共同确定并包含在接口设计文件。

4）电磁兼容

（1）接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

（2）接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

5）设备标签命名协定

站台门系统根据设备标签命名协定方案应用于设备标签及提供有关资料给环境与设备监控系统。

测试要求

以下测试将由环境与设备监控系统与站台门系统共同验证。测试应由环境与设备监控系统牵头，站台门系统须进行无偿配合。测试程序及测试报告由环境与设备监控系统提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | BAS.PSD.P01 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证环境与设备系统与站台门接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证环境与设备系统与站台门接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

环境与设备监控系统与人防专业的接口规范

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁8号线支线工程环境与设备监控系统（BAS）与人防系统(WTP)之间接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统供货商必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口分界示意图

环境与设备监控系统与人防系统的接口分界示意图如下:

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

环境与设备监控系统与人防系统需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 环境与设备监控提供 | 人防系统提供 | 接口功能 | 接口类型 | 接口数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAS.WTP.P01 | 提供远程 I/O模块。提供带标识的电缆从人防设备接线盒到远程I/O模块。 | 提供接线盒及带标识的电缆从人防设备到接线盒。 人防区间隔断门预留BAS的预埋管线条件。 | 监视人防区间隔断门状态。 | 硬线接口（注：1） | 按需提供。 | 区间人防隔断门接线盒。 |

注1:BAS提供无源触点，人防系统提供有源触点，触点承受电压不大于24伏，具体要求及内容设计联络时确定。

功能要求

环境与设备监控系统与人防系统需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 环境与设备监控系统提供 | 人防系统提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BAS.WTP.F01 | 监视人防区间隔断门状态。 | BAS.WTP.P01 | 接收及显示人防区间隔断门开关状态信息，并传送到BAS系统。 | 传送人防区间隔断门状态信息到BAS系统。 |

接口文件要求

环境与设备监控系统与人防系统需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 环境与设备监控系统责任 | 人防系统责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

环境与设备监控系统与人防系统需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 环境与设备监控系统责任 | 人防系统责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| BAS.WTP.D01 | BAS.WTP.P01 | 配合提供资料。 | 提供资料应包括但不限于以下内容： -监控点表 -端子排的端子连接资料及连接电缆的特性要求。 |

注：各有关系统需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

1）软件通信协议

不适用。

2）冗余要求

无。

3）监控信息点表

具体监控点表应在设计联络阶段，由环境与设备监控系统负责与人防系统共同确定并包含在接口设计文件。

| 接口位置 | 监控要求描述 | 硬线到BAS 远程I/O模块 | 硬线到BAS 远程I/O模块 | 硬线到BAS 远程I/O模块 | 硬线到BAS 远程I/O模块 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口位置 | 监控要求描述 | DI | DO | AI | AO | 备注 |
| 区间人防隔断门控制箱 | 隔断门开到位状态 | 1 |  |  |  |  |
| 区间人防隔断门控制箱 | 隔断门关到位状态 | 1 |  |  |  |  |

4）电磁兼容

（1）接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

（2）接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

5）设备标签命名协定

人防系统根据设备标签命名协定方案应用于设备标签及提供有关资料给环境与设备监控系统。

测试要求

以下测试将由环境与设备监控系统及人防系统共同验证。测试应由环境与设备监控系统牵头，人防系统须进行无偿配合。测试程序及测试报告由环境与设备监控系统提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 不适用 | 不适用 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 不适用 | 所有接口 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证ISOS与WTP接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证WTP与BAS接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

环境与设备监控系统与防盗卷帘门的接口规范

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁8号线支线工程环境与设备监控系统（BAS）与出入口防盗卷帘门之间接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统供货商必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口分界示意图

环境与设备监控系统与人防系统的接口分界示意图如下:

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

环境与设备监控系统与人防系统需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 环境与设备监控提供 | 防盗卷帘门提供 | 接口功能 | 接口类型 | 接口数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAS.WTP.P01 | 提供远程 I/O模块。 提供带标识的电缆从防盗卷帘门接线盒到远程I/O模块。 | 提供接线端子。 | 监控防盗门 | 硬线接口（注：1） | 按需提供。 | 防盗卷帘门接线端子处。 |

注1:BAS提供无源触点，系统提供有源触点，触点承受电压不大于24伏，具体要求及内容设计联络时确定。

功能要求

环境与设备监控系统与防盗卷帘门需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 环境与设备监控系统提供 | 防盗卷帘门提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BAS.FDM.F01 | 监视防盗门开关及故障状态。 根据一键开关站等场景要求，实现出入口防盗卷帘门启停控制。 | BAS.FDM.P01 | 接收及显示出入口防盗卷帘门开关状态信息，并传送到BAS系统。 接收BAS场景信息，根据卷帘门状态，完成对应动作。 | 接收BAS场景信息，根据卷帘门状态，完成对应动作并反馈信息。 |

接口文件要求

环境与设备监控系统与防盗卷帘门系统需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 环境与设备监控系统责任 | 防盗卷帘门责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

环境与设备监控系统与防盗卷帘门需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 环境与设备监控系统责任 | 防盗卷帘门系统责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| BAS.WTP.D01 | BAS.FDM.P01 | 配合提供资料。 | 提供资料应包括但不限于以下内容： -监控点表 -端子排的端子连接资料及连接电缆的特性要求。 |

注：各有关系统需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

1）软件通信协议

不适用。

2）冗余要求

无。

3）监控信息点表

具体监控点表应在设计联络阶段，由环境与设备监控系统负责与防盗卷帘门共同确定并包含在接口设计文件。

| 接口位置 | 监控要求描述 | 硬线到BAS 远程I/O模块 | 硬线到BAS 远程I/O模块 | 硬线到BAS 远程I/O模块 | 硬线到BAS 远程I/O模块 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口位置 | 监控要求描述 | DI | DO | AI | AO | 备注 |
| 防盗门控制箱 | 开状态 | 1 |  |  |  |  |
| 防盗门控制箱 | 关状态 | 1 |  |  |  |  |
| 防盗门控制箱 | 故障状态 | 1 |  |  |  |  |
| 防盗门控制箱 | 场景信息接收 |  | 1 |  |  |  |

4）电磁兼容

（1）接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

（2）接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

5）设备标签命名协定

防盗门根据设备标签命名协定方案应用于设备标签及提供有关资料给环境与设备监控系统。

测试要求

以下测试将由环境与设备监控系统及防盗门共同验证。测试应由环境与设备监控系统牵头，防盗门须进行无偿配合。测试程序及测试报告由环境与设备监控系统提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 不适用 | 不适用 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 不适用 | 所有接口 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证BAS与防盗卷帘门接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证防盗卷帘门与BAS接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

门禁系统接口规范

门禁系统与时钟系统的接口规范

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁8号线支线工程时钟系统与门禁系统之间的接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统供货商必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口分界示意图

门禁系统与时钟系统的接口分界示意图如下:

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

时钟系统与门禁系统需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 门禁系统提供 | 时钟系统提供 | 接口功能 | 接口类型 | 接口数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACS.CLK.P01 | 提供门禁系统设备接线端子。 提供带标识的电缆到OCC一级母钟配线架。 | 提供带标识的电缆从OCC一级母钟输出接口到配线架。 | 时钟系统为门禁系统提供标准时间信息。 | 以太网数据接口 | 1 | OCC通信设备室 |

功能要求

门禁系统与时钟系统需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求 编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 门禁系统提供 | 时钟系统提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACS.CLK. F01 | 时钟同步 | ACS.CLK. P01 | 接收时间信息，使各门禁系统设备时钟同步。时钟精度要求到ms。 | 提供标准时间信息。 |
| ACS CLK..F02 | 性能要求 | ACS.CLK. P01 | 接收时间信息后，使门禁中央计算机系统时钟同步。 | 传送到接口分界的时间信息与GPS时间误差需少于0.1秒。 |

接口文件要求

门禁系统与时钟系统需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 门禁系统责任任 | 时钟系统责 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 协调及共同确认文件内容 | 牵头负责提供 |
| 详细接口测试计划 | 协调及共同确认文件内容 | 牵头负责提供 |
| 接口测试规格书 | 协调及共同确认文件内容 | 牵头负责提供 |

参数及资料交换

门禁系统与时钟系统需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 时钟系统责任 | 门禁系统责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACS.CLK. D01 | ACS.CLK. P01 | 提供资料应包括但不限于以下： -接口通信协议、数据的内容、定义及格式。 -数据配线架的端子接线资料及连接电缆的特性要求。 | 配合及确认有关资料。 |

注：各有关系统需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

1）软件通信协议

门禁系统与时钟系统接口ACS.CLK.P01的软件通信协议应为经招标人同意的、开放的软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由时钟系统负责与门禁系统共同确定。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

2）冗余要求

无。

3）电磁兼容

（1）接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

（2）接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

测试要求

以下测试将由时钟系统和门禁系统共同验证。测试应由时钟系统牵头，门禁系统须提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由时钟系统提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | 所有接口 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证CLK与ACS接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证CLK与ACS接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

门禁系统与清分中心系统接口规范

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁清分中心系统（ACC）与青岛市地铁8号线支线工程门禁系统(ACS)之间的接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统供货商必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口分界示意图

无。

物理接口

无。

功能要求

清分中心系统的员工票同时用于青岛市地铁8号线支线工程门禁系统，门禁系统对员工票进行授权后作为门禁卡使用。

接口文件要求

清分中心系统与门禁系统需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 清分系统责任 | 门禁系统责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

清分中心系统与门禁系统需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 清分中心系统责任 | 门禁系统责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | -员工票读写等技术规格； -接口位置及接口形式； -负责接口的功能测试及联合调试； -其它ACS系统要求的技术资料。 | -门禁卡有关编码要求； -接口位置及接口形式； -接口实施计划； -接口调试方法及验收标准； -配合接口功能测试及联合调试； -其它ACC要求的资料。 |

注：各有关系统需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

1）软件通信协议

清分中心系统与门禁系统接口软件通信协议应为经招标人同意的、开放的软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由清分中心系统负责与门禁系统共同确定。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

2）冗余要求

无。

3）电磁兼容

无。

测试要求

以下测试将由清分中心系统和门禁系统共同验证。测试应由清分中心系统牵头，门禁系统须提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由清分中心系统提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | 所有接口 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 不适用 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | 不适用 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 不适用 |
| 功能测试 | 验证ACC与ACS接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证ACC与ACS接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

门禁系统与火灾自动报警系统的接口规范

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁8号线支线工程门禁系统与火灾自动报警系统之间的接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统供货商必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口分界示意图

门禁系统与火灾自动报警系统的接口分界示意图如下:

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

门禁系统与火灾自动报警系统卖方需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 门禁系统提供 | 火灾自动报警系统提供 | 接口功能 | 接口类型 | 接口数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACS.FAS.P01 | 提供门禁系统设备接线端子。 | 提供带标识的电缆从门禁控制器接线端子到FAS系统。 | ACS接收到FAS的联动信息后自动控制门锁开启。 | 硬线接口 | 按需提供 | 智慧运行设备室 |

功能要求

门禁系统与火灾自动报警系统卖方需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 门禁系统卖方提供 | 火灾自动报警系统卖方提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACS.FAS.F01 | 火灾模式下，控制门锁开启 | ACS.FAS.P01 | 接收并执行控制指令，并回馈设备状态给火灾自动报警系统。 | 火灾自动报警系统发送火灾指令，并显示执行状态。 |

接口文件要求

门禁系统与火灾自动报警系统卖方需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 门禁系统卖方责任任 | 火灾自动报警系统卖方责 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 协调及共同确认文件内容 | 牵头负责提供 |
| 详细接口测试计划 | 协调及共同确认文件内容 | 牵头负责提供 |
| 接口测试规格书 | 协调及共同确认文件内容 | 牵头负责提供 |

参数及资料交换

门禁系统与火灾自动报警系统卖方需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 门禁系统卖方责任 | 火灾自动报警系统卖方责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACS.FAS.D01 | ACS.FAS.P01 | 提供资料应包括但不限于以下： 详细监控点表； 配合及提供相关资料； 配合调试。 | 提供火灾指令及返信要求。 |

注：各有关卖方需根据工程进度，协调提供以上的参数与资料。

设计要求

1）软件通信协议

门禁系统与火灾自动报警系统接口ACS.FAS.P01的软件通信协议宜为MODBUS TCP或为经招标人同意的、开放的软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由门禁系统负责与火灾自动报警系统共同确定。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

2）冗余要求

无。

3）监控信息点表

| 接口位置 | 监控要求描述 | FAS I/O模块 | FAS I/O模块 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口位置 | 监控要求描述 | DI | DO |  |
| 弱电设备室门禁机柜配线架外线侧。 | 开启状态 | 1 |  |  |
| 弱电设备室门禁机柜配线架外线侧。 | 开启控制 |  | 1 |  |

说明：门禁系统应具体实现门锁开启。

4）电磁兼容

（1）接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

（2）接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

测试要求

以下测试将由门禁系统及火灾自动报警系统卖方共同验证。测试应由火灾自动报警系统卖方牵头，门禁系统卖方须提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由火灾自动报警系统卖方提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 不适用 | 不适用 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视测试在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证FAS与门禁系统接口功能合符要求。 功能测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度，协调提供以上的参数与资料。

门禁系统与建筑专业的接口规范

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁8号线支线工程门禁系统（ACS）与建筑专业(JZ)之间接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统供货商必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口分界示意图

不适用.

物理接口

门禁系统专业与建筑专业需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 门禁系统提供 | 建筑专业提供 | 接口功能 | 接口类型 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACS.JZ.P01 | 提供需设置门禁的房间名称及锁具类型；提出锁具安装要求，包括工艺、装修、门内穿线及孔洞预留等；提供装修面开孔要求，负责本系统墙内剔槽及管线预埋敷设、接线盒预埋安装及布线并负责锁具、读卡器、过线保护器的安装及调试、门内的穿线等工作，门禁设备安装后的沟槽填充及表面装修恢复；同时提供门禁电子锁并进行安装。 | 提供设置门禁系统房间房门的类型、尺寸及门的开启方向等门体参数，并根据门禁系统要求负责门体的开孔、开槽和门内敷管工作，并根据门禁安装要求考虑对门锁的加固措施。所有设置门禁点的房门及通道门由建筑及装修承包商提供。 | 不适用 | 不适用 | 门禁设备各安装点，包括各车站、车辆基地、主变电所设备管理用房门、各车站设备区通道门及各车站公共区员工通道门等处。 |

功能要求

不适用。

接口文件要求

不适用。

参数及资料交换

不适用。

设计要求

不适用。

测试要求

不适用。

门禁系统与气体灭火系统的接口规范

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁8号线支线工程门禁系统与气体灭火系统之间的接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统供货商必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口分界示意图

门禁系统与气体灭火系统的接口分界示意图如下:

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

门禁系统与气体灭火系统卖方需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 门禁系统提供 | 气体灭火系统提供 | 接口功能 | 接口类型 | 接口数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACS.QM.P01 | 提供门禁系统设备接线端子。 | 提供带标识的电缆从门禁就地控制器接线端子到QM系统。 | ACS接收到QM的联动信息后方可允许刷卡开锁。 | 硬线接口 | 按需提供 | 门禁系统现场就地控制器 |

功能要求

门禁系统与气体灭火系统卖方需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 门禁系统卖方提供 | 火灾自动报警系统卖方提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACS.FAS.F01 | 手动状态下，允许刷卡开锁 | ACS.QM.P01 | 接收手动状态信号，刷卡有效。 | 气体灭火系统发送气灭房间手动状态命令。 |

接口文件要求

门禁系统与气体灭火系统卖方需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 门禁系统卖方责任任 | 气体灭火系统卖方责 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 协调及共同确认文件内容 | 牵头负责提供 |
| 详细接口测试计划 | 协调及共同确认文件内容 | 牵头负责提供 |
| 接口测试规格书 | 协调及共同确认文件内容 | 牵头负责提供 |

参数及资料交换

门禁系统与气体灭火系统卖方需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 门禁系统卖方责任 | 气体灭火系统卖方责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACS.QM.D01 | ACS.QM.P01 | 提供资料应包括但不限于以下： 详细监控点表； 配合及提供相关资料； 配合调试。 | 提供气灭控制盘手动状态指令。 |

注：各有关卖方需根据工程进度，协调提供以上的参数与资料。

设计要求

1）软件通信协议

不适用

2）冗余要求

无。

3）监控信息点表

| 接口位置 | 监控要求描述 | QM 手/自动装置 | QM 手/自动装置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口位置 | 监控要求描述 | DI | DO |  |
| 气体灭火房间就地控制器接线端子外侧。 | 手动状态 | 1 |  |  |
| 气体灭火房间就地控制器接线端子外侧。 |  |  |  |  |

说明：门禁系统接收到手动信号后，方可允许刷卡开锁。

4）电磁兼容

（1）接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

（2）接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

测试要求

以下测试将由门禁系统及气体灭火系统卖方共同验证。测试应由气体灭火系统卖方牵头，门禁系统卖方须提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由火灾自动报警系统卖方提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 不适用 | 不适用 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视测试在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 不适用 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证QM与门禁系统接口功能合符要求。 功能测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度，协调提供以上的参数与资料。

安防系统接口规范

安防系统与动力照明系统的接口规范

前言

本技术要求文件定义青岛市地铁8号线支线工程安防系统（AF）与动力照明系统（DZ）之间接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口分界示意图

车辆基地安防系统（AF）与动力照明系统（DZ）的接口界面图

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

安防系统与地动力照明系统需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 安防系统提供 | 动力照明提供 | 接口功能 | 接口类型 | 接口数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF.DZ.P01 | 提供带标识的电缆从UPS电源设备到配电箱接线端子。 | 提供配电箱及接线端子。 | 安防系统设备的设备用电。 | 不适用 | 按需提供 | 安防设备室、运用库边跨FAS设备间、派出所通信设备室 |
| AF.DZ.P02 | 提供带标识的接地电缆从安防系统设备到接地端子。 | 提供接地端子，接地端子处的接地电阻应不超过1欧姆。 | 安防系统设备接地。 | 不适用 | 按需提供 | 车辆基地控制室、车辆基地设备用房、车站弱电设备室、控制中心弱电设备室 |

功能要求

安防系统与动力照明系统需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 车辆基地安防系统提供 | 动力照明系统提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AF.DZ.F01 | 提供电源给安防系统设备。 | AF.DZ.P01 | 安防系统用电要求及UPS电源设备至配电箱的电缆。 | 提供一级负荷电源配电箱（配电箱由动力照明专业提供）， 采用交流三相五线制供电，电压波动范围为-10%～+5%,频率为50Hz±5Hz。 |
| AF.DZ.F02 | 安防系统设备接地。 | AF.DZ.P02 | 提供系统设备接地到接地端子的接地电缆。 | 提供接地端子。综合接地网的接地电阻不大于1欧姆。 |

接口文件要求

安防系统与动力照明系统需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 车辆基地安防系统责任 | 动力照明系统责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

安防系统与动力照明系统需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 车辆基地安防系统责任 | 动力照明系统责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| AF.DZ.D01 | AF.DZ.P01 AF.DZ.P02 | 提供设备供电及接地要求。 | 提供电源箱及接地端子以及相关接线端子资料。 |

注：各有关系统需根据工程时程协调提供以上的参数与资料。

设计要求

1）软件通信协议

无。

2）冗余要求

无。

3）电磁兼容

（1）接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

（1）接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

测试要求

以下测试将由安防系统及动力照明系统共同验证。测试应由安防系统牵头，动力照明系统须提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由安防系统提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视测试在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证AF与DZ接口功能符合要求。 功能测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 性能测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关承包商需根据工程时程协调进行以上的测试。

安防系统与建筑装修的接口规范

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁8号线支线工程车辆基地安防系统（AF）与建筑装修专业（JZ）之间接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统供货商必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口分界示意图

不适用。

物理接口

安防系统与建筑装修需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 安防系统提供 | 建筑装修专业提供 | 接口功能 | 接口类型 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF.JZ.P01 | 提供用房要求及装修面开孔要求。 | 1）提供满足安防系统要求的设备和管理用房（包括层高和架空地板装修要求）； 2）需与安防系统最终确认灯管和风口的位置，满足安防设备摆放要求后方可施工； 3）按安防系统要求在装修面开孔及车辆基地安防系统设备安装后的沟槽填充及表面装修恢复； 4）配合安防系统的室内管线预埋工作。 | 室内用房及管线预埋 | 不适用 | 不适用 |
| AF.JZ.P02 | 1）车辆基地室外管道、车辆基地安防人手孔的建筑施工及防护； 2）车辆基地安防人手孔旁摄像机立杆基础的定位与制作及预埋 3）局部硬化路面的开挖与恢复。 | 1)负责各单体引入钢管预埋及各单体局前人孔制作。 2）与车辆基地安防系统的室内外施工配合、协调及防护。 | 室外管道及立杆基础制作预埋 | 不适用 | 不适用 |
| AF.JZ.P03 | 提供车辆基地对设有门禁房间的门的门体安装要求。 | 设有门禁房间的门须满足车辆基地安防门禁系统门禁安装要求 | 门禁安装 | 不适用 | 不适用 |

功能要求

不适用。

接口文件要求

不适用。

参数及资料交换

不适用。

设计要求

不适用。

测试要求

不适用。

安防系统与车辆基地电梯专业的接口规范

前言

本技术文件定义青岛市地铁8号线支线工程安防系统与车辆基地电梯系统（专业）之间接口要求。双方须按系统接口规定要求承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统供货商必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口分界示意图

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

安防系统与车辆基地电梯专业需按照以下接口要求一览表提供有关的设备及线缆。

| 物理接口 编号 | 车辆基地安防系统提供 | 电梯专业 提供 | 接口功能说明 | 接口类型 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF.DT.P01 | 1）在车辆基地，车辆基地安防系统为电梯提供1条带标识的线缆缆并敷设，起点在电梯控制箱，终点在车辆基地安防设备室。两端各预留10米。 2）将车辆基地的电梯轿厢内的视频信号接入车辆基地安防视频监视系统。 3）向电梯专业提供电梯内摄像机接入安防视频监视系统的要求 | 1）向安防系统提供车辆基地电梯及其控制箱的位置、数量等详细情况。 2）在安防系统布线施工时进行施工配合； 3）配合安防系统的设计及联络； 4）对于网络线缆，负责电梯端接线。 5）提供输出的视频信号的标准、特性资料及连接电缆的特性等； 6）提供安防系统CCTV要求的其他有关资料。 | 1）在安防系统进场施工前，电梯需向安防系统提供车辆基地电梯及其控制箱的位置、数量等详细情况给车辆基地安防系统确认。 2）电梯需对安防敷设的线缆进行确认。 3）电梯需协调完成电梯轿厢内的视频信号接入安防视频监视系统。 | 采用RJ45网络接口。 | 电梯控制箱 |

功能要求

车辆基地电梯专业与安防系统需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 电梯专业提供 | 安防系统提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DT.AF.F01 | 视频信号 | DT.AF.P01 | 提供电梯视频信息。 | 接收电梯视频信息纳入安防视频监视系统。 |

接口文件要求

车辆基地电梯专业与安防系统需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 电梯专业责任 | 安防系统责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

安防系统与车辆基地电梯专业需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 安防系统责任 | 电梯系统责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| DT.AF.D01 | DT.AF.P01 | 配合及确认有关资料。 | 提供资料应包括但不限于以下： - 接口通信协议、数据的内容、定义及格式 |

注：各有关系统需根据工程进度，协调提供以上的参数与资料。

设计要求

不适用。

测试要求

以下测试将由车辆基地电梯专业和安防系统共同验证。测试应由安防系统牵头，车辆基地电梯专业须提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由电梯专业提交。

| 类 别 | 目 的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | 所有接口 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证AF与电梯视频接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证AF与电梯视频接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关承包商需根据工程进度协调进行以上的测试。

车辆基地安防系统与时钟系统的接口规范

前言

本技术要求文件定义青岛市地铁8号线支线工程时钟系统与车辆基地安防系统之间的接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统投标人必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口分界示意图

时钟系统与车辆基地安防系统的接口界面如下图:

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

时钟系统与车辆基地安防系统需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | CLK系统提供 | AF系统提供 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLK.AF.P01 | 提供带标识的电缆从车辆基地二级母钟输出接口到配线架。 | 提供车辆基地安防系统设备接线端子。提供带标识的电缆到车辆段/停车场二级母钟配线架。 | 时钟同步 | RS422或以太网数据接口 | 1 | 车辆基地通信设备室 |

功能要求

时钟系统与车辆基地安防系统需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 时钟系统提供 | 安防系统提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLK.AF.F01 | 时钟同步 | CLK.AF.P01 | 提供标准时间信息。 | 接收时间信息，使车辆基地安防系统设备时钟同步。时钟精度要求到ms。 |
| CLK.AF.F02 | 性能要求 | CLK.AF.P01 | 传送到接口分界的时间信息与GPS时间误差需少于0.1秒。 | 接收时间信息后，使车辆基地安防系统时钟同步。 |

接口文件要求

时钟系统与车辆段/停车场安防系统需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 时钟系统责任 | 安防系统责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

车辆基地安防系统与时钟系统需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 安防系统责任 | 时钟系统责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| CLK.AF.D01 | CLK.AF.P01 | 配合及确认有关资料。 | 提供资料应包括但不限于以下： - 接口通信协议、数据的内容、定义及格式 - 数据配线架的端接资料及连接电缆的特性要求 |

注：各有关系统需根据工程进度，协调提供以上的参数与资料。

设计要求

1）软件通信协议

车辆基地安防系统与时钟系统接口CLK.AF.P01的软件通信协议应为经招标人同意的、开放的软件通信协议，软件通信协议及具体内容（包括数据的定义，数据的格式等）应在设计联络阶段，由时钟系统负责与智慧运行系统共同确定。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

2）冗余要求

无

3）电磁兼容

（1）接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

（2）接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

测试要求

以下测试将由时钟系统和车辆基地安防系统共同验证。测试应由车辆基地安防系统牵头，时钟系统须提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由时钟系统提交。

| 类 别 | 目 的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | 所有接口 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证AF与CLK接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证AF与CLK接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

车辆基地出入口管理系统与火灾自动报警系统的接口规范

前言

本文件定义青岛地铁8号线支线工程车辆基地出入口管理系统与火灾自动报警系统的接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规定要求承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口示意图

车辆基地出入口管理系统与火灾自动报警系统的接口界面如下图

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

车辆基地出入口管理系统与火灾自动报警系统卖方需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口 编号 | FAS系统提供 | ACS系统提供 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAS.AF.P01 | 提供带标识的电缆从出入口管理系统现场配电箱接接线端子到FAS系统。 | 提供出入口管理系统设备接线端子。 | AF接收到FAS的联动信息后自动控制道闸开启。 | 硬线接口 | 按需提供 | 车辆基地门卫室出入口管理系统现场配电箱接线端子 |

功能要求

车辆基地出入口管理系统与火灾自动报警系统卖方需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 火灾自动报警系统提供 | 出入口管理系统提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAS.AF.F01 | 火灾模式下，控制道闸打开 | FAS.AF.P01 | 火灾自动报警系统发送火灾指令，并显示执行状态。 | 接收并执行控制指令，并回馈设备状态给火灾自动报警系统。 |

接口文件要求

车辆基地出入口管理系统与火灾自动报警系统卖方按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 火灾自动报警系统 | 车辆基地出入口管理系统 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

车辆基地出入口管理系统与火灾自动报警系统卖方需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 车辆基地出入口管理系统责任 | 火灾自动报警系统责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| FAS.AF.D01 | FAS.AF.P01 | 提供资料应包括但不限于以下： 详细监控点表； 配合及提供相关资料； 配合调试。 | 提供火灾指令及返信要求。 |

注：各有关系统需根据工程进度，协调提供以上的参数与资料。

设计要求

1）软件通信协议

本接口为硬线接口，无通信协议。

2）冗余要求

无

3）电磁兼容

（1）接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

（2）接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

测试要求

测试将由车辆基地出入口管理系统及火灾自动报警系统卖方共同验证。测试应由火灾自动报警系统牵头，出入口管理系统卖方须提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由火灾自动报警系统卖方提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 不适用 | 不适用 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视测试在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证FAS与安防出入口管理系统接口功能合符要求。 功能测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 | 所有接口 |

安防系统与主变电所安防系统的接口规范

前言

本文件定义青岛地铁8号线支线工程安防系统与主变电所安防系统的接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规定要求承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口示意图

车辆基地安防集成平台与主变电所安防系统的接口界面如下图

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

安防系统与主变电所安防系统卖方需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口 编号 | 主变电所安防系统提供 | AF系统提供 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF.ZBS.P01 | 提供带标识的光缆缆从主变电所安防系统提供接线端子到车辆基地安防集成平台ODF。 | 提供安防集成平台系统设备接线端子。 | 将主变电所安防系统纳入车辆基地安防集成平台进行管理 | 采用光网络接口。 | 按需提供 | 车辆基地安防设备室 |

功能要求

安防系统与主变电所安防系统卖方需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 主变电所安防系统提供 | 安防系统提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AF.ZBS.F01 | 将主变电所安防系统纳入车辆基地安防集成平台进行管理 | AF.ZBS.P01 | 提供光缆，提供相关开发控件及软件开发包。 | 安防集成平台预留接口，无偿配合调试。 |

接口文件要求

安防系统与主变电所安防系统按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 车辆基地安防集成平台 | 主变电所安防系统 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

安防系统与主变电所安防系统需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 主变电所安防系统责任 | 车辆基地安防集成平台责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| AF.ZBS.D01 | AF.ZBS.P01 | 提供资料应包括但不限于以下： 关开发控件及软件开发包。 配合及提供相关资料； 配合调试。 | 负责提供安防集成平台。 |

注：各有关系统需根据工程进度，协调提供以上的参数与资料。

设计要求

1）软件通信协议

软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由车辆基地安防集成平台负责与主变电所安防系统责任共同确定。

2）冗余要求

无

3）电磁兼容

（1）接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

（2）接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

测试要求

测试将由车辆基地安防集成平台与主变电所安防系统共同验证。测试应由主变电所安防系统牵头，车辆基地安防集成平台提供无偿配合。测试程序及测试报告由主变电所安防系统提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 不适用 | 不适用 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视测试在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证车辆基地安防集成平台与主变电所安防系统接口功能合符要求。 功能测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

安检系统接口规范

安检系统与视频监视系统的接口

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁8号线支线工程安检系统与视频监视系统之间的接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口技术规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统供货商必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期的要求。

接口分界示意图

安检系统与视频监视系统之间的接口分界如下图所示：

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

安检系统与视频监视系统需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 安检系统提供 | 视频监视系统提供 | 接口功能 | 接口类型 | 接口数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AJ.CCTV.P01 | 提供带标识的电缆从安检机摄像头至CCTV接入交换机。 | CCTV接入交换机网口/光口。 | 实现数字视频信号上传至CCTV及视频存储功能。 | 光口或电口，开放的软件协议。 | 2处/安检点 | 就近站厅层专用视频监视系统前端接入交换机 |
| AJ.CCTV.P02 | 提供带标识的电缆从安检交换机/安检集成设备至CCTV交换机。 | CCTV交换机网口/光口。 | 实现安检通道处过检人员数字视频信号传送至至安检集成设备，并实现存储。 | 光口或电口，开放的软件协议。 | 1处/安检点 | 就近站厅层专用视频监视系统前端接入交换机或设备室视频监视系统交换机 |

功能接口

安检系统与视频监视系统需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 安检系统提供 | 视频监视系统提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AJ.CCTV.F01 | 将安检机视频数字信号上传至CCTV系统。 | AJ.CCTV.P01 | 提供安检点视频信息。 | 采集安检点视频信息并纳入CCTV系统，实现通过CCTV监控平台调看安检点摄像头过包视频及视频存储的功能。 |
| AJ.CCTV.F02 | 将CCTV视频数字信号上传至安检系统。 | AJ.CCTV.P02 | 接收过检人员视频信息，进行信息处理及存储。 | 采集过检人员视频信息并上传安检系统。 |

接口文件要求

安检系统与视频监视系统需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 安检系统责任 | 视频监视系统责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

安检系统与视频监视系统需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 安检系统责任 | 视频监视系统责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| AJ.CCTV.F01 | AJ.CCTV.P01 | 提供资料应包括但不限于以下内容： -配合及确认有关资料及点表。 | 提供资料应包括但不限于以下内容： -详细监控点表； -配合及确认有关资料。 |
| AJ.CCTV.F02 | AJ.CCTV.P02 | 提供资料应包括但不限于以下内容： -配合及确认有关资料及点表。 | 提供资料应包括但不限于以下内容： -详细监控点表； -配合及确认有关资料。 |

注：各有关系统需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

（1）软件通信协议

安检系统与通信系统视频监视系统接口AJ.CCTV.P01、AJ.CCTV.P02的软件通信协议宜为通用协议或经招标人同意的其它开放软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由安检系统负责与通信系统协商共同确定。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

（2）冗余要求

无。

（3）监控点表

监控信息点表在设计联络阶段由双方共同确定。

（4）电磁兼容

接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

（5）设备标签命名协定

视频监视系统根据设备标签命名协定方案应用于设备标签及提供有关资料给安检系统。

测试要求

以下测试将由安检系统及视频监视系统共同验证。测试应由安检系统牵头，视频监视系统须提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由能源管理系统提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | AJ.CCTV.P01 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视测试在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所以接口 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证接口功能合符要求。 功能测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

电力监控系统接口规范

与DC1500V直流开关柜的接口规范

前言

本技术要求文件定义青岛市地铁9号线一期工程电力监控系统(PSCADA)被控站变电所综合自动化系统控制信号屏与DC1500V直流开关柜之间接口要求及其所需实现之功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，双方必须无条件服从买方协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口分界示意图

物理接口

智慧运行系统投标人与DC1500V开关柜投标人需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备，并负责相关接口责任。

| 物理接口编号 | 智慧运行系统投标人 | DC1500V开关柜 投标人 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSCADA/DC-P01、P02 | 提供控制信号屏对外光纤以太网接口（光纤熔接盒）。 | 提供DC1500V开关柜对外光纤以太网接口（光纤熔接盒）。 | 监控DC1500V直流开关柜。 | 光纤以太网接口。 | 按需提供。 | DC1500V开关柜、控制信号屏提供的对外光纤以太网接口（光纤熔接盒）。 |

注:上表中接口类型和接口协议由双方投标人在设计联络阶段商定，协议须是开放的软件通信协议。

功能要求

智慧运行系统投标人与DC1500V开关柜投标人需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 相关物理接口 | 智慧运行系统投标人提供 | DC1500V开关柜投标人提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PSCADA.QD.F01 | 状态监视和报警。 | PSCADA/DC-P01 PSCADA/DC-P02 | 采集DC1500V设备的遥信量信息，并在人机界面上显示，包括设备的状态、开关位置信息及报警信息等。 | DC1500V设备遥信量、事故总信号和预告报警总信号等。 |
| PSCADA.QD.F02 | 遥测监视。 | PSCADA/DC-P01 PSCADA/DC-P02 | 采集DC1500V设备的遥测数据信息，并在人机界面上显示，包括电压、电流等信号。 | DC1500V设备遥测量。 |
| PSCADA.QD.F03 | 控制指令。 | PSCADA/DC-P01 PSCADA/DC-P02 | 在控制信号屏发出控制指令。 | 接到远控命令后，当DC1500V设备控制方式为远方状态时，执行相应的远控操作。 |
| PSCADA.QD.F04 | 保护功能远方投退。 | PSCADA/DC-P01 PSCADA/DC-P02 | 在控制信号屏发出保护功能投退指令。 | 接到远控命令后，当DC1500V设备控制方式为远方状态时，投退相应的保护功能。 |
| PSCADA.QD.F05 | 远方读取定值。 | PSCADA/DC-P01 PSCADA/DC-P02 | 读取DC1500V设备保护定值。 | 提供DC1500V设备保护定值。 |
| PSCADA.QD.F06 | 故障报告及录波。 | PSCADA/DC-P01 PSCADA/DC-P02 | 故障录波采用应答方式，通信控制器请求录波并在监控系统液晶显示器上显示。 | DC1500V保护装置中存储的故障录波支持通信控制器多次读取。 |
| PSCADA.QD.F07 | 保护复归。 | PSCADA/DC-P01 PSCADA/DC-P02 | 1) PSCADA系统对DC1500V设备发生的事故信号进行远方复归操作； 2) PSCADA操作采用选择->返校->执行的方式（设备只接收执行指令）； 3) PSCADA系统复归命令下发后，以事故总信号（需要复归的报警信息总信号）消失为复归成功的判断依据。 | DC1500V保护装置接收执行指令，对保护进行复归。 |
| PSCADA.QD.F08 | SOE功能。 | PSCADA/DC-P01 PSCADA/DC-P02 | PSCADA系统记录DC1500V设备SOE事件。 | DC1500V保护装置提供SOE事件给PSCADA系统。 |

接口文件要求

智慧运行系统投标人与DC1500V开关柜投标人需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统投标人责任 | DC1500V开关柜投标人责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

智慧运行系统投标人与DC1500V开关柜投标人需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料，并负责相关接口责任。

| 接口编号 | 相关物理接口 | 智慧运行系统投标人责任 | DC1500V开关柜投标人责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISCS.QD.D01 | PSCADA/DC-P01 PSCADA/DC-P02 | 提供资料及责任应包括但不限于以下： -提供通信光缆具体接头的型号、规格要求； -提供接口设备的端子接线图； -配合及确认有关资料； -负责接口的接入、试验及调试。接口试验结束后，负责将微机保护测控装置（PLC）归还给DC1500V开关柜投标人； -负责现场试验及调试； -规约转换，完全相互开方通信协议，开发通信软件。 | 提供资料及责任应包括但不限于以下： - 监控信息点表； -提供接口设备的端子接线图； -配合及提供相关资料； -向智慧运行投标人提供一套微机保护测控装置（PLC）用于接口试验，并负责运送到指定地点。协助智慧运行投标人完成接口接入、试验及调试； -配合智慧运行系统投标人现场试验及调试； -完全相互开放通信协议，免费提供其通信规约文本，协助智慧运行系统投标人开发相应通信软件。 |

注：智慧运行系统及DC1500V开关柜投标人需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

（1）软件通信协议

PSCADA系统与DC1500V开关柜间接口的软件通信协议应为DL/T860、MODBUS、IEC60870-5-104、 PROFIBUS、MODBUS TCP、IEC61850、103等开放的软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由智慧运行系统投标人负责与DC1500V开关柜投标人协商共同确定。通讯协议应能够完全实现设计所要求的功能。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

（2）冗余要求

智慧运行系统PSCADA子系统将DC1500V开关柜上传信息进行冗余分配，分别引入控制信号屏的主、备通信控制器，由主、备通信控制器实现冗余切换。

（3）监控点表

DC1500V设备监控信息点表由双方投标人在设计联络阶段商定。

（4）电磁兼容

接口设备、连接线及连接电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

接口设备、连接线及连连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

（5）设备标签命名协定

DC1500V开关柜投标人根据设备标签命名协定方案应用于设备标签及提供有关资料给智慧运行系统投标人。

测试要求

以下测试将由智慧运行系统投标人及DC1500V开关柜投标人共同验证。测试应由智慧运行系统投标人牵头，DC1500V开关柜投标人须进行无偿配合。测试程序及测试报告由智慧运行系统投标人提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | 光纤以太网接口（光纤熔接盒）。 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 光纤以太网接口（光纤熔接盒）。 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | 光纤以太网接口（光纤熔接盒）。 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 光纤以太网接口（光纤熔接盒）。 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 光纤以太网接口（光纤熔接盒）。 |
| 功能测试 | 验证智慧运行系统与DC1500V开关柜接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | 光纤以太网接口（光纤熔接盒）。 |
| 性能测试 | 验证智慧运行系统与DC1500V开关柜接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 光纤以太网接口（光纤熔接盒）。 |

注：智慧运行系统及DC1500V开关柜投标人需根据工程进度协调进行以上的测试。

与AC40.5kV开关柜的接口规范

前言

本技术要求文件定义青岛市地铁9号线一期工程电力监控系统(PSCADA)被控站变电所综合自动化系统控制信号屏与AC40.5kV开关柜之间接口要求及其所需实现之功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，双方必须无条件服从买方协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口分界示意图

物理接口

智慧运行系统投标人与AC40.5kV开关柜投标人需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备，并负责相关接口责任。

| 物理接口编号 | 智慧运行系统投标人 | AC40.5kV开关柜 投标人 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSCADA/MV-P01、P02 | 提供控制信号屏对外光纤以太网接口（光纤熔接盒）。 | 提供AC40.5kV开关柜对外光纤以太网接口（光纤熔接盒）。 | 监控AC40.5kV交流开关柜。 | 光纤以太网接口。 | 按需提供。 | AC40.5kV开关柜、控制信号屏提供的对外光纤以太网接口（光纤熔接盒）。 |

注:上表中接口类型和接口协议由双方投标人在设计联络阶段商定，协议须是开放的软件通信协议。

功能要求

智慧运行系统投标人与AC40.5kV开关柜投标人需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 智慧运行系统投标人提供 | AC40.5kV开关柜投标人提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PSCADA.QD.F01 | 状态监视和报警。 | PSCADA/MV-P01 PSCADA/MV-P02 | 采集AC40.5kV设备的遥信量信息，并在人机界面上显示，包括设备的状态、开关位置信息及报警信息等。 | AC40.5kV设备遥信量、事故总信号和预告报警总信号等。 |
| PSCADA.QD.F02 | 遥测监视。 | PSCADA/MV-P01 PSCADA/MV-P02 | 采集AC40.5kV设备的遥测数据信息，并在人机界面上显示，包括电压、电流、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度等信号。 | AC40.5kV设备遥测量。 |
| PSCADA.QD.F03 | 控制指令。 | PSCADA/MV-P01 PSCADA/MV-P02 | 在控制信号屏发出控制指令。 | 接到远控命令后，当AC40.5kV设备控制方式为远方状态时，执行相应的远控操作。 |
| PSCADA.QD.F04 | 保护功能远方投退。 | PSCADA/MV-P01 PSCADA/MV-P02 | 在控制信号屏发出保护功能投退指令。 | 接到远控命令后，当AC40.5kV设备控制方式为远方状态时，投退相应的保护功能。 |
| PSCADA.QD.F05 | 远方读取定值。 | PSCADA/MV-P01 PSCADA/MV-P02 | 读取AC40.5kV设备保护定值。 | 提供AC40.5kV设备保护定值。 |
| PSCADA.QD.F06 | 故障报告及录波。 | PSCADA/MV-P01 PSCADA/MV-P02 | 故障录波采用应答方式，通信控制器请求录波并在监控系统液晶显示器上显示。 | AC40.5kV保护装置中存储的故障录波支持通信控制器多次读取。 |
| PSCADA.QD.F07 | 保护复归。 | PSCADA/MV-P01 PSCADA/MV-P02 | 1) PSCADA系统对AC40.5kV设备发生的事故信号进行远方复归操作； 2) PSCADA操作采用选择->返校->执行的方式（设备只接收执行指令）； 3) PSCADA系统复归命令下发后，以事故总信号（需要复归的报警信息总信号）消失为复归成功的判断依据。 | AC40.5kV保护装置接收执行指令，对保护进行复归。 |
| PSCADA.QD.F08 | SOE功能。 | PSCADA/MV-P01 PSCADA/MV-P02 | PSCADA系统记录AC40.5kV设备SOE事件。 | AC40.5kV保护装置提供SOE事件给PSCADA系统。 |

接口文件要求

智慧运行系统投标人与AC40.5kV开关柜投标人需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统投标人责任 | AC40.5kV开关柜投标人责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

智慧运行系统投标人与AC40.5kV开关柜投标人需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料，并负责相关接口责任。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 智慧运行系统投标人责任 | AC40.5kV开关柜投标人责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISCS.QD.D01 | PSCADA/MV-P01 PSCADA/MV-P02 | 提供资料及责任应包括但不限于以下： -提供通信光缆具体接头的型号、规格要求； -提供接口设备的端子接线图； -配合及确认有关资料； -负责接口的接入、试验及调试。接口试验结束后，负责将微机保护测控装置（多功能表）归还给AC40.5kV开关柜投标人； -负责现场试验及调试； -规约转换，完全相互开方通信协议，开发通信软件。 | 提供资料及责任应包括但不限于以下： - 监控信息点表； -提供接口设备的端子接线图； -配合及提供相关资料； -向智慧运行投标人提供一套微机保护测控装置（多功能表）用于接口试验，并负责运送到指定地点。协助智慧运行投标人完成接口接入、试验及调试； -配合智慧运行系统投标人现场试验及调试； -完全相互开放通信协议，免费提供其通信规约文本，协助智慧运行系统投标人开发相应通信软件。 |

注：智慧运行系统及AC40.5kV开关柜投标人需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

（1）软件通信协议

PSCADA系统与AC40.5kV开关柜间接口的软件通信协议应为DL/T860、MODBUS、IEC60870-5-104、 PROFIBUS、MODBUS TCP、IEC61850、103等开放的软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由智慧运行系统投标人负责与AC40.5kV开关柜投标人协商共同确定。通讯协议应能够完全实现设计所要求的功能。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

（2）冗余要求

智慧运行系统PSCADA子系统将AC40.5kV开关柜上传信息进行冗余分配，分别引入控制信号屏的主、备通信控制器，由主、备通信控制器实现冗余切换。

（3）监控点表

AC40.5kV设备监控信息点表由双方投标人在设计联络阶段商定。

（4）电磁兼容

接口设备、连接线及连接电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

接口设备、连接线及连连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

（5）设备标签命名协定

AC40.5kV开关柜投标人根据设备标签命名协定方案应用于设备标签及提供有关资料给智慧运行系统投标人。

测试要求

以下测试将由智慧运行系统投标人及AC40.5kV开关柜投标人共同验证。测试应由智慧运行系统投标人牵头，AC40.5kV开关柜投标人须进行无偿配合。测试程序及测试报告由智慧运行系统投标人提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | 光纤以太网接口（光纤熔接盒）。 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 光纤以太网接口（光纤熔接盒）。 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | 光纤以太网接口（光纤熔接盒）。 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 光纤以太网接口（光纤熔接盒）。 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 光纤以太网接口（光纤熔接盒）。 |
| 功能测试 | 验证智慧运行系统与AC40.5kV开关柜接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | 光纤以太网接口（光纤熔接盒）。 |
| 性能测试 | 验证智慧运行系统与AC40.5kV开关柜接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 光纤以太网接口（光纤熔接盒）。 |

注：智慧运行系统及AC40.5kV开关柜投标人需根据工程进度协调进行以上的测试。

与AC0.4kV开关柜的接口规范

前言

本技术要求文件定义青岛市地铁9号线一期工程电力监控系统(PSCADA)被控站变电所综合自动化系统控制信号屏与AC0.4kV开关柜之间接口要求及其所需实现之功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，双方必须无条件服从买方协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口分界示意图

物理接口

智慧运行系统投标人与AC0.4kV开关柜投标人需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备，并负责相关接口责任。

| 物理接口编号 | 智慧运行系统投标人 | A0.4kV开关柜 投标人 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSCADA/LV-P01、P02 | 提供控制信号屏对外光纤以太网接口（光纤熔接盒）。 | 提供AC0.4kV开关柜对外光纤以太网接口（光纤熔接盒）。 | 监控AC0.4kV开关柜。 | 光纤以太网接口。 | 按需提供。 | AC0.4kV开关柜、控制信号屏提供的对外光纤以太网接口（光纤熔接盒）。 |

注:上表中接口类型和接口协议由双方投标人在设计联络阶段商定，协议须是开放的软件通信协议。

功能要求

智慧运行系统投标人与AC0.4kV开关柜投标人需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 相关物理接口 | 智慧运行系统投标人提供 | AC0.4kV开关柜投标人提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PSCADA.QD.F01 | 状态监视和报警。 | PSCADA/LV-P01 PSCADA/LV-P02 | 采集AC0.4kV设备的遥信量信息，并在人机界面上显示，包括设备的状态、开关位置信息及报警信息等。 | AC0.4kV设备遥信量、事故总信号和预告报警总信号等。 |
| PSCADA.QD.F02 | 遥测监视。 | PSCADA/LV-P01 PSCADA/LV-P02 | 采集AC0.4kV设备的遥测数据信息，并在人机界面上显示，包括电压、电流、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度等信号。 | AC0.4kV设备遥测量。 |
| PSCADA.QD.F03 | 控制指令。 | PSCADA/LV-P01 PSCADA/LV-P02 | 在控制信号屏发出控制指令。 | 接到远控命令后，当AC0.4kV设备控制方式为远方状态时，执行相应的远控操作。 |
| PSCADA.QD.F04 | 故障报告及录波。 | PSCADA/LV-P01 PSCADA/LV-P02 | 故障录波采用应答方式，通信控制器请求录波并在监控系统液晶显示器上显示。 | AC0.4kV保护装置中存储的故障录波支持通信控制器多次读取。 |
| PSCADA.QD.F05 | 保护复归。 | PSCADA/LV-P01 PSCADA/LV-P02 | 1) 智慧调度系统对AC0.4kV设备发生的事故信号进行远方复归操作； 2) 智慧调度系统操作采用选择->返校->执行的方式（设备只接收执行指令）； 3) 智慧调度系统复归命令下发后，以事故总信号（需要复归的报警信息总信号）消失为复归成功的判断依据。 | AC0.4kV保护装置接收执行指令，对保护进行复归。 |
| PSCADA.QD.F06 | SOE功能。 | PSCADA/LV-P01 PSCADA/LV-P02 | PSCADA系统记录AC0.4kV设备SOE事件。 | AC0.4kV智能监控单元提供SOE事件给PSCADA系统。 |

接口文件要求

智慧运行系统投标人与AC0.4kV开关柜投标人需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统投标人责任 | AC0.4kV开关柜投标人责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

智慧运行系统投标人与AC0.4kV开关柜投标人需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料，并负责相关接口责任。

| 接口编号 | 相关物理接口 | 智慧运行系统投标人责任 | AC0.4kV开关柜投标人责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISCS.QD.D01 | PSCADA/LV-P01 PSCADA/LV-P02 | 提供资料及责任应包括但不限于以下： -提供通信光缆具体接头的型号、规格要求； -提供接口设备的端子接线图； -配合及确认有关资料； -负责接口的接入、试验及调试。接口试验结束后，负责将智能监控单元PLC（多功能表）归还给AC0.4kV开关柜投标人； -负责现场试验及调试； -规约转换，完全相互开方通信协议，开发通信软件。 | 提供资料及责任应包括但不限于以下： - 监控信息点表； -提供接口设备的端子接线图； -配合及提供相关资料； -向智慧运行投标人提供一套智能监控单元PLC（多功能表）用于接口试验，并负责运送到指定地点。协助智慧运行投标人完成接口接入、试验及调试； -配合智慧运行系统投标人现场试验及调试； -完全相互开放通信协议，免费提供其通信规约文本，协助智慧运行系统投标人开发相应通信软件。 |

注：智慧运行系统及AC0.4kV开关柜投标人需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

（1）软件通信协议

PSCADA系统与AC0.4kV开关柜间接口的软件通信协议应为DL/T860、MODBUS、IEC60870-5-104、 PROFIBUS、MODBUS TCP、IEC61850、103等开放的软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由智慧运行系统投标人负责与AC0.4kV开关柜投标人协商共同确定。通讯协议应能够完全实现设计所要求的功能。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

（2）冗余要求

智慧运行系统PSCADA子系统将AC0.4kV开关柜上传信息进行冗余分配，分别引入控制信号屏的主、备通信控制器，由主、备通信控制器实现冗余切换。

（3）监控点表

AC0.4kV设备监控信息点表由双方投标人在设计联络阶段商定。

（4）电磁兼容

接口设备、连接线及连接电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

接口设备、连接线及连连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

（5）设备标签命名协定

AC0.4kV开关柜投标人根据设备标签命名协定方案应用于设备标签及提供有关资料给智慧运行系统投标人。

测试要求

以下测试将由智慧运行系统投标人及AC0.4kV开关柜投标人共同验证。测试应由智慧运行系统投标人牵头，AC0.4kV开关柜投标人须进行无偿配合。测试程序及测试报告由智慧运行系统投标人提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | 光纤以太网接口（光纤熔接盒）。 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 光纤以太网接口（光纤熔接盒）。 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | 光纤以太网接口（光纤熔接盒）。 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 光纤以太网接口（光纤熔接盒）。 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 光纤以太网接口（光纤熔接盒）。 |
| 功能测试 | 验证智慧运行系统与AC0.4kV开关柜接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | 光纤以太网接口（光纤熔接盒）。 |
| 性能测试 | 验证智慧运行系统与AC0.4kV开关柜接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 光纤以太网接口（光纤熔接盒）。 |

注：智慧运行系统及AC0.4kV开关柜投标人需根据工程进度协调进行以上的测试。

与整流变压器的接口规范

前言

本技术要求文件定义青岛市地铁9号线一期工程电力监控系统(PSCADA)被控站变电所综合自动化系统控制信号屏与整流变压器之间接口要求及其所需实现之功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，双方必须无条件服从买方协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口分界示意图

物理接口

智慧运行系统投标人与整流变压器投标人需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备，并负责相关接口责任。

| 物理接口编号 | 智慧运行系统投标人 | 整流变压器投标人 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSCADA/TT-P01 | 提供控制信号屏对外通信端子排。 | 提供整流变压器温控器对外通信端子排。 | 监测整流变压器。 | RS485接口。 | 按需提供。 | 整流变压器、控制信号屏提供的对外通信端子排。 |

注:上表中接口类型和接口协议由双方投标人在设计联络阶段商定，协议须是开放的软件通信协议。

功能要求

智慧运行系统投标人与整流变压器投标人需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 相关物理接口 | 智慧运行系统投标人提供 | 整流变压器投标人提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PSCADA.QD.F01 | 状态监视和报警。 | PSCADA/TT-P01 | 采集整流变压器的遥信量信息，并在人机界面上显示，包括设备的状态、报警信息等。 | 整流变压器遥信量、事故总信号和预告报警总信号等。 |
| PSCADA.QD.F02 | 遥测监视。 | PSCADA/TT-P01 | 采集整流变压器的遥测数据信息，并在人机界面上显示，包括温度等信号。 | 整流变压器遥测量。 |

接口文件要求

智慧运行系统投标人与整流变压器投标人需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统投标人责任 | 整流变压器投标人责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

智慧运行系统投标人与整流变压器投标人需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料，并负责相关接口责任。

| 接口编号 | 相关物理接口 | 智慧运行系统投标人责任 | 整流变压器投标人责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISCS.QD.D01 | PSCADA/TT-P01 | 提供资料及责任应包括但不限于以下： -提供通信电缆具体接头的型号、规格要求； -提供接口设备的端子接线图； -配合及确认有关资料； -负责接口的接入、试验及调试。接口试验结束后，负责将温控器归还给整流变压器投标人； -负责现场试验及调试； -规约转换，完全相互开方通信协议，开发通信软件。 | 提供资料及责任应包括但不限于以下： - 监控信息点表； -提供接口设备的端子接线图； -配合及提供相关资料； -向智慧运行投标人提供一套温控器用于接口试验，并负责运送到指定地点。协助智慧运行投标人完成接口接入、试验及调试； -配合智慧运行系统投标人现场试验及调试； -完全相互开放通信协议，免费提供其通信规约文本，协助智慧运行系统投标人开发相应通信软件。 |

注：智慧运行系统及整流变压器投标人需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

（1）软件通信协议

PSCADA系统与整流变压器间接口的软件通信协议应为DL/T860、MODBUS、IEC60870-5-104、 PROFIBUS、MODBUS TCP、IEC61850、103等开放的软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由智慧运行系统投标人负责与整流变压器投标人协商共同确定。通讯协议应能够完全实现设计所要求的功能。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

（2）冗余要求

智慧运行系统PSCADA子系统将整流变压器上传信息进行冗余分配，分别引入控制信号屏的主、备通信控制器，由主、备通信控制器实现冗余切换。

（3）监控点表

整流变压器监控信息点表由双方投标人在设计联络阶段商定。

（4）电磁兼容

接口设备、连接线及连接电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

接口设备、连接线及连连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

（5）设备标签命名协定

整流变压器投标人根据设备标签命名协定方案应用于设备标签及提供有关资料给智慧运行系统投标人。

测试要求

以下测试将由智慧运行系统投标人及整流变压器投标人共同验证。测试应由智慧运行系统投标人牵头，整流变压器投标人须进行无偿配合。测试程序及测试报告由智慧运行系统投标人提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | RS485接口。 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | RS485接口。 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | RS485接口。 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | RS485接口。 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | RS485接口。 |
| 功能测试 | 验证智慧运行系统与整流变压器接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | RS485接口。 |
| 性能测试 | 验证智慧运行系统与整流变压器接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | RS485接口。 |

注：智慧运行系统及整流变压器投标人需根据工程进度协调进行以上的测试。

与变电所配电变压器的接口规范

前言

本技术要求文件定义青岛市地铁9号线一期工程电力监控系统(PSCADA)被控站变电所综合自动化系统控制信号屏与变电所配电变压器之间接口要求及其所需实现之功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，双方必须无条件服从买方协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口分界示意图

物理接口

智慧运行系统投标人与变电所配电变压器投标人需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备，并负责相关接口责任。

| 物理接口编号 | 智慧运行系统投标人 | 变电所配电变压器投标人 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSCADA/TR-P01 | 提供控制信号屏对外通信端子排。 | 提供变电所配电变压器温控器对外通信端子排。 | 监测配电变压器。 | RS485接口。 | 按需提供。 | 变电所配电变压器、控制信号屏提供的对外通信端子排。 |

注:上表中接口类型和接口协议由双方投标人在设计联络阶段商定，协议须是开放的软件通信协议。

功能要求

智慧运行系统投标人与变电所配电变压器投标人需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 相关物理接口 | 智慧运行系统投标人提供 | 变电所配电变压器投标人提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PSCADA.QD.F01 | 状态监视和报警。 | PSCADA/TR-P01 | 采集变电所配电变压器的遥信量信息，并在人机界面上显示，包括设备的状态、报警信息等。 | 变电所配电变压器遥信量、事故总信号和预告报警总信号等。 |
| PSCADA.QD.F02 | 遥测监视。 | PSCADA/TR-P01 | 采集变电所配电变压器的遥测数据信息，并在人机界面上显示，包括温度等信号。 | 变电所配电变压器遥测量。 |

接口文件要求

智慧运行系统投标人与变电所配电变压器投标人需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统投标人责任 | 变电所配电变压器投标人责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

智慧运行系统投标人与变电所配电变压器投标人需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料，并负责相关接口责任。

| 接口编号 | 相关物理接口 | 智慧运行系统投标人责任 | 变电所配电变压器投标人责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISCS.QD.D01 | PSCADA/TR-P01 | 提供资料及责任应包括但不限于以下： -提供通信电缆具体接头的型号、规格要求； -提供接口设备的端子接线图； -配合及确认有关资料； -负责接口的接入、试验及调试。接口试验结束后，负责将温控器归还给变电所配电变压器投标人； -负责现场试验及调试； -规约转换，完全相互开方通信协议，开发通信软件。 | 提供资料及责任应包括但不限于以下： - 监控信息点表； -提供接口设备的端子接线图； -配合及提供相关资料； -向智慧运行投标人提供一套温控器用于接口试验，并负责运送到指定地点。协助智慧运行投标人完成接口接入、试验及调试； -配合智慧运行系统投标人现场试验及调试； -完全相互开放通信协议，免费提供其通信规约文本，协助智慧运行系统投标人开发相应通信软件。 |

注：智慧运行系统及变电所配电变压器投标人需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

（1）软件通信协议

PSCADA系统与变电所配电变压器间接口的软件通信协议应为DL/T860、MODBUS、IEC60870-5-104、 PROFIBUS、MODBUS TCP、 IEC61850、103等开放的软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由智慧运行系统投标人负责与配电变压器投标人协商共同确定。通讯协议应能够完全实现设计所要求的功能。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

（2）冗余要求

智慧运行系统PSCADA子系统将变电所配电变压器上传信息进行冗余分配，分别引入控制信号屏的主、备通信控制器，由主、备通信控制器实现冗余切换。

（3）监控点表

变电所配电变压器监控信息点表由双方投标人在设计联络阶段商定。

（4）电磁兼容

接口设备、连接线及连接电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

接口设备、连接线及连连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

（5）设备标签命名协定

变电所配电变压器投标人根据设备标签命名协定方案应用于设备标签及提供有关资料给智慧运行系统投标人。

测试要求

以下测试将由智慧运行系统投标人及配电变压器投标人共同验证。测试应由智慧运行系统投标人牵头，配电变压器投标人须进行无偿配合。测试程序及测试报告由智慧运行系统投标人提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | RS485接口。 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | RS485接口。 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | RS485接口。 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | RS485接口。 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | RS485接口。 |
| 功能测试 | 验证智慧运行系统与变电所配电变压器接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | RS485接口。 |
| 性能测试 | 验证智慧运行系统与变电所配电变压器接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | RS485接口。 |

注：智慧运行及变电所配电变压器投标人需根据工程进度协调进行以上的测试。

与整流器的接口规范

前言

本技术要求文件定义青岛市地铁9号线一期工程电力监控系统(PSCADA)被控站变电所综合自动化系统控制信号屏与整流器之间接口要求及其所需实现之功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，双方必须无条件服从买方协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口分界示意图

物理接口

智慧运行系统投标人与整流器投标人需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备，并负责相关接口责任。

| 物理接口编号 | 智慧运行系统投标人 | 整流器投标人 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSCADA/RT-P01 | 提供控制信号屏对外通信端子排。 | 提供整流器温控器对外通信端子排。 | 监测整流器。 | RS485接口。 | 按需提供。 | 整流器、控制信号屏提供的对外通信端子排。 |

注:上表中接口类型和接口协议由双方投标人在设计联络阶段商定，协议须是开放的软件通信协议。

功能要求

智慧运行系统投标人与整流器投标人需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 相关物理接口 | 智慧运行系统投标人提供 | 整流器投标人提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PSCADA.QD.F01 | 状态监视和报警。 | PSCADA/RT-P01 | 采集整流器的遥信量信息，并在人机界面上显示，包括设备的状态、报警信息等。 | 整流器遥信量、事故总信号和预告报警总信号等。 |
| PSCADA.QD.F02 | 遥测监视。 | PSCADA/RT-P01 | 采集整流器的遥测数据信息，并在人机界面上显示，包括温度等信号。 | 整流器遥测量。 |

接口文件要求

智慧运行系统投标人与整流器投标人需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统投标人责任 | 整流器投标人责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

智慧运行系统投标人与整流器投标人需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料，并负责相关接口责任。

| 接口编号 | 相关物理接口 | 智慧运行系统投标人责任 | 整流器投标人责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISCS.QD.D01 | PSCADA/RT-P01 | 提供资料及责任应包括但不限于以下： -提供通信电缆具体接头的型号、规格要求； -提供接口设备的端子接线图； -配合及确认有关资料； -负责接口的接入、试验及调试。接口试验结束后，负责将监控单元归还给整流器投标人； -负责现场试验及调试； -规约转换，完全相互开方通信协议，开发通信软件。 | 提供资料及责任应包括但不限于以下： - 监控信息点表； -提供接口设备的端子接线图； -配合及提供相关资料； -向智慧运行投标人提供一套监控单元用于接口试验，并负责运送到指定地点。协助智慧运行投标人完成接口接入、试验及调试； -配合智慧运行系统投标人现场试验及调试； -完全相互开放通信协议，免费提供其通信规约文本，协助智慧运行系统投标人开发相应通信软件。 |

注：智慧运行系统及整流器投标人需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

（1）软件通信协议

PSCADA系统与整流器间接口的软件通信协议应为DL/T860、MODBUS、IEC60870-5-104、 PROFIBUS、MODBUS TCP、IEC61850、103等开放的软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由智慧运行系统投标人负责与整流器投标人协商共同确定。通讯协议应能够完全实现设计所要求的功能。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

（2）冗余要求

智慧运行系统PSCADA子系统将整流器上传信息进行冗余分配，分别引入控制信号屏的主、备通信控制器，由主、备通信控制器实现冗余切换。

（3）监控点表

整流器监控信息点表由双方投标人在设计联络阶段商定。

（4）电磁兼容

接口设备、连接线及连接电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

接口设备、连接线及连连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

（5）设备标签命名协定

整流器投标人根据设备标签命名协定方案应用于设备标签及提供有关资料给智慧运行系统投标人。

测试要求

以下测试将由智慧运行系统投标人及整流器投标人共同验证。测试应由智慧运行系统投标人牵头，整流器投标人须进行无偿配合。测试程序及测试报告由智慧运行系统投标人提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | RS485接口。 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | RS485接口。 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | RS485接口。 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | RS485接口。 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | RS485接口。 |
| 功能测试 | 验证智慧运行系统与整流器接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | RS485接口。 |
| 性能测试 | 验证智慧运行系统与整流器接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | RS485接口。 |

注：智慧运行系统及整流器投标人需根据工程进度协调进行以上的测试。

与杂散电流监测装置的接口规范

前言

本技术要求文件定义青岛市地铁9号线一期工程电力监控系统(PSCADA)被控站变电所综合自动化系统控制信号屏与杂散电流监测装置之间接口要求及其所需实现之功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，双方必须无条件服从买方协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口分界示意图

物理接口

智慧运行系统投标人与杂散电流监测装置投标人需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备，并负责相关接口责任。

| 物理接口编号 | 智慧运行系统投标人 | 杂散电流监测装置投标人 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSCADA/ZS-P01 | 提供控制信号屏对外通信端子排。 | 提供杂散电流监测装置对外通信端子排。 | 监测杂散电流监测装置。 | RS485接口。 | 按需提供。 | 杂散电流监测装置、控制信号屏提供的对外通信端子排。 |

注:上表中接口类型和接口协议由双方投标人在设计联络阶段商定，协议须是开放的软件通信协议。

功能要求

智慧运行系统投标人与杂散电流监测装置投标人需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 相关物理接口 | 智慧运行系统投标人提供 | 杂散电流监测装置投标人提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PSCADA.QD.F02 | 遥测监视。 | PSCADA/ZS-P01 | 采集杂散电流监测装置的遥测数据信息，并在人机界面上显示，包括温度等信号。 | 杂散电流监测装置遥测量。 |

接口文件要求

智慧运行系统投标人与杂散电流监测装置投标人需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统投标人责任 | 杂散电流监测装置投标人责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

智慧运行系统投标人与杂散电流监测装置投标人需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料，并负责相关接口责任。

| 接口编号 | 相关物理接口 | 智慧运行系统投标人责任 | 杂散电流监测装置投标人责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISCS.QD.D01 | PSCADA/ZS-P01 | 提供资料及责任应包括但不限于以下： -提供通信电缆具体接头的型号、规格要求； -提供接口设备的端子接线图； -配合及确认有关资料； -负责接口的接入、试验及调试。接口试验结束后，负责将监控单元归还给杂散电流监测装置投标人； -负责现场试验及调试； -规约转换，完全相互开方通信协议，开发通信软件。 | 提供资料及责任应包括但不限于以下： - 监控信息点表； -提供接口设备的端子接线图； -配合及提供相关资料； -向智慧运行投标人提供一套监控单元用于接口试验，并负责运送到指定地点。协助智慧运行投标人完成接口接入、试验及调试； -配合智慧运行系统投标人现场试验及调试； -完全相互开放通信协议，免费提供其通信规约文本，协助智慧运行系统投标人开发相应通信软件。 |

注：智慧运行系统及杂散电流监测装置投标人需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

（1）软件通信协议

PSCADA系统与杂散电流监测装置间接口的软件通信协议应为DL/T860、MODBUS、IEC60870-5-104、 PROFIBUS、MODBUS TCP、IEC61850、103等开放的软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由智慧运行系统投标人负责与杂散电流监测装置投标人协商共同确定。通讯协议应能够完全实现设计所要求的功能。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

（2）冗余要求

智慧运行系统PSCADA子系统将杂散电流监测装置上传信息进行冗余分配，分别引入控制信号屏的主、备通信控制器，由主、备通信控制器实现冗余切换。

（3）监控点表

杂散电流监测装置监测信息点表由双方投标人在设计联络阶段商定。

（4）电磁兼容

接口设备、连接线及连接电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

接口设备、连接线及连连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

（5）设备标签命名协定

杂散电流监测装置投标人根据设备标签命名协定方案应用于设备标签及提供有关资料给智慧运行系统投标人。

测试要求

以下测试将由智慧运行系统投标人及杂散电流监测装置投标人共同验证。测试应由智慧运行系统投标人牵头，杂散电流监测装置投标人须进行无偿配合。测试程序及测试报告由智慧运行系统投标人提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | RS485接口。 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | RS485接口。 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | RS485接口。 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | RS485接口。 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | RS485接口。 |
| 功能测试 | 验证智慧运行系统与杂散电流监测装置接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | RS485接口。 |
| 性能测试 | 验证智慧运行系统与杂散电流监测装置接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | RS485接口。 |

注：智慧运行系统及杂散电流监测装置投标人需根据工程进度协调进行以上的测试。

与排流柜的接口规范

前言

本技术要求文件定义青岛市地铁9号线一期工程电力监控系统(PSCADA)被控站变电所综合自动化系统控制信号屏与排流柜之间接口要求及其所需实现之功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，双方必须无条件服从买方协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口分界示意图

物理接口

智慧运行系统投标人与排流柜投标人需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备，并负责相关接口责任。

| 物理接口编号 | 智慧运行系统投标人 | 排流柜投标人 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSCADA/PL-P01 | 提供控制信号屏对外通信端子排。 | 提供排流柜监控单元对外通信端子排。 | 监测排流柜。 | RS485接口。 | 按需提供。 | 排流柜、控制信号屏提供的对外通信端子排。 |

注:上表中接口类型和接口协议由双方投标人在设计联络阶段商定，协议须是开放的软件通信协议。

功能要求

智慧运行系统投标人与排流柜投标人需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 相关物理接口 | 智慧运行系统投标人提供 | 排流柜投标人提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PSCADA.QD.F01 | 状态监视和报警。 | PSCADA/PL-P01 | 采集排流柜的遥信量信息，并在人机界面上显示，包括设备的状态、报警信息等。 | 排流柜遥信量、事故总信号和预告报警总信号等。 |
| PSCADA.QD.F02 | 遥测监视。 | PSCADA/PL-P01 | 采集排流柜的遥测数据信息，并在人机界面上显示，包括电流等信号。 | 排流柜遥测量。 |

接口文件要求

智慧运行系统投标人与排流柜投标人需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统投标人责任 | 排流柜投标人责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

智慧运行系统投标人与排流柜投标人需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料，并负责相关接口责任。

| 接口编号 | 相关物理接口 | 智慧运行系统投标人责任 | 排流柜投标人责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISCS.QD.D01 | PSCADA/PL-P01 | 提供资料及责任应包括但不限于以下： -提供通信电缆具体接头的型号、规格要求； -提供接口设备的端子接线图； -配合及确认有关资料； -负责接口的接入、试验及调试。接口试验结束后，负责将监控单元归还给排流柜投标人； -负责现场试验及调试； -规约转换，完全相互开方通信协议，开发通信软件。 | 提供资料及责任应包括但不限于以下： - 监控信息点表； -提供接口设备的端子接线图； -配合及提供相关资料； -向智慧运行投标人提供一套监控单元用于接口试验，并负责运送到指定地点。协助智慧运行投标人完成接口接入、试验及调试； -配合智慧运行系统投标人现场试验及调试； -完全相互开放通信协议，免费提供其通信规约文本，协助智慧运行系统投标人开发相应通信软件。 |

注：智慧运行系统及排流柜投标人需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

（1）软件通信协议

PSCADA系统与排流柜间接口的软件通信协议应为DL/T860、MODBUS、IEC60870-5-104、 PROFIBUS、MODBUS TCP、IEC61850、103等开放的软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由智慧运行系统投标人负责与排流柜投标人协商共同确定。通讯协议应能够完全实现设计所要求的功能。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

（2）冗余要求

智慧运行系统PSCADA子系统将排流柜上传信息进行冗余分配，分别引入控制信号屏的主、备通信控制器，由主、备通信控制器实现冗余切换。

（3）监控点表

排流柜监控信息点表由双方投标人在设计联络阶段商定。

（4）电磁兼容

接口设备、连接线及连接电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

接口设备、连接线及连连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

（5）设备标签命名协定

排流柜投标人根据设备标签命名协定方案应用于设备标签及提供有关资料给智慧运行系统投标人。

测试要求

以下测试将由智慧运行系统投标人及排流柜投标人共同验证。测试应由智慧运行系统投标人牵头，排流柜投标人须进行无偿配合。测试程序及测试报告由智慧运行系统投标人提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | RS485接口。 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | RS485接口。 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | RS485接口。 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | RS485接口。 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | RS485接口。 |
| 功能测试 | 验证智慧运行系统与排流柜接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | RS485接口。 |
| 性能测试 | 验证智慧运行系统与排流柜接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | RS485接口。 |

注：智慧运行系统及排流柜投标人需根据工程进度协调进行以上的测试。

与直流屏的接口规范

前言

本技术要求文件定义青岛市地铁9号线一期工程电力监控系统(PSCADA)被控站变电所综合自动化系统控制信号屏与直流屏之间接口要求及其所需实现之功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，双方必须无条件服从买方协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口分界示意图

物理接口

智慧运行系统投标人与直流屏投标人需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备，并负责相关接口责任。

| 物理接口编号 | 智慧运行系统投标人 | 直流屏投标人 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSCADA/DDP-P01 | 提供控制信号屏对外通信端子排。 | 提供直流屏对外通信端子排。 | 监测交直流屏。 | RS485接口。 | 按需提供。 | 直流屏、控制信号屏提供的对外通信端子排。 |
| PSCADA/DDP-P02 | 提供控制信号屏对外直流电源端子排。 | 提供直流屏对外直流电源端子排。 | 提供控制信号屏直流电源。 | 电源接口。 | 按需提供。 | 直流屏、控制信号屏提供的对外直流电源端子排。 |

注:上表中接口类型和接口协议由双方投标人在设计联络阶段商定，协议须是开放的软件通信协议。

功能要求

智慧运行系统投标人与直流屏投标人需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 相关物理接口 | 智慧运行系统投标人提供 | 直流屏投标人提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PSCADA.QD.F01 | 状态监视和报警。 | PSCADA/DDP-P01 PSCADA/DDP-P02 | 采集交直流设备的遥信量信息，并在人机界面上显示，包括设备的状态、报警信息等。 | 交直流设备遥信量、事故总信号和预告报警总信号等。 |
| PSCADA.QD.F02 | 遥测监视。 | PSCADA/DDP-P01 PSCADA/DDP-P02 | 采集交直流遥测数据信息，并在人机界面上显示，包括电流、电压等。 | 交直流遥测量。 |
| PSCADA.QD.F03 | 控制信号屏直流电源。 | PSCADA/DDP-P01 PSCADA/DDP-P02 | 提出直流电源需求。 | 提供控制信号屏直流电源。 |

接口文件要求

智慧运行系统投标人与直流屏投标人需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统投标人责任 | 直流屏投标人责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

智慧运行系统投标人与直流屏投标人需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料，并负责相关接口责任。

| 接口编号 | 相关物理接口 | 智慧运行系统投标人责任 | 直流屏投标人责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISCS.QD.D01 | PSCADA/DDP-P01 PSCADA/DDP-P02 | 提供资料及责任应包括但不限于以下： -提供通信电缆具体接头的型号、规格要求； -提供接口设备的端子接线图； -配合及确认有关资料； -负责接口的接入、试验及调试。接口试验结束后，负责将监控单元归还给直流屏投标人； -负责现场试验及调试； -规约转换，完全相互开方通信协议，开发通信软件。 | 提供资料及责任应包括但不限于以下： - 监控信息点表； -提供接口设备的端子接线图； -配合及提供相关资料； -向智慧运行投标人提供一套监控单元用于接口试验，并负责运送到指定地点。协助智慧运行投标人完成接口接入、试验及调试； -配合智慧运行系统投标人现场试验及调试； -完全相互开放通信协议，免费提供其通信规约文本，协助智慧运行系统投标人开发相应通信软件。 |

注：智慧运行系统及直流屏投标人需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

（1）软件通信协议

PSCADA系统与直流屏间接口的软件通信协议应为DL/T860、MODBUS、IEC60870-5-104、 PROFIBUS、MODBUS TCP、IEC61850、103等开放的软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由智慧运行系统投标人负责与直流屏投标人协商共同确定。通讯协议应能够完全实现设计所要求的功能。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

（2）冗余要求

智慧运行系统PSCADA子系统将直流屏上传信息进行冗余分配，分别引入控制信号屏的主、备通信控制器，由主、备通信控制器实现冗余切换。

（3）监控点表

交直流屏监控信息点表由双方投标人在设计联络阶段商定。

（4）电磁兼容

接口设备、连接线及连接电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

接口设备、连接线及连连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

（5）设备标签命名协定

直流屏投标人根据设备标签命名协定方案应用于设备标签及提供有关资料给智慧运行系统投标人。

测试要求

以下测试将由智慧运行系统投标人及直流屏投标人共同验证。测试应由智慧运行系统投标人牵头，直流屏投标人须进行无偿配合。测试程序及测试报告由智慧运行系统投标人提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | RS485接口。 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | RS485接口、直流电源接口。 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | RS485接口、直流电源接口。 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | RS485接口。 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | RS485接口、直流电源接口。 |
| 功能测试 | 验证智慧运行系统与直流屏接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | RS485接口、直流电源接口。 |
| 性能测试 | 验证智慧运行系统与直流屏接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | RS485接口、直流电源接口。 |

注：智慧运行及直流屏投标人需根据工程进度协调进行以上的测试。

与交流屏的接口规范

前言

本技术要求文件定义青岛市地铁9号线一期工程电力监控系统(PSCADA)被控站变电所综合自动化系统控制信号屏与交流屏之间接口要求及其所需实现之功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，双方必须无条件服从买方协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口分界示意图

物理接口

智慧运行系统投标人与交流屏投标人需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备，并负责相关接口责任。

| 物理接口编号 | 智慧运行系统投标人 | 交流屏投标人 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSCADA/APD-P01 | 提供控制信号屏对外交流电源端子排。 | 提供交流屏对外交流电源端子排。 | 提供控制信号屏交流电源。 | 电源接口。 | 按需提供。 | 交流屏、控制信号屏提供的对外交流电源端子排。 |

注:上表中接口类型和接口协议由双方投标人在设计联络阶段商定，协议须是开放的软件通信协议。

功能要求

智慧运行系统投标人与交流屏投标人需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 相关物理接口 | 智慧运行系统投标人提供 | 交流屏投标人提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PSCADA.QD.F01 | 控制信号屏交流电源。 | PSCADA/APD-P01 | 提出交流电源需求。 | 提供控制信号屏交流电源。 |

接口文件要求

智慧运行系统投标人与交流屏投标人需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统投标人责任 | 交流屏投标人责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

智慧运行系统投标人与交流屏投标人需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料，并负责相关接口责任。

| 接口编号 | 相关物理接口 | 智慧运行系统投标人责任 | 直流屏投标人责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISCS.QD.D01 | PSCADA/APD-P01 | 提供资料及责任应包括但不限于以下： -提供接口设备的端子接线图； -配合及确认有关资料； -负责接口的接入、试验及调试。 | 提供资料及责任应包括但不限于以下： -提供接口设备的端子接线图； -配合及提供相关资料； -配合智慧运行系统投标人现场试验及调试。 |

注：智慧运行系统及交流屏投标人需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

（1）软件通信协议

不适用。

（2）冗余要求

不适用。

（3）监控点表

不适用，交流屏监控信息接入直流屏智能监控单元，通过直流屏监控单元通信接口上传相关信息。

（4）电磁兼容

接口设备、连接线及连接电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

接口设备、连接线及连连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

（5）设备标签命名协定

交流屏投标人根据设备标签命名协定方案应用于设备标签及提供有关资料给智慧运行系统投标人。

测试要求

以下测试将由智慧运行系统投标人及交流屏投标人共同验证。测试应由智慧运行系统投标人牵头，交流屏投标人须进行无偿配合。测试程序及测试报告由智慧运行系统投标人提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 不适用。 |  |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 交流电源接口。 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | 交流电源接口。 |
| 通信测试 | 不适用。 |  |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 交流电源接口。 |
| 功能测试 | 验证智慧运行系统与交流屏接口功能合乎要求。 | 交流电源接口。 |
| 性能测试 | 验证智慧运行系统与交流屏接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 交流电源接口。 |

注：智慧运行及交流屏投标人需根据工程进度协调进行以上的测试。

与车站、场段变电所内钢轨电位限制装置的接口规范

前言

本技术要求文件定义青岛地铁9号线一期工程电力监控系统(PSCADA)被控站变电所综合自动化系统控制信号屏与车站、场段段变电所内钢轨电位限制装置之间接口要求及其所需实现之功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，双方必须无条件服从买方协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口分界示意图

物理接口

智慧运行系统投标人与车站、场段变电所内钢轨电位限制装置投标人需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备，并负责相关接口责任。

| 物理接口编号 | 智慧运行系统投标人 | 车站、场段变电所内钢轨电位限制装置投标人 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSCADA/车站NPMPD-P01 | 提供控制信号屏对外通信端子排。 | 提供车站、场段变电所内钢轨电位限制装置对外通信端子排。 | 监测车站、车辆段变电所内钢轨电位限制装置。 | RS485接口。 | 按需提供。 | 车站、场段变电所内钢轨电位限制装置、控制信号屏提供的对外通信端子排。 |

注:上表中接口类型和接口协议由双方投标人在设计联络阶段商定，协议须是开放的软件通信协议。

功能要求

智慧运行系统投标人与车站、场段变电所内钢轨电位限制装置投标人需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 相关物理接口 | 智慧运行系统投标人提供 | 钢轨电位限制装置投标人提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PSCADA.QD.F01 | 状态监视和报警。 | PSCADA/车站、场段变电所内NPMPD-P01 | 采集车站、场段变电所内钢轨电位限制装置的遥信量信息，并在人机界面上显示，包括设备的状态、报警信息等。 | 车站、场段变电所内钢轨电位限制装置遥信量、事故总信号和预告报警总信号等。 |
| PSCADA.QD.F02 | 遥测监视。 | PSCADA/车站、场段变电所内NPMPD-P01 | 采集车站、场段变电所内钢轨电位限制装置的遥测数据信息，并在人机界面上显示，包括电压等信号。 | 车站、场段变电所内钢轨电位限制装置遥测量。 |
| PSCADA.QD.F03 | 保护复归。 | PSCADA/车站、场段变电所内NPMPD-P01 | 1) PSCADA系统对车站、场段变电所内钢轨电位限制装置发生的事故信号进行远方复归操作； 2) PSCADA操作采用选择->返校->执行的方式（设备只接收执行指令）； 3) PSCADA系统复归命令下发后，以事故总信号（需要复归的报警信息总信号）消失为复归成功的判断依据。 | 车站、场段变电所内钢轨电位限制装置接收执行指令，对保护进行复归。 |
| PSCADA.QD.F04 | SOE功能。 | PSCADA/车站、场段变电所内NPMPD-P01 | PSCADA系统记录车站、场段变电所内钢轨电位限制装置SOE事件。 | 车站、场段变电所内钢轨电位限制装置监控单元提供SOE事件给PSCADA系统。 |

接口文件要求

智慧运行系统投标人与车站、场段变电所内钢轨电位限制装置投标人需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统投标人责任 | 车站、场段变电所内钢轨电位限制装置投标人责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

智慧运行系统投标人与车站钢轨电位限制装置投标人需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料，并负责相关接口责任。

| 接口编号 | 相关物理接口 | 智慧运行系统投标人责任 | 车站钢轨电位限制装置投标人责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISCS.QD.D01 | PSCADA/车站NPMPD-P01 | 提供资料及责任应包括但不限于以下： -提供通信电缆具体接头的型号、规格要求； -提供接口设备的端子接线图； -配合及确认有关资料； -负责接口的接入、试验及调试。接口试验结束后，负责将监控单元归还给车站钢轨电位限制装置投标人； -负责现场试验及调试； -规约转换，完全相互开方通信协议，开发通信软件。 | 提供资料及责任应包括但不限于以下： - 监控信息点表； -提供接口设备的端子接线图； -配合及提供相关资料； -向智慧运行投标人提供一套监控单元用于接口试验，并负责运送到指定地点。协助智慧运行投标人完成接口接入、试验及调试； -配合智慧运行系统投标人现场试验及调试； -完全相互开放通信协议，免费提供其通信规约文本，协助智慧运行系统投标人开发相应通信软件。 |

注：智慧运行系统及车站钢轨电位限制装置投标人需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

（1）软件通信协议

PSCADA系统与车站、场段变电所内钢轨电位限制装置间接口的软件通信协议应为DL/T860、MODBUS、IEC60870-5-104、 PROFIBUS、MODBUS TCP、IEC61850、103等开放的软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由智慧运行系统投标人负责与车站钢轨电位限制装置投标人协商共同确定。通讯协议应能够完全实现设计所要求的功能。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

（2）冗余要求

智慧运行系统PSCADA子系统将车站、场段变电所内钢轨电位限制装置上传信息进行冗余分配，分别引入控制信号屏的主、备通信控制器，由主、备通信控制器实现冗余切换。

（3）电磁兼容

接口设备、连接线及连接电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

接口设备、连接线及连连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

（4）设备标签命名协定

车站、场段变电所内钢轨电位限制装置投标人根据设备标签命名协定方案应用于设备标签及提供有关资料给智慧运行系统投标人。

测试要求

以下测试将由智慧运行系统投标人及车站、场段变电所内钢轨电位限制装置投标人共同验证。测试应由智慧运行系统投标人牵头，车站、场段变电所内钢轨电位限制装置投标人须进行无偿配合。测试程序及测试报告由智慧运行系统投标人提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | RS485接口。 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | RS485接口。 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | RS485接口。 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | RS485接口。 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | RS485接口。 |
| 功能测试 | 验证智慧运行系统与车站钢轨电位限制装置接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | RS485接口。 |
| 性能测试 | 验证智慧运行系统与车站钢轨电位限制装置接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | RS485接口。 |

注：智慧运行系统及车站钢轨电位限制装置投标人需根据工程进度协调进行以上的测试。

与场段钢轨电位限制装置的接口规范

前言

本技术要求文件定义青岛地铁9号线一期工程电力监控系统(PSCADA)被控站变电所综合自动化系统控制信号屏与场段库内钢轨电位限制装置之间接口要求及其所需实现之功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，双方必须无条件服从买方协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口分界示意图

物理接口

智慧运行系统投标人与场段库内钢轨电位限制装置投标人需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备，并负责相关接口责任。

| 物理接口编号 | 智慧运行系统投标人 | 场段库内钢轨电位限制装置投标人 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSCADA/场段NPMPD-P01 | 1、提供控制信号屏对外光口（光纤熔接盒）。 2、提供两侧的光电转换模（含电源转换模块、光纤熔接盒、尾纤等附件）。 | 1、提供场段库内钢轨电位限制装置对外RS485接口。 2、提供光电转换模块的辅助电源。 | 监测场段库内钢轨电位限制装置。 | RS485接口/光口（光纤熔接盒）。 | 按需提供。 | 场段库内钢轨电位限制装置、控制信号屏提供的对外通信接口。 |

注:上表中接口类型和接口协议由双方投标人在设计联络阶段商定，协议须是开放的软件通信协议。

功能要求

智慧运行系统投标人与场段库内钢轨电位限制装置投标人需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 相关物理接口 | 智慧运行系统投标人提供 | 钢轨电位限制装置投标人提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PSCADA.QD.F01 | 状态监视和报警。 | PSCADA/场段NPMPD-P01 | 采集场段库内钢轨电位限制装置的遥信量信息，并在人机界面上显示，包括设备的状态、报警信息等。 | 钢轨电位限制装置遥信量、事故总信号和预告报警总信号等。 |
| PSCADA.QD.F02 | 遥测监视。 | PSCADA/场段NPMPD-P01 | 采集场段库内钢轨电位限制装置的遥测数据信息，并在人机界面上显示，包括电压等信号。 | 钢轨电位限制装置遥测量。 |
| PSCADA.QD.F03 | 保护复归。 | PSCADA/场段NPMPD-P01 | 1) PSCADA系统对场段库内钢轨电位限制装置发生的事故信号进行远方复归操作； 2) PSCADA操作采用选择->返校->执行的方式（设备只接收执行指令）； 3) PSCADA系统复归命令下发后，以事故总信号（需要复归的报警信息总信号）消失为复归成功的判断依据。 | 场段库内钢轨电位限制装置接收执行指令，对保护进行复归。 |
| PSCADA.QD.F04 | SOE功能。 | PSCADA/场段NPMPD-P01 | PSCADA系统记录场段库内钢轨电位限制装置SOE事件。 | 场段库内钢轨电位限制装置监控单元提供SOE事件给PSCADA系统。 |

接口文件要求

智慧运行系统投标人与场段库内钢轨电位限制装置投标人需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统投标人责任 | 场段库内钢轨电位限制装置投标人责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及文件交换

智慧运行系统投标人与场段库内钢轨电位限制装置投标人需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料，并负责相关接口责任。

| 接口编号 | 相关物理接口 | 智慧运行系统投标人责任 | 场段库内钢轨电位限制装置投标人责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISCS.QD.D01 | PSCADA/场段NPMPD-P01 | 提供资料及责任应包括但不限于以下： -提供通信电缆具体接头的型号、规格要求； -提供光电转换模块在场段库内钢轨电位限制装置内的安装要求、接线图； -提供接口设备的端子接线图； -配合及确认有关资料； -负责接口的接入、试验及调试。接口试验结束后，负责将监控单元归还给场段库内钢轨电位限制装置投标人； -负责现场试验及调试； -规约转换，完全相互开方通信协议，开发通信软件。 | 提供资料及责任应包括但不限于以下： - 监控信息点表； -负责光电转换模块、电源转换模块、光纤熔接盒等在场段库内钢轨电位限制装置内的安装、接线，并提供电源。 -提供接口设备的端子接线图； -配合及提供相关资料； -向智慧运行投标人提供一套监控单元用于接口试验，并负责运送到指定地点。协助智慧运行投标人完成接口接入、试验及调试； -配合智慧运行系统投标人现场试验及调试； -完全相互开放通信协议，免费提供其通信规约文本，协助智慧运行系统投标人开发相应通信软件。 |

注：智慧运行系统及场段库内钢轨电位限制装置投标人需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

（1）软件通信协议

PSCADA系统与场段库内钢轨电位限制装置间接口的软件通信协议应为DL/T860、MODBUS、IEC60870-5-104、 PROFIBUS、MODBUS TCP、IEC61850、103等开放的软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由智慧运行系统投标人负责与场段库内钢轨电位限制装置投标人协商共同确定。通讯协议应能够完全实现设计所要求的功能。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

（2）冗余要求

智慧运行系统PSCADA子系统将场段库内钢轨电位限制装置上传信息进行冗余分配，分别引入控制信号屏的主、备通信控制器，由主、备通信控制器实现冗余切换。

（3）电磁兼容

接口设备、连接线及连接电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

接口设备、连接线及连连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

（4）设备标签命名协定

场段库内钢轨电位限制装置投标人根据设备标签命名协定方案应用于设备标签及提供有关资料给智慧运行系统投标人。

测试要求

以下测试将由智慧运行系统投标人及场段库内钢轨电位限制装置投标人共同验证。测试应由智慧运行系统投标人牵头，场段库内钢轨电位限制装置投标人须进行无偿配合。测试程序及测试报告由智慧运行系统投标人提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | RS485接口/光口。 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | RS485接口/光口。 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | RS485接口/光口。 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | RS485接口/光口。 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | RS485接口/光口。 |
| 功能测试 | 验证智慧运行系统与场段库内钢轨电位限制装置接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | RS485接口/光口。 |
| 性能测试 | 验证智慧运行系统与场段库内钢轨电位限制装置接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | RS485接口/光口。 |

注：智慧运行系统及场段库内钢轨电位限制装置投标人需根据工程进度协调进行以上的测试。

与车辆段单向导通装置的接口规范

前言

本技术要求文件定义青岛市地铁9号线一期工程电力监控系统(PSCADA)被控站变电所综合自动化系统控制信号屏与场段单向导通装置（含消弧装置，下同）之间接口要求及其所需实现之功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，双方必须无条件服从买方协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口分界示意图

物理接口

智慧运行系统投标人与场段场段单向导通装置投标人需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备，并负责相关接口责任。

| 物理接口编号 | 智慧运行系统投标人 | 场段单向导通装置投标人 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSCADA/场段DD-P01 | 1、提供控制信号屏对外光口（光纤熔接盒）。 2、提供两侧的光电转换模（含电源转换模块、光纤熔接盒、尾纤等附件）。 | 1、提供场段单向导通装置对外RS485接口。 2、提供光电转换模块的辅助电源。 | 监测场段单向导通装置。 | RS485接口/光口（光纤熔接盒）。 | 按需提供。 | 场段单向导通装置、控制信号屏提供的对外通信接口。 |

注:上表中接口类型和接口协议由双方投标人在设计联络阶段商定，协议须是开放的软件通信协议。

功能要求

智慧运行系统投标人与场段单向导通装置投标人需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 相关物理接口 | 智慧运行系统投标人提供 | 场段单向导通装置投标人提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PSCADA.QD.F01 | 状态监视和报警。 | PSCADA/场段DD-P01 | 采集场段单向导通装置的遥信量信息，并在人机界面上显示，包括设备的状态、报警信息等。 | 场段单向导通装置遥信量、事故总信号和预告报警总信号等。 |
| PSCADA.QD.F02 | 控制指令。 | PSCADA/场段DD-P01 | 在控制信号屏发出控制指令。 | 接到远控命令后，当单向导通装置电动隔离开关控制方式为远方状态时，执行相应的远控操作。 |
| PSCADA.QD.F03 | 保护复归。 | PSCADA/场段NPMPD-P01 | 1) 智慧调度系统对场段库内钢轨电位限制装置发生的事故信号进行远方复归操作； 2) 智慧调度系统操作采用选择->返校->执行的方式（设备只接收执行指令）； 3) 智慧调度系统复归命令下发后，以事故总信号（需要复归的报警信息总信号）消失为复归成功的判断依据。 | 场段库内钢轨电位限制装置接收执行指令，对保护进行复归。 |
| PSCADA.QD.F04 | SOE功能。 | PSCADA/场段NPMPD-P01 | PSCADA系统记录场段库内钢轨电位限制装置SOE事件。 | 场段库内钢轨电位限制装置监控单元提供SOE事件给PSCADA系统。 |

接口文件要求

智慧运行系统投标人与场段单向导通装置投标人需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统投标人责任 | 场段单向导通装置投标人责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

智慧运行系统投标人与场段单向导通装置投标人需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料，并负责相关接口责任。

| 接口编号 | 相关物理接口 | 智慧运行系统投标人责任 | 场段单向导通装置投标人责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISCS.QD.D01 | PSCADA/场段DD-P01 | 提供资料及责任应包括但不限于以下： -提供通信电缆具体接头的型号、规格要求； -提供光电转换模块在场段单向导通装置柜内的安装要求、接线图； -提供接口设备的端子接线图； -配合及确认有关资料； -负责接口的接入、试验及调试。接口试验结束后，负责将监控单元归还给场段单向导通装置投标人； -负责现场试验及调试； -规约转换，完全相互开方通信协议，开发通信软件。 | 提供资料及责任应包括但不限于以下： - 监控信息点表； -负责光电转换模块、电源转换模块、光纤熔接盒等在场段单向导通装置柜内的安装、接线，并提供电源。 -提供接口设备的端子接线图； -配合及提供相关资料； -向智慧运行投标人提供一套监控单元用于接口试验，并负责运送到指定地点。协助智慧运行投标人完成接口接入、试验及调试； -配合智慧运行系统投标人现场试验及调试； -完全相互开放通信协议，免费提供其通信规约文本，协助智慧运行系统投标人开发相应通信软件。 |

注：智慧运行系统及场段单向导通装置投标人需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

（1）软件通信协议

PSCADA系统与场段单向导通装置间接口的软件通信协议应为DL/T860、MODBUS、IEC60870-5-104、 PROFIBUS、MODBUS TCP、IEC61850、103等开放的软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由智慧运行系统投标人负责与场段单向导通装置投标人协商共同确定。通讯协议应能够完全实现设计所要求的功能。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

（2）冗余要求

智慧运行系统PSCADA子系统将场段单向导通装置上传信息进行冗余分配，分别引入控制信号屏的主、备通信控制器，由主、备通信控制器实现冗余切换。

（3）监控点表

场段单向导通装置监控信息点表由双方投标人在设计联络阶段商定。

（4）电磁兼容

接口设备、连接线及连接电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

接口设备、连接线及连连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

（5）设备标签命名协定

场段单向导通装置投标人根据设备标签命名协定方案应用于设备标签及提供有关资料给智慧运行系统投标人。

测试要求

以下测试将由智慧运行系统投标人及场段单向导通装置投标人共同验证。测试应由智慧运行系统投标人牵头，场段单向导通装置投标人须进行无偿配合。测试程序及测试报告由智慧运行系统投标人提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | RS485接口/光口。 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | RS485接口/光口。 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | RS485接口/光口。 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | RS485接口/光口。 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | RS485接口/光口。 |
| 功能测试 | 验证智慧运行系统与场段单向导通装置接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | RS485接口/光口。 |
| 性能测试 | 验证智慧运行系统与场段单向导通装置接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | RS485接口/光口。 |

注：智慧运行系统及场段单向导通装置投标人需根据工程进度协调进行以上的测试。

与场段接触轨隔离开关的接口规范

前言

本技术要求文件定义青岛市地铁9号线一期工程电力监控系统(PSCADA)被控站变电所综合自动化系统控制信号屏与场段接触轨隔离开关之间接口要求及其所需实现之功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，双方必须无条件服从买方协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口分界示意图

物理接口

智慧运行系统投标人与接触轨隔离开关投标人需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备，并负责相关接口责任。

| 物理接口编号 | 智慧运行系统投标人 | 接触轨隔离开关投标人 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSCADA/GK-P01 | 提供二次端子排。 | 提供二次端子排。 | 监控接触轨电动隔离开关。 | 二次端子排。 | 按需提供。 | 接触轨电动隔离开关、控制信号屏提供的对外二次端子排。 |

注:上表中接口类型和接口协议由双方投标人在设计联络阶段商定，协议须是开放的软件通信协议。

功能要求

智慧运行系统投标人与接触轨隔离开关投标人需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 相关物理接口 | 智慧运行系统投标人提供 | 接触轨隔离开关投标人提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PSCADA.QD.F01 | 状态监视和报警。 | PSCADA/GK-P01 | 采集接触轨电动隔离开关的遥信量信息，并在人机界面上显示，包括设备的状态、报警信息等。 | 接触轨电动隔离开关遥信量。 |
| PSCADA.QD.F03 | 控制指令。 | PSCADA/GK-P01 | 在控制信号屏发出控制指令。 | 接到远控命令后，当接触轨电动隔离开关控制方式为远方状态时，执行相应的远控操作。 |

接口文件要求

智慧运行系统投标人与接触轨隔离开关投标人需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统投标人责任 | 接触轨电动隔离开关投标人责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

智慧运行系统投标人与接触轨电动隔离开关投标人需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料，并负责相关接口责任。

| 接口编号 | 相关物理接口 | 智慧运行系统投标人责任 | 接触轨电动隔离开关投标人责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISCS.QD.D01 | PSCADA/GK-P01 | 提供资料及责任应包括但不限于以下： -提供招标方所需的I/O、各种继电器、端子排等； - 负责接触轨电动隔离开关二次原理图、点表及端子排图的设计； -配合及确认有关资料； -负责接口的接入、试验及调试； -负责现场试验及调试。 | 提供资料及责任应包括但不限于以下： -提供接触轨电动隔离开关的操作机构原理图、端子排图、硬接点； -配合及提供相关资料； -协助智慧运行投标人完成接口接入、试验及调试； -配合智慧运行系统投标人现场试验及调试。 |

注：智慧运行系统及接触轨隔离开关投标人需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

（1）软件通信协议

不适用。

（2）冗余要求

不适用。

（3）监控点表

接触轨隔离开关监控信息点表由双方投标人在设计联络阶段商定。

（4）电磁兼容

接口设备、连接线及连接电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

接口设备、连接线及连连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

（5）设备标签命名协定

接触轨隔离开关投标人根据设备标签命名协定方案应用于设备标签及提供有关资料给智慧运行系统投标人。

测试要求

以下测试将由智慧运行系统投标人及接触轨电动隔离开关投标人共同验证。测试应由智慧运行系统投标人牵头，接触轨电动隔离开关投标人须进行无偿配合。测试程序及测试报告由智慧运行系统投标人提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 不适用。 | 二次端子排。 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 二次端子排。 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | 二次端子排。 |
| 通信测试 | 不适用 | 二次端子排。 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 二次端子排。 |
| 功能测试 | 验证智慧运行系统与接触轨电动隔离开关接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | 二次端子排。 |
| 性能测试 | 验证智慧运行系统与接触轨电动隔离开关接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 二次端子排。 |

注：智慧运行系统及接触轨隔离开关投标人需根据工程进度协调进行以上的测试。

与再生制动设备的接口规范

前言

本技术要求文件定义青岛地铁9号线一期工程电力监控系统(PSCADA)被控站变电所综合自动化系统控制信号屏与再生制动设备之间接口要求及其所需实现之功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，双方必须无条件服从买方协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口示意图

物理接口

智慧运行系统投标人与再生制动设备投标人需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备，并负责相关接口责任。

| 物理接口编号 | 智慧运行系统投标人 | 再生制动设备投标人 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSCADA/再生制动设备-P01 | 提供控制信号屏对外通信端子排。 | 提供再生制动设备监控单元对外通信端子排。 | 监测再生制动设备。 | RS485接口。 | 按需提供。 | 再生制动设备、控制信号屏提供的对外通信端子排。 |

注:上表中接口类型和接口协议由双方投标人在设计联络阶段商定，协议须是开放的软件通信协议。

功能要求

智慧运行系统投标人与再生制动设备投标人需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 相关物理接口 | 智慧运行系统投标人提供 | 再生制动设备投标人提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PSCADA.QD.F01 | 状态监视和报警。 | PSCADA/再生制动设备-P01 | 采集再生制动设备的遥信量信息，并在人机界面上显示，包括设备的状态、报警信息等。 | 再生制动设备遥信量、事故总信号和预告报警总信号等。 |
| PSCADA.QD.F02 | 遥测监视。 | PSCADA/再生制动设备-P01 | 采集再生制动设备的遥测数据信息，并在人机界面上显示，包括电流、功率因数等信号。 | 再生制动设备遥测量。 |
| PSCADA.QD.F03 | 保护复归。 | PSCADA/再生制动设备-P01 | 1) PSCADA系统对场再生制动装置发生的事故信号进行远方复归操作； 2) PSCADA操作采用选择->返校->执行的方式（设备只接收执行指令）； 3) PSCADA系统复归命令下发后，以事故总信号（需要复归的报警信息总信号）消失为复归成功的判断依据。 | 再生制动装置接收执行指令，对保护进行复归。 |
| PSCADA.QD.F04 | SOE功能。 | PSCADA/再生制动设备-P01 | PSCADA系统记录再生制动SOE事件。 | 再生制动装置监控单元提供SOE事件给PSCADA。 |

接口文件要求

智慧运行系统投标人与再生制动设备投标人需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 智慧运行系统投标人责任 | 再生制动设备投标人责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

智慧运行系统投标人与再生制动设备投标人需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料，并负责相关接口责任。

| 接口编号 | 相关物理接口 | 智慧运行系统投标人责任 | 再生制动设备投标人责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISCS.QD.D01 | PSCADA/再生制动设备-P01 | 提供资料及责任应包括但不限于以下： -提供通信电缆具体接头的型号、规格要求； -提供接口设备的端子接线图； -配合及确认有关资料； -负责接口的接入、试验及调试。接口试验结束后，负责将监控单元归还给再生制动设备投标人； -负责现场试验及调试； -规约转换，完全相互开方通信协议，开发通信软件。 | 提供资料及责任应包括但不限于以下： - 监控信息点表； -提供接口设备的端子接线图； -配合及提供相关资料； -向智慧运行投标人提供一套监控单元用于接口试验，并负责运送到指定地点。协助智慧运行投标人完成接口接入、试验及调试； -配合智慧运行系统投标人现场试验及调试； -完全相互开放通信协议，免费提供其通信规约文本，协助智慧运行系统投标人开发相应通信软件。 |

注：智慧运行系统及再生制动设备投标人需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

（1）软件通信协议

PSCADA系统与再生制动设备间接口的软件通信协议应为DL/T860、MODBUS、IEC60870-5-104、 PROFIBUS、MODBUS TCP、IEC61850、103等开放的软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由智慧运行系统投标人负责与再生制动设备投标人协商共同确定。通讯协议应能够完全实现设计所要求的功能。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

（2）冗余要求

智慧运行系统PSCADA子系统将再生制动设备上传信息进行冗余分配，分别引入控制信号屏的主、备通信控制器，由主、备通信控制器实现冗余切换。

（3）电磁兼容

接口设备、连接线及连接电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

接口设备、连接线及连连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

（4）设备标签命名协定

再生制动设备投标人根据设备标签命名协定方案应用于设备标签及提供有关资料给智慧运行系统投标人。

测试要求

以下测试将由智慧运行系统投标人及再生制动设备投标人共同验证。测试应由智慧运行系统投标人牵头，再生制动设备投标人须进行无偿配合。测试程序及测试报告由智慧运行系统投标人提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | RS485接口。 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | RS485接口。 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | RS485接口。 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | RS485接口。 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | RS485接口。 |
| 功能测试 | 验证智慧运行系统与再生制动设备接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | RS485接口。 |
| 性能测试 | 验证智慧运行系统与再生制动设备接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | RS485接口。 |

注：智慧运行系统及再生制动设备投标人需根据工程进度协调进行以上的测试。

与供电智慧运维系统的接口规范

前言

本技术要求文件定义青岛地铁9号线一期工程电力监控系统(PSCADA)被控站变电所综合自动化系统控制信号屏与供电智慧运维系统之间接口要求及其所需实现之功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，双方必须无条件服从买方协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口示意图

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

智慧运行系统投标人与供电智慧运维系统投标人需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备，并负责相关接口责任。

| 接口编号 | 智慧运行系统投标人 | 供电智能运维系统投标人 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSCADA/I供电智能运维系统-P01 | 将变电所内设备信息（包含变电所整流器监控单元、牵引变压器温控器、配电变压器温控器、再生能馈装置监控单元（含温控器）、交直流屏监控单元、排流柜监控单元、轨电位监控单元、飞轮监控单元、等采集的相关信息）转发至供电智慧运维设备组网交换机 | 接收PSCADA系统转发的变电所整流器监控单元、牵引变压器温控器、配电变压器温控器、再生能馈装置监控单元（含温控器）、交直流屏监控单元、排流柜监控单元、轨电位监控单元、飞轮监控单元、等采集的相关信息 | 转发各类变电所串口设备监控数据 | 网口 | 按需提供 | 各变电所 |

注:上表中接口类型和接口协议由双方投标人在设计联络阶段商定，协议须是开放的软件通信协议。

功能要求

智慧运行系统投标人与供电智慧运维系统投标人需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 相关物理接口 | 智慧运行系统投标人提供 | 供电智慧运维系统投标人提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PSCADA/I供电智能运维系统-P01 | 转发各类变电所串口设备监控数据 | PSCADA/供电智慧运维-P01 | 转发各串口设备监控数据至供电智慧运维系统 | 接收PSCADA系统转发的相关信息；配合相关调试 |

接口文件要求

智慧运行系统投标人与供电智慧运维系统投标人需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 供电智慧运维系统投标人责任 | 智慧运行系统投标人责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

智慧运行系统投标人与供电智慧运维系统投标人需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料，并负责相关接口责任。

| 接口编号 | 相关物理接口 | 供电智慧运维系统投标人责任 | 智慧运行系统投标人责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISCS.QD.D01 | PSCADA/供电智慧运维-P01 | 提供资料及责任应包括但不限于以下： -提供通信电缆具体接头的型号、规格要求； -提供接口设备的端子接线图； -配合及确认有关资料； -负责接口的接入、试验及调试。接口试验结束后，负责将监控单元归还给智慧运行系统投标人； -负责现场试验及调试； -规约转换，完全相互开方通信协议，开发通信软件。 | 提供资料及责任应包括但不限于以下： - 监控信息点表； -提供接口设备的端子接线图； -配合及提供相关资料； -向供电智慧运维投标人提供一套监控单元用于接口试验，并负责运送到指定地点。协助供电智慧运维投标人完成接口接入、试验及调试； -配合供电智慧运维系统投标人现场试验及调试； -完全相互开放通信协议，免费提供其通信规约文本，协助供电智慧运维系统投标人开发相应通信软件。 |

注：智慧运行系统及供电智慧运维系统投标人需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

（1）软件通信协议

PSCADA系统与再生制动设备间接口的软件通信协议应为DL/T860、MODBUS、IEC60870-5-104、 PROFIBUS、MODBUS TCP、IEC61850、103等开放的软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由智慧运行系统投标人负责与再生制动设备投标人协商共同确定。通讯协议应能够完全实现设计所要求的功能。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

（2）冗余要求

智慧运行系统PSCADA子系统将再生制动设备上传信息进行冗余分配，分别引入控制信号屏的主、备通信控制器，由主、备通信控制器实现冗余切换。

（3）电磁兼容

接口设备、连接线及连接电缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定；

接口设备、连接线及连连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

（4）设备标签命名协定

再生制动设备投标人根据设备标签命名协定方案应用于设备标签及提供有关资料给智慧运行系统投标人。

测试要求

以下测试将由智慧运行系统投标人及再生制动设备投标人共同验证。测试应由智慧运行系统投标人牵头，再生制动设备投标人须进行无偿配合。测试程序及测试报告由智慧运行系统投标人提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | 所有接口。 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口。 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | 所有接口。 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口。 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口。 |
| 功能测试 | 验证智慧运行系统与再生制动设备接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | 所有接口。 |
| 性能测试 | 验证智慧运行系统与再生制动设备接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口。 |

注：智慧运行系统及供电智慧运维系统投标人需根据工程进度协调进行以上的测试。

与时钟系统的接口规范

前言

本技术要求文件定义了青岛市地铁9号线一期电力监控系统（PSCADA）与时钟系统（CLK）之间接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统投标人必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期的要求。

接口分界示意图

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

[此处有 Visio 图或 OLE 对象，请手动复制]

物理接口

智慧运行系统与供电系统施工投标人须按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口编号 | 供电系统施工 投标人提供 | 智慧运行系统 投标人提供 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLK.PIC.P01 | 提供带标识的硬线电缆，从变电所内控制信号屏到通信系统对时系统设备接线端子处。 | 在供电系统施工投标人的配合下完成通信系统内有关供电设备的安装和配线。 | 实现电力监控系统各被控站变电所（含牵引降压混合变电所、降压变电所、主变电所）综合自动化系统时钟同步，接口（RS-422串口）。 | RS422串口 | 按需提供 | 车站、通信设备室 |
| CLK.PIC.P02 | 提供带标示的通信光缆，从变电所内控制信号屏到通信系统对时系统设备接线端子处。 | 在供电系统施工承包商的配合下完成通信系统内有关供电设备的安装和配线,并提供光纤熔接盒及电源。 | 实现电力监控系统停车场变电所综合自动化系统时钟同步，接口（光纤）。 | RS422光口 | 按需提供 | 停车场通信设备室 |

功能要求

通信对时系统投标人与供电系统施工投标人须按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 供电系统投标人责任 | 通信对时系统投标人责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLK.PIC.F01 | 实现电力监控系统各被控站变电所（含牵引降压混合变电所、降压变电所、主变电所）综合自动化系统时钟同步 | CLK.PIC.P01 | 传送变电所设备对时信号到车站通信对时设备。 提供相关设备安装及接口要求。 | 按供电系统投标人要求完成车站通信对时设备供电部分安装和内部配线。 |

接口文件要求

智慧运行系统投标人与供电系统施工投标人须按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 供电系统施工投标人责任 | 通信对时系统投标人责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书(DIS) | 协调及共同确认文件内容 | 牵头负责提供 |
| 详细接口测试计划(DITP) | 协调及共同确认文件内容 | 牵头负责提供 |
| 接口测试规格书(ITSP) | 协调及共同确认文件内容 | 牵头负责提供 |

参数及资料交换

智慧运行系统投标人与供电系统施工投标人须按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 供电系统施工投标人责任 | 通信对时系统投标人责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| CLK.PIC.D01 | CLK.PIC.P01 | 配合及确认有关资料。 | 提供通信对时相关设备安装要求。 |

注：各有关投标人须根据工程时程协调提供以上的参数与资料。

设计要求

（1）软件通信协议

不适用。

（2）冗余要求

不适用。

（3）监控信息点表

不适用。

（4）电磁兼容

接口设备、连接线及接连电缆的电磁兼容性须符合相关标准（如: EN50121-4:2000, TB/T3073-2003, GB6833, GB9254, GB8702-88等）的规定；

接口设备、连接线及接连电缆须在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

测试要求

以下测试将由供电系统及通信对时系统投标人共同验证。测试须由通信对时系统投标人牵头，供电系统投标人须提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由通信对时系统投标人提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件验证平台测试 | 不适用。 |  |
| 软件通信协议测试 | 不适用。 |  |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证供电与CLK接口功能合乎要求。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证供电与CLK接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

与供电施工的接口规范

前言

本技术要求文件定义青岛市地铁9号线一期工程电力监控系统(PSCADA)被控站变电所综合自动化系统控制信号屏与供电施工投标人之间接口要求及其所需实现之功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，双方必须无条件服从买方协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

接口分界示意图

物理接口

智慧运行系统投标人与供电施工投标人需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备，并负责相关接口责任。

| 物理接口编号 | 智慧运行系统投标人 | 供电施工投标人 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSCADA/SG-P01~P09 | 1.提供安装紧固件、与土建施工相关资料和图纸。 2.提供防锈蚀的接地螺栓（端子）。 3.提供对外光纤熔接盒、通信端子排、交流电源端子排、直流电源端子排、二次端子排、接地端子排。 4.负责控制信号屏的安装及接线督导。 5.负责控制信号屏内设备的安装、接线，以及与其它设备（系统）间通信电缆/光缆等提出技术要求及规格。 6.配合供电施工投标人进行试验、调试及联调等。 | 1.负责控制信号屏的安装、接地。 2.负责电缆入口的封堵。 3.提供控制信号屏至其它设备（系统）间的通信电缆/光缆、控制电缆、电源电缆、接地电缆等，并负责敷设连接。 4.负责控制信号屏的单体试验、与其它设备或系统的联调试验等。 5.配合弱电施工投标人的调试等。 | 实现电力监控系统功能。 | 光纤熔接盒、通信端子排、电源端子排、二次端子排、接地端子排。 | 按需提供。 | 控制信号屏及其提供的对外通信接口、端子排。 |

接口分歧的解决

本工程包括但不限于以上接口及功能，具体以满足工程实际需求为准，费用包含在合同总价中。

当与其他系统的接口在供货、技术接口及接口工作范围等问题上存在分歧时，应服从招标人协调，并不得以此增加费用。

应配合接口的实施，提交的接口资料应满足其他完成接口工程所需接口技术资料的要求。

BIM补充要求

《青岛地铁设备类BIM模型技术要求》

一、基本要求

设备供应商（集成商）应提供真实的、细化的、与设备一致的BIM模型，模型精细度、模型质量符合要求，提交时间满足项目建设进度需求，招标采购清单中各类设备均应提供BIM模型。积极参与建设单位组织的BIM 例会、标准编制、应用培训和竣工交付等工作。

二、BIM模型要求

（一）BIM模型创建要求

1.模型创建应自行购买正版软件使用，格式统一采用“.rfa”格式，并完全支持Revit 2021使用。

2.模型构件由单个图元组成时，根据产品技术资料进行模型构件的创建即可。模型构件由多个图元组成时，应将单个图元的模型创建为一个组或采用嵌套族的形式组合为一个模型单元。如：稳压给水设备主要由气压罐、控制箱、稳压泵、阀门等组成，创建稳压给水设备模型时需先创建每个组成部分的构件模型，将气压罐、控制箱、稳压泵、阀门等合并为一个组或者采用嵌套族的形式组合为一个整体的模型构件。所有设备设施、系统终端模型应为参数化模型，且模型构件嵌入深度不应超过两层。

3.模型构件的命名应简单明了、易于辨识，名称结构应为：“设备名称-设备型号-模型精细度”，如“空调机组-组合式空调机组-400”（无具体型号的，可用0代替）。

4.模型属性值命名应简单明了、易于辨识，参照青岛地铁ZG-J-XX-9《安装工程信息模型创建与交付标准》附录E模型属性信息表“属性信息-设计阶段”列的有关规定执行，具体内容设计联络时确定。

5.模型构件应设置定位点。如构件有底座时，以底座最底层中心为定位点；圆形管道阀部件，以管道中心为定位点；矩形管道阀部件，以管道底边中心点为定位点。

6.模型创建过程中所有构件的绘图单位均以毫米为计量单位，数值保留整数位。

7.模型几何表达精度应满足空间占位、主要颜色、安装流程、渲染展示、产品管理等识别需求。

8.若设备需要创建零部件模型的，应保证零部件模型之间相对位置的正确性。

9.模型元素创建完成后，应添加平面图例和系统图例，设置不同的显示详细程度，满足出图要求。

（二）模型精细度要求

模型精细度表示建筑信息模型中所容纳的模型单元丰富程度的衡量指标。提供的模型构件精细度分为：LOD400、LOD500两种。

1.施工图深化阶段要求模型精细度为LOD400，满足工程造价、施工深化及竣工交付要求，保证外观样式、结构组成、尺寸、安装方式及接口位置等与实物保持一致。

2.竣工交付阶段要求模型精细度为LOD500，在LOD400基础上增加符合运营单位要求的零部件模型，模型还应增加设备技术参数、厂家信息、产品说明书等内容。

（三）BIM模型文件轻量化要求

1.BIM模型在创建过程中，要充分了解设备本体结构，尽量减少空心剪切等不必要的布尔运算。

2.通过阵列功能生成的模型，如断路器、螺栓等，生成后需及时解除阵列。

3.模型创建完成后需清理冗余数据，包括所有的参照、未使用的嵌套等。

（四）产品技术资料要求

1.产品技术资料主要包括以下7项内容，分别为：技术规格书、设备图纸、BOM清单、设备图片、产品说明书、质量证明文件、售后服务书，具体要求如下：

（1）技术规格书：与合同中的技术要求相同。

（2）设备图纸：包含设备安装图、设备原理图、二次接线图等相关图纸。

（3）BOM清单（最小可拆分单元清单）：未创建模型的设备重要零部件清单应详细列出，清单需包含名称、数量、规格型号、品牌、生产厂家、材质、主要技术参数等信息。

（4）设备图片：包含设备实例图片、三维模型图片等，每个设备型号对应一个。

（5）产品说明书：含设备安装手册、操作手册、使用手册、维修手册等产品说明书。

（6）质量证明文件：含产品型式检验报告、出厂检测报告、生产企业营业执照、经销商营业执照、3C认证、生产许可证、产品合格证、设备装箱清单、单机调试报告、设备到货清单、设备开箱检查记录等质量证明文件及验收文件。

（7）售后服务书：采购合同签订时承诺的售后服务，包括设计使用年限、保修时间、保养周期、大修频次、折旧方法、保修联系单位及联系人、设备供应商联系方式等。

2.产品技术资料语言必须为中文简体，对于纸质版的资料应将资料内容扫描成图片格式或PDF格式上传。

3.资料名称应简单明了、易于辨识，名称结构应为“设备名称-设备型号-资料名称”，如“空调机组-组合式空调机组-技术规格书”（无具体型号的，可用0代替）。

三、提交要求

（一）提交内容

提交方式采用数字化提交，提交内容包括两类：模型构件和产品技术资料。

1.模型构件：模型构件按照上述要求创建完成后，通过开通的专用账号上传至建设单位BIM数据集成与管理系统，同一设备按照不同型号存放至该设备的下级目录，同一型号不同精细度存放至该型号的下级目录，保证BIM模型数据安全。

2.产品技术资料：产品技术资料的交付与模型构件相同，按照设备的型号进行区分上传。

（二）文件格式

| 序号 | 名称 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备模型 | rfa |
| 1 | 技术规格书 | pdf/doc |
| 2 | 设备图纸 | pdf/dwg |
| 3 | BOM清单 | xls/pdf |
| 4 | 设备图片 | pdf/jpg |
| 5 | 产品说明书 | pdf/jpg |
| 6 | 质量证明文件 | pdf/jpg/doc/xls |
| 7 | 售后服务书 | pdf/doc |

（三）提交时间节点

1.设备供应商（集成商）应在合同签订5日内向BIM咨询单位提供拟供货的设备清单。

2.设备供应商（集成商）在提供二维样本参数时同步提供真实的、细化的、与设备一致的LOD400精细度的设备模型。

3.设备供应商（集成商）在设备选型明确后30天内，提供LOD500精细度的最小可维修单元设备模型。

4.产品技术资料的提交节点应与模型同步。

四、工作要求

1.设备供应商（集成商）将审核通过的设备模型上传至BIM数据集成管理系统。

2.设备进场前应从BIM数据集成管理系统下载此设备二维码并打印，粘贴在设备外包装和设备安装完成后易于扫码位置处，以满足施工单位、运营单位设备信息化、动态化管理的需求。

3.标签材质采用不干胶标签纸，可辨识寿命不少于5年，原则上标签纸尺寸统一为40（宽）X70（高）mm，二维码尺寸统一为25X25mm，个别设备可视情况适当调整大小。

4.设备供应商（集成商）应通过二维码或登录BIM数据集成管理系统录入设备生产、出厂运输、进场验收、入库、出库、安装、调试等设备状态，以便相关单位及时掌握设备状态。

5.在设备开箱验收时，参加模型与实物的同步验收。

6.在设备安装完成后，参加由BIM咨询单位组织的设备模型预验收。

7.运营单位对设备模型提出新的要求，供应商（集成商）应无条件提供更新或补充模型及相关信息。

8.设备供应商（集成商）应派人参加BIM例会、应用培训、竣工交付等相关工作。

9.设备供应商（集成商）应服从建设单位或BIM咨询单位管理的其他规定。

五、设备款支付及奖惩措施

1.设备供应商（集成商）在每期设备款的支付申请时，必须由建设单位业主代表对模型创建进度和质量审核通过后，才能发起设备款支付流程。

2.设备模型提供节点超过规定时间，BIM咨询单位开具工作联系单，在新的时间节点仍不能提供模型的将按照合同相关约定进行罚款。

3.鼓励设备供应商（集成商）适度高于标准要求开展设备模型的创建，对表现优秀的单位将进行奖励。

六、其他要求

1.本项目所创建的BIM模型及其数据库、资料库的所有知识产权归建设单位所有。

2.建设单位依照相关考核管理规定对设备供应商（集成商）各项BIM工作进行监督考核。

3.设备供应商（集成商）提早落实BIM工作资金到位情况，保障开展BIM工作的所需资金充裕。

零部件模型创建需求表

| 序号 | 设备名称 | 需创建模型的零部件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实时服务器柜 | 柜体、服务器、KVM |
| 2 | 历史服务器柜 | 柜体、服务器、磁盘阵列、KVM |
| 3 | 网络机柜 | 柜体、交换机、前端通信处理机 |
| 4 | 网管服务器柜 | 柜体、服务器、交换机、KVM |
| 5 | UPS主机 | UPS主机 |
| 6 | 配电柜 | 交流配电柜 |
| 7 | 蓄电池柜 | 电池架、蓄电池 |
| 8 | IBP盘总成 | IBP盘、操作台、工作站、显示器、打印机、模块箱 |
| 9 | 车控室一体化设施 | 多功能组合柜及配套设备 |
| 10 | 工作站及打印机操作台 | 操作台、工作站、显示器 |
| 11 | PLC控制柜 | 柜体、PLC、交换机、触摸屏 |
| 12 | BAS就地控制箱 | 箱体、输入输出模块 |
| 13 | 传感器 | 温湿度传感器、二氧化碳传感器、颗粒物传感器、占位传感器 |
| 14 | 车站门禁机柜 | 柜体、交换机、车站控制器 |
| 15 | 门禁就地控制箱 | 就地控制箱 |
| 16 | 门禁终端设备 | 磁力锁、读卡器、密码键盘、出门按钮、紧急开门按钮、门磁 |
| 17 | 电力监控综控屏 | 工作站、监控单元、交换机、智能测控单元 |
| 18 | 供电复示机柜 | 柜体、交换机 |
| 19 | 直流开关集中监控系统机柜 | 柜体、交换机 |
| 20 | 智慧园区系统机柜 | 柜体、服务器、交换机、KVM |
| 21 | 周界入侵报警系统 | 控制箱、探测器 |
| 23 | 周界广播系统 | 机柜、控制盒、话筒、扬声器 |
| 24 | 视频监视系统 | 机柜、服务器、存储、交换机、摄像机、拼接屏 |
| 25 | 出入口管理系统 | 柜体、服务器、KVM |