1 概述

1.1 工程概况

青岛地铁8号线支线工程起点为大涧站，终点为胶州火车站。线路长度20.4公里，均为地下线。设车站12座，在大涧站与8号线换乘，在站前大道站与12号线换乘，在福州南路站和兰州西路站与规划10号线换乘。在云泰路与站前大道交口西北象限设置云溪河车辆段一处。设云溪河主变电所1座，利用河套主变电所1座，控制中心设在红岛控制中心。

★1.2 工程范围

本工程包括智慧运行系统（含环境与设备监控系统、电力监控系统、门禁系统、安检系统、能源管理系统、智慧园区系统）的（包括但不限于）系统设计、接口设计及测试、设计联络、样机制造及测试、设备制造、出厂检验、包装、供货、运输、保险、交货、仓储、安装督导、测试、试验、完工测试、系统调试与试验、系统自检、综合联调、安全评估、预验收、试运行、消防验收、试运营、竣工验收、向政府部门报检、人员培训、备品备件和仪器仪表及专用工具的提供、质量保证期内的系统缺陷的修改和维护、最终验收等阶段工作，投标人需提供本工程范围中所需的人员、工具、器材、设备生产、试验、测试场地，圆满完成本工程所有的建设工作。

投标人必须配合完成施工图设计，并提供相应的基础资料。

用户需求书下本标段工程招标范围包括：

12个车站（包含地铁附属建筑）、1个控制中心、1个车辆段、沿线所需的全部智慧运行系统（含环境与设备监控系统、电力监控系统、门禁系统、安检系统、能源管理系统、智慧园区系统）全部设备、调试和集成服务。

本工程范围仅提出本工程系统的主要要求，不应理解成完整的详细要求，投标人应承诺在工程实施过程中对本系统进行完善和细化。

1.2.1 设备集成标段招标界面及责任划分原则

本项目的设备集成招标范围包括提供全线的各类硬件设备、机柜及相关软件。负责各类机柜内部成套设备安装及配线；提供各安检点设备之间的线缆及配线等服务；提供系统质保期后3年内的备品备件；提供用于系统测试、维护和维修所需的专用测试仪器仪表及专用维修工具。

设备集成标段的责任还包括对工程实施提供设备制造、检验、包装、运输、仓储、安装督导、单体调试、联合调试、系统投运、人员培训、技术资料以及质保期的全程服务。

1.2.2 施工标段招标界面及责任划分原则

本项目的施工招标范围包括全线的各类硬件设备（不含机柜内部成套设备）、安检点设备、机柜、线缆的施工安装工程。负责提供系统所有设备安装所需的管槽、缆线、机柜支架及辅助材料，并负责其安装、敷设、走向（包括开孔、穿墙、剔槽和过轨）及孔洞和管槽出口的防火封堵材料和防水密闭,以及有关的沟、槽、管、洞的施工，负责车辆段内室外安防管道、室外设备立杆（含基础）、室外设备箱基础、室外设备接地的施工，负责与土建的配合及协调。

施工标段的责任还包括系统调试及与其它机电系统联调中的配合工作，负责设备二次搬运、成品保护、消防验收、政府相关部门验收等配合工作，及时解决调试、联调中出现的问题，以保证调试、联调成功。

1.2.3 界面划分表

|  |  | 设备集成标采购 | 施工标采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISOS | 控制中心 | 控制中心设备含中央级各类软件、中央网络交换机、中央级FEP（含相关软件）、信息网络安全设备、网管工作站、FAS防灾工作站、环调（维调）、电调、值班主任工作站、配线架、打印机、网络柜、配电柜（盘）等。 | 含各类机柜底座及盘台底座、超五类屏蔽双绞线、屏蔽通信双绞线缆、室内/室外型光缆、光纤尾纤及跳线、UPS电源线、电源线、UPS接地线、接地线、热镀锌金属线槽及安装附件、光纤熔接盒及终端盒、防火封堵材料、防火漆、热镀锌防护钢管、各类安装附件等。 |
|  | 车站 | 车站设备含值班员工作站、交换机、FEP（含相关软件）、光电转换器、打印机、IBP盘总成及车控室一体化、设备机柜、信息网络安全设备、智慧运行系统各类软件等。 |  |
|  | 车辆段 | 车辆段设备含交换机、维修管理工作站、维修复示工作站、仿真测试系统工作站、打印机、仿真测试系统FEP（含相关软件）、IBP盘、工作台（椅）、设备机柜、UPS主机及机柜、电池（含连接线）及电池架、配电柜（盘）、光电转换器、仿真测试系统模拟器、信息网络安全设备、各车辆段子系统全套软件等。 车辆段站级系统设备含交换机、FEP（含相关软件）、工作站、操作台、事件打印机、报表打印机、IBP盘总成、设备机柜、UPS及机柜、蓄电池（含连接线）及电池架、系统配电盘（柜）、系统各类软件、信息网络安全设备等。 |  |
| BAS |  | 车站级设备含主端PLC控制器（冗余配置）、从端PLC控制器（冗余配置）、触摸屏、光电转换器或现场工业级交换机、DI接口模块（数字量）、DO接口模块（数字量）、AI接口模块（模拟量）、AO接口模块（模拟量）、PLC控制柜、就地I/O控制箱、通信接口、BAS配电盘、各类温湿度传感器、CO2传感器、颗粒物传感器、占位传感器、出入口电动卷帘门、BAS子系统全套软件等。 | 含现场总线、超五类屏蔽双绞线、室内/室外型光缆、光纤尾纤及跳线、光纤熔接盒及终端盒、屏蔽通信双绞线缆、控制电缆、电源线、接地线、热镀锌金属线槽、其他线缆、热镀锌防护钢管、各类安装附件、防火封堵材料、防火漆等。 |
| PSCADA |  | 控制信号屏(含电源设备、屏内接线、面板显示设备、报警设备等)、变电所监控工作站(含鼠标、键盘)、主/备监控单元、工业以太网交换机(控制信号屏内交换机)、智能测控单元、串口服务器、光电转换器、便携式变电所维修工作站(含维护软件)、操作系统软件、变电所自动化软件等。 | 含屏蔽双绞线、光缆、电缆各类防护钢管、辅助材料等。 |
| 场段智慧园区系统 | 综合管控平台 | 系统设备含服务器、交换机、存储设备、工作站、操作台、事件打印机、报表打印机、设备机柜、系统配电盘（柜）、系统各类软件、信息网络安全设备、便携式维修工作站等。 | 含各类机柜底座及盘台底座、超五类屏蔽双绞线、屏蔽通信双绞线缆、室内/室外型光缆、光纤尾纤及跳线、、电源线、接地线、热镀锌金属线槽及安装附件、光纤熔接盒及终端盒、防火封堵材料、防火漆、热镀锌防护钢管、各类安装附件等。 |
|  | 车辆段周界报警子系统 | 周界报警管理工作站、周界报警前端探测器（含各类配套单元）、周界报警系统全套软件等。 | 含周界报警接地防雷、周界报警室外接地、周界报警各类线缆、安装支架等； |
|  | 车辆段安防视频监视子系统 | 室内外高清球型摄像机、室内外半球型高清摄像机、手动变焦枪型高清摄像机、全景摄像机、双目摄像机、解码器组、网络视频存储设备、服务器、以太网交换机、视频设备机柜、视频电源分配单元、视频光纤收发器、现场摄像机电源箱等。 | 视频线缆、视频电源线、单模光缆、视频其它设备间、机柜间的线缆、视频接地防雷、视频室外立杆（含基础）、室外设备箱基础、避雷、接地体等； |
|  | 车辆段周界广播子系统 | 广播机柜、广播后备操作终端、室外防水型号筒扬声器、功率放大器、音频话筒、配套软件、安装固定件。 | 超五类屏蔽双绞线、广播电源线、广播信号线、广播接地线、广播接地防雷； |
|  | 车辆段电子巡更子系统 | 巡更工作站、巡更管理软件、巡更棒、下载器、巡更点。 | 电子巡更各类线缆； |
|  | 车辆段出入口管理系统 | 服务器、快速道闸、卡口专用摄像机、显示屏、管理终端、交换机、机柜、访客一体机、系统软件等。 | 车辆段系统配套线缆 |
|  | 其他 | 机柜、机箱内配线、接地装置。 设备及线缆防雷器等。 | 各设备机柜抗震底座。 各系统机柜间线缆、各类光纤尾纤及跳线、热镀锌线槽及安装附件、热镀锌防护钢管、辅材光纤熔接盒及终端盒、各类安装附件等；防火封堵材料、防火漆等；各系统接地线、接地体。 室外安防管道、人手孔、电缆沟等。 |
| 门禁系统 |  | 门禁系统全套软件、各类工作站及软件、交换机、可视对讲终端、读卡器（含非标底盒，室外防水盒）、打印机、机柜、测试卡、专用工具、操作台总成、车站控制器、本地控制器、磁力锁（含出门按钮、紧急开门按钮、门磁及相关支架）、机电一体化锁、配电箱（柜）等。 | 含各类电源线、超五类屏蔽双绞线、通信线缆、控制线缆、接地线缆、热镀锌防护钢管、热镀锌金属线槽、封堵材料及完成整个门禁系统所需要的其它安装附件、材料等。 |
| 车站安检系统 |  | 通道式X射线安全检查设备、台式液体检查仪、安检门、便携式液体检查仪、便携式炸药探测器、防爆球、防爆毯、危险物品存储罐、手持金属探测器、储物柜、辅助设备、车站警务室警用装备、集中判图设备等。 | 含屏蔽双绞线、光缆、电缆各类防护钢管、辅助材料等完成整个安检系统所需要的其它安装附件、材料等。 |

1.3 工程计划及工期要求

★1.3.1 总工期计划

本工程计划2028年3月31日竣工。

★1）本线工程是大型综合工程，项目进度计划存在调整的可能性（分段开通范围、工期等），因此投标人应有足够的工期风险意识和准备（如加班、夜间调试、提供分段开通过渡设备、提供各系统分段开通实施方案及全线开通接驳方案、采取其它特殊措施等），以满足招标人规定的或调整后的工期要求，投标人须承诺为保证本工程分段开通及最终全线开通所发生的所有费用（包含但不限于系统设计、软件开发、硬件增加、项目管理等）均已包含在投标总价内，投标人不得以任何理由提出增加费用或延长工期（分段开通所涉及的费用应单独报价，并计入投标总价）。

★2）尽管招标人提出上述的工程节点要求，但招标人有权根据客观及现场条件改变计划、调整工期，投标人承诺不得因此提出任何补偿要求。

1.3.2 工期要求

投标人应在投标文件中根据招标人提出的总工期和各关键节点时间要求，制定本工程从合同生效开始的（包括但不限于）系统设计、接口设计及测试、样机制造及测试、制造/采购、工厂测试、供货、安装督导、完工测试、系统调试与试验、系统自检、综合联调、试运行、试运营等直至最终验收全过程的工期计划。

合同生效后的14日内，投标人应根据招标人提出的总工期、各关键节点时间要求，以及施工进场时间计划，提出修正后的总工期计划及图表，经招标人批准后作为本工程的合同执行计划。合同签订时间的推迟不应影响试运行的时间。

投标人应根据上述工程计划和工期要求提出系统各阶段详细的工程实施计划，所提供的工程计划表应采用Microsoft Project软件编制并提交，供招标人确认。

1.3.3一流指标体系要求

建立“建设世界一流地铁”体系，以创新为引领，建设安全、优质、高效、绿色、智慧、和谐的世界一流地铁工程。

1.创新目标

通过管理和技术创新，引领“建设世界一流地铁”6大目标实现。鼓励独立完成、积极配合招标人完成新技术、新工艺、新设备、新材料的“四新”研发和应用，创建完整的理论与实践管理体系，按要求定期定量完成国家、省市、行业级的相关论文的编写及评审发布，争创“国家科学技术进步奖”。

2.安全目标

按照相关法律法规、规范、标准、合同、招标人相关规定的要求进行管控工作，实现世界一流地铁“安全”目标。全面落实双重预防机制，按规定做好风险分级管控和隐患排查治理，确保安全生产，不发生亡人的安全生产责任事故，不发生一般C类及以上或社会影响较大的各类生产安全责任事件等。

3.优质目标

按照相关法律法规、规范、标准、合同、招标人相关规定的要求进行管控工作，实现世界一流地铁“优质”目标。工程质量符合相关技术规范和要求，验收合格，确保项目获省部级奖项，争创国家优质工程奖、鲁班奖、詹天佑奖等国家级奖项。

4.高效目标

按照相关法律法规、规范、标准、合同、招标人相关规定的要求进行管控工作，实现世界一流地铁“高效”目标。

（1）开工日期：实际开工日期以招标人或监理人发出的开工指令为准，中标人不得因实际开工日期与计划开工日期不一致而提出任何经济或工期索赔。

（2）完工日期：完工日期为中标人承包范围全部工程完工，并且全部完成（子）单位工程验收的日期。

（3）计划竣工日期：竣工日期为工程竣工验收通过的日期。

招标人有权根据实际需求要求提出工期提前，中标人须全力、积极配合。提前工期经双方共同协商确定后，签订补充协议，中标人须严格按照补充协议签订的提前工期执行。中标人应充分考虑到工程项目进度计划存在调整的可能性（包括可能的分段开通、工期调整等），除协议约定的提前工期的奖励或补偿外，中标人不得因提前工期提出其他任何经济索赔。

5.绿色目标

按照相关法律法规、规范、标准、合同、招标人相关规定的要求进行管控工作，实现世界一流地铁“绿色”目标。践行双碳战略，全面实现绿色建造，杜绝环境污染事件，实现排放污染物达到国家及青岛市规定的排放标准，扬尘治理、环境保护过程和成果符合国家及青岛市的相关规定。实现环保零投诉、政府零督办，争创山东省安全文明工地。

6.智慧目标

按照相关法律法规、规范、标准、合同、招标人相关规定的要求进行管控工作，实现世界一流地铁“智慧”目标。利用创新赋能，全面推行智慧工地管理系统、BIM应用，实现工程建设智能管理、智慧建造。

7.和谐目标

按照相关法律法规、规范、标准、合同、招标人相关规定的要求进行管控工作，实现世界一流地铁“和谐”目标。根据工程建设需要及招标人相关要求进行“管理、专家、班组”三个队伍建设，并进一步延伸至临租设备及零散用工、应急救援等队伍建设；落实信访工作责任制，签订年度信访目标责任书，加强源头预防和动态风险管控，做到“双提双降一杜绝”，即提高重点疑难类案件按期化解率到70%以上，提高初次投诉一次性按期化解率到80%以上；降低走访量，降低各类信访投诉量；杜绝发生到省进京越级上访事件。

1.3.4班组建设要求

为加快推动落实建设世界一流地铁的发展目标，进一步夯实地铁建设队伍管理基础，实现班组建设的标准化、制度化、规范化。全面提升施工现场管理水平，保障工程质量和安全生产，筑造百年地铁精品工程，投标人应按照青岛地铁建设世界一流地铁目标体系的要求，全面做好班组建设工作。

班组是施工生产和管理工作最基层的组织单元，是施工企业生产经营、特别是安全生产工作的核心和基石，班组建设是实现“双一流”目标的最后“一公尺”，是实现建设世界一流地铁目标的关键抓手，投标人应充分认识班组建设的极端重要性，切实做好宣贯工作，营造班组建设文化，打造班组建设阵地，扎实推进标准化班组创建工作。班组建设内容要与建设世界一流地铁“1+6”目标体系相匹配，相互支撑，系统推进。按照青岛地铁集团班组建设相关文件，在分包合同中约定班组建设内容。

投标人后方公司做好政策扶持，给予资金保障支持性文件，明确奖励基金来源，做好资金保障，确保项目奖励资金到位。

投标人单位应以“两进三环四管五保” 为工作主线，优化班组组织架构与管理模式，全面加强班组建设，实现投标人单位对一线作业班组的直接、有效管理，实现班组建设的科学化、制度化、规范化。打造“岗位有职责、作业有程序、操作有标准、过程有记录、绩效有考核、改进有保障”的专业型、技能型现代化企业班组，保障建设工程高质量发展。

投标人应结合项目特点和施工实际，每年年初制定示范班组创建活动工作方案和实施细则，修订完善相关规章制度，创新管理模式，争创青岛地铁工程项目管理标准化示范班组及国家级安全管理标准化示范班组。

1.4 气候状况

1）青岛市地形特征呈东高西低，中间凹陷。东南部崂山主峰海拔1132.7m，中西部广大地区为胶莱盆地，地形低平，海拔高度一般不超过50m。

2）青岛市年平均风速5.5m/s，最大风速38m/s（ENE）。年平均受台风侵袭或受台风外围影响达13次。

3）青岛累年平均降水量为714mm，年最大降水量为1225.2mm（1975年），最小降水量347.4mm。累年平均暴雨日（即日降水量≥ 50mm）为2.9天，最多为7天。年最大降雪量270mm。

4）青岛年平均气温12.3℃。极端最高气温38.9℃（2002.7.15），极端最低气温-20.5℃（1957.1.22）。年均结冰日82天。

5）海雾频繁是青岛特点之一，夏季是海雾盛行季节。雾出现日数为43.4天。

6）青岛累年年平均相对湿度75%，水面蒸发量1398.90mm，陆面蒸发量521.70mm.。

1.5 系统电源

1.5.1 智慧运行系统电源

设备负荷等级： 一级负荷

电压允许偏差： -20%~+15%；

电源波动范围： +10%~-15%

频率范围：50Hz±5Hz

电压等级及线制：UPS输入为三相五线制AC380/单相三线制AC220V（终端设备）电源。

UPS电源配置：

各车站、红岛控制中心不间断电源由集中UPS提供，为智慧运行及各子系统提供电源。

车辆基地智慧运行系统与智慧园区系统UPS合用，车辆基地各单体建筑等位置的现场由本系统单独设置UPS供电，具体容量见设备材料表。车辆基地安防系统周界报警子系统后备时间应不小于8小时，其他系统后备时间应不小于1小时。

投标人单独设置UPS时，由动力与照明专业设置配电箱，提供两路独立电源，输入的两路电源能自动切换。投标人需考虑电源的三相平衡问题。投标人需考虑实际设备用电及所选UPS的功率因数的匹配问题，保证现场设备用电满足设备要求。智慧运行系统应统一考虑UPS输出后的设备回路配电工作。投标人提供的设备应满足上述供电电源要求。

1.6 使用环境

1）投标人提供的设备，其技术参数应能保证可靠地运用于青岛市典型的环境条件之中。具体要求见下表。

| 设备位置 工作环境 |  | 车辆 |  |  |  | 地面 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 车体内部 | 车体外部 | 转向架 | 车轴 | 室外 | 室内 |
| 环境温度/°C |  | - | -25~60 |  |  |  | -10~45 |
| 湿度（25°C） |  | - | ≤100%（不结露） |  |  |  | ≤95% |
| 振动 | 振频/Hz | - | - | - | - | ≤100 | ≤100 |
|  | 加速度/（m/s2） | - | - | - | - | ≤30 | ≤20 |
| 冲击 | 持续时间/ms | - | - | - | - | ≤200 | ≤200 |
|  | 加速度/（m/s2） | - | - | - | - | ≤100 | ≤100 |
| 平均气压/ kPa |  | 70~106（相当于海拔约3000m以下） |  |  |  |  |  |

★ 2）投标人提供的所有设备、系统、软硬件、材料必须以青岛市气候环境温度为环境条件确定制造标准，保证在青岛市地铁提供的工作环境条件下安全、可靠、稳定地运行。如由于气候环境条件超出前述气候条件及其它所有原因引起的所有设备、系统、软硬件、材料的损坏或不能达到招标人规定的技术条件要求，均由投标人负总责，由此引起的费用均已包含在投标总报价内。

1.7系统概述

1.7.1 智慧运行系统（含BAS、PSCADA、门禁系统、安检系统）

1）智慧运行系统（ISOS）

为实现各专业设备信息互通、资源共享，提升自动化水平，提高地铁运营的安全性、可靠性和响应性，最终达到减员增效的目的，本工程设置智慧运行系统。智慧运行系统由线网智慧管控系统、车站级系统和传输骨干网等组成。

智慧运行系统集成子系统和互联系统如下：

| 系统名称 | 车站级集成 | 车站级互联 | 线网智慧管控系统互联 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力监控系统（PSCADA） | √ |  |  |
| 环境与设备监控系统（BAS） | √ |  |  |
| 车站能源管理系统 | √ |  |  |
| 车辆段能源管理系统 |  | √ |  |
| 广播系统（PA） |  | √ | √ |
| 视频监视系统（CCTV） |  | √ | √ |
| 站台门控制系统（PSD） |  | √ |  |
| 乘客信息系统（PIS） |  | √ | √ |
| 自动售检票系统（AFC） | √ |  |  |
| 火灾自动报警系统（FAS） | √ |  |  |
| 时钟系统（CLK） |  |  | √ |
| 信号系统（ATS） |  |  | √ |
| 门禁系统（ACS） | √ |  |  |
| 车站安检系统 | √ |  |  |
| 无线定位系统 |  |  | √ |
| 智慧园区系统 |  | √ |  |
| 车站任务管理系统 |  |  | √ |
| 消防电源监控系统 | √ |  |  |
| 电气火灾系统 | √ |  |  |
| 应急照明及疏散指示系统 | √ |  |  |

集成是指将接入子系统全部信息都由智慧运行系统传输，子系统中央级功能由线网智慧管控系统实现，车站级全部功能由智慧运行系统实现，子系统不再有自己独立的传输网络。

互联是指被联系统具有独立的传输网络，是独立系统。智慧运行系统与它们在不同的监控级别接口，与它们交换必要的信息，实现联动等功能。

2）环境与设备监控子系统（BAS）

BAS车站级功能由ISOS系统实现，BAS系统采用计算机和网络技术对地铁相关机电设备按设置功能、系统运行工况和地铁环境标准等要求进行监测、控制和科学管理，为地铁交通线路创造舒适、安全可靠的乘车环境，而且可实现科学维护保养，延长设备使用寿命，并可通过优化控制，达到节能的目的。BAS系统就地级设备主要包括PLC控制器、远程I/O等，与ISOS、FAS、通风空调设备、智能低压设备、电扶梯、给排水等有接口关系。

3）电力监控子系统（PSCADA）

电力监控系统由线网中心电力监控系统、车站级电力监控系统、被控站变电所综合自动化系统以及通信通道构成。本工程电力监控系统深度集成于智慧运行系统。车站级系统由ISOS系统统一建设，各变电所综合自动化系统由PSCADA系统实现。PSCADA系统监控范围包括全线正线、车辆段内的所有变电所内的供电系统基础设备及全线接触轨三工位一体化开关、隔离开关等。4）门禁系统

门禁系统（出入口控制系统）是一个出入管理和安全防范系统，其主要职责是根据地铁运营和安全防护的需要，在重要的设备及管理用房、重要的通道门处设置出入控制装置，只允许获得授权的人员进出，防止无授权人员的非法闯入，以保证门禁控制区域的安全。为了便于地铁运营管理和安全保护，本工程在各车站（包括各变电所）及车辆段的主要设备管理用房、公共区进入设备区通道等位置设置门禁装置，以地铁员工票作为门禁卡。中央级门禁系统以及线网级MMCC可对全线门禁统一授权（含车站、场段）。

5）安检系统

按照“逢包必检、液体必检、人机结合”的思路，安检系统按照 “机检”、“人检”二检一体的安检模式，即对大张行李使用固定式“X光行李检查机”进行逐一检查，防止大容量危险品进入地铁；对乘客随身携带的小件物品进行检查，增加安检系统的严密程度；对检查出的可疑物品，使用爆炸物探测器等仪器确定具体性质。安检过程中，安检员负责引导乘客，并操作安检设备对包裹、行李包、液体等进行检查；安检员负责对发现的危险品、可疑物品进行先期处置。系统能通过接入的安检设备、视频监控等信息，实现远程实时判图、多站点集中判图、危险品智能辅助识别判图、判图任务调度、智能辅助判图、安检点视频回看、开检任务下发、判图工作及安检设备管理、数据存储、大屏展示等功能。

1.7.2智慧园区系统

智慧园区系统主要由园区综合管控平台、出入口管理及访客系统、食堂管理系统、能源管理系统、充电桩管理系统及车辆段安防系统等组成。

智慧园区综合管控平台应基于先进成熟的信息、控制技术以及管理、决策手段，为车辆基地构建统一的管理平台，实现对车辆基地所有智能化相关设施设备进行统一全面有效的监控和管理，丰富车辆基地综合使用功能和提高运维效率，确保所有智能化相关设备处于高效、节能的最佳运行状态，提供一个安全、舒适、节能、高效的工作及公共环境。同时，安防及门禁系统能够有效地实现对围网的翻越和破坏等非法入侵行为及时发出报警、和警告，以达到及时处置、核实和防范的目的，确保车辆基地范围内的安全。

车辆段安防系统包括周界报警系统、安防视频监视系统、电子巡更系统、周界广播系统等，车辆段安防系统由智慧园区综合管控平台实现各子系统的联动控制和集中管理，并与智慧运行系统互联，构成封闭、全面、完善的安防系统，能够有效地实现对围网、管理区域的翻越、破坏以及携带违禁品等非法入侵行为及时发出警告，以达到及时处置、核实和防范的目的，确保地铁线路范围内的安全。

能源管理系统用于监测、分析车辆段各种能源使用情况，通过技术手段实现节能管理。能源管理系统应采用行业内先进水平、稳定可靠的控制网络构建。能源管理系统应采用分散采集、集中控制管理的方式。通过采集现场监测装置、多功能表的数据，实现对地铁能源使用参数测量、监测分析和计量管理等功能。

1.8 其它要求

1.8.1 系统防震要求

1）抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。

2）投标人所提供的设备基座、基础、支架、安装装置、连接件及附件等应能将设备承受的地震作用全部出送到建筑结构上。

3）投标人所提供的设备支架、安装装置、连接件及附件等应具有足够的刚度和强度，与建筑结构应有可靠的连接和锚固。

1.8.2 系统保证

1）可靠性

应通过利用如下的技术降低系统故障概率和有关影响正常运行的随机性（包括但不限于）：

- 使用已证明具有高可靠性的元件；

- 使用冗余机制。

- 主板类设备应喷涂三防漆。

2）可用性

投标人应在投标文件中提供系统的可用性指标值，包括计算依据、参数、过程及相关说明。

3）可维护性

设备应设计成只需最少的调整和预防性维护，以及运行维护。产品设计应包括故障隔离及诊断措施，以减少设备修复时间、维护材料和人工成本。

应通过制定合理的维修/更换策略、在线维修措施及维修支持设备的最佳运用来减少停机时间。

电子设备应维修到板卡级，所有电子设备应尽可能实现带电可插拔作业。

4）安全性

对于系统中的特殊设备，应保证运营后的安全运行，各项指标达到国家相关安全标准。

5）可扩展性

系统（软件和硬件）应采用模块化设计的原则，在产品设计时应留有扩展能力，以适应远期扩展。系统扩展时和扩展后应不影响原有系统的运行，并满足扩展后线网的运营要求。

1.8.3 电磁兼容（EMC）

对于电子设备要考虑防电磁干扰措施，电磁兼容性能应满足国家相关标准的要求。投标人应提交EMC相关证明材料，并应采取措施，解决地铁环境中的电磁干扰/兼容的问题以及允许辐射电平和对电磁辐射灵敏性的问题。

1.8.4 鼠害、虫害

在设备设计、生产、运输、存储、调试过程中，所提供设备及包装材料应采用适当的措施以预防虫害、鼠害，系统相关进出线的管孔应采用专用封堵，设备房间应采用防鼠害、虫害的必要措施。

1.8.5 专用工具及仪器仪表

投标人应提供系统正常运行所需的（含仪器仪表）系统维护专用工具（含仪器仪表），其数量和类型应有效保证系统正常运行下的维护使用。具体数量及类型详见专用要求。

便携式设备应满足保证系统所需的现场维护使用。

投标人应提供这些专用工具（含仪器仪表）的技术规格书、操作手册、维护手册和其他相关资料，并负责使用的培训。

投标人无权在安装和调试期间及质保期内使用本次采购的专用工具（含仪器仪表）。

★1.8.6 备品备件

本要求中包括的备品备件，应与相应设备同时制造，并按照招标人要求，分期按时供货。

投标人的备品备件应能满足系统正常使用质保期后3年的需求（备品备件为投标设备总价的5％），投标人应对备品备件的种类和数量的合理性负责，如果种类和/或数量不足，投标人须免费补足。

投标人应列出详细的质保期后3年的备品备件清单、单价及总价。

投标人应承诺以不高于本工程合同清单的设备价格提供本系统寿命期内的备品备件，并提供国内采购渠道。此外，设备修复的价格必须区分更换整机还是更换元器件，且购买元器件价格应低于整机价格。

具体要求如下：

      - 1）一般要求

（1）本用户需求书仅提出备品备件的最基本要求，不应理解成全部要求，投标人应保证满足本用户需求书的基本要求和由用户确认的最终要求，并承诺提供满足本工程要求的全新备品备件以及相应服务。

（2）招标人有权对备品备件相关要求进行调整，投标人应有足够的风险意识和准备，并保证满足招标人的相关管理办法或规定，投标人不得以任何理由（包括但不限于价格、质量、工期、服务等）提出任何额外要求。

（3）在质保期内产品本身质量造成的问题，投标人应免费实行三包（包修、包换、包赔），若同一批次主要元器件在质保期内因质量问题更换超过5％，则投标人应对该类元器件的质保期从更换之日起顺延。

（4）在质保期内紧急情况下，招标人可考虑将已购买的部分备品备件提供给投标人作暂时使用。投标人应在约定期限内免费将经测试通过后的全新备品备件返还给招标人且经过招标人验收。投标人不可因缺货，而作为不能满足维护要求的原因。

（5）投标人所提供的备品备件的数量应能确保系统投入运营时，在任何故障情况下得到及时的修正和更换，确保系统不中断运营。

（6）在系统质保期结束5年内，投标人应承诺以不高于合同的价格（如有折扣，按折扣价格提供）协助招标人采购备品备件。

      - 2）供货要求

（1）本工程备品备件总价为设备总价的5％。

（2）备品备件的最终供货种类、数量及供货时间由招标人确定。招标人提供《最小维护单元清单》，确定所需备件层级、种类等信息，投标人须依照全套清单逐级逐项报价，不得选择性、不平衡报价，单项价格不得明显高于同期市场价格。报价应按成本、利润、税金等分项报价。招标人有权在《最小维护单元清单》范围内调整备件种类和数量。

（3）投标人应根据本工程系统及设备的特点作为备品备件数量计算的依据，并在投标文件中提出备品备件种类、规格型号及数量建议。

（4）投标人应支持备品备件分阶段、分批次验收、移交。招标人提供的《初期储备清单》，明确质保期内安全生产托底备件量，随合同内主设备一并接管、结算审计，投标人应按清单供货；质保期后所需备品备件在质保期后另行单独结算审计，招标人有权在总价内根据实际需求对质保期后未接管备品备件种类、数量进行调整，投标人应按招标人实际需求供货。

（5）投标人应配合招标人最迟于质保期结束后3年内（以不影响项目竣工财务决算为前提条件）分批次完成全部备品备件的接管，并按招标人要求送达至指定地点验收确认。当批备品备件费用据实支付。

（6）投标人建议的备品备件清单应提交招标人进行初步审核，并按不同设计进度予以更改，以确保清单内之备品备件能符合招标人最终需求。投标人须在项目竣工财务决算前，提供一份最终备品备件清单与招标人确认。招标人可根据最终清单所列的备品备件，在总价内调整其最终所需备品备件的项目及数量。投标人建议的备品备件清单内容须按招标人提供的格式填写。

（7）所有电子化备品备件，投标人应一起提供其相关的软、硬件。

（8）在备品备件送达招标人指定地点前，投标人应完成所有备品备件的测试及微调，确保其可用性。所有备品备件应是全新出厂并具备有效保质证书、测试报告、使用及维护说明书。

（9）投标人应额外提供一份备品备件的制造商清单，清单上必须详细列明备品备件制造商名称、联络人、联络地址、电话及电邮等，方便招标人日后备品备件的采购工作。

（10）投标人有责任在原厂商所生产的备品备件停止生产前6个月内通知招标人，并提供其替用备品备件的资料供招标人参考。

（11）质保期内，投标人应对由于系统设备设计不善或质量缺陷等所引起的任何备品备件的不正常消耗负责并免费更新。

（12）对于质保期结束后的备品备件，投标人应选择“寄售模式”或“供应商储备模式”中任意一种，无偿为招标人提供备品备件配送、管理服务，并签订管理协议。

① “寄售模式”：投标人将备品备件存储于招标人指定的总库、二级库，由招标人按需领用，未发生领用的均视为投标人库存。

② “供应商储备模式”：投标人自行设库存储备品备件，并按招标人的要求将备品备件发送至指定地点，未发生领用的均视为投标人库存。

（13）投标人应选择“数据系统对接”或“授权账号导入”两种模式中任意一种，以实现与招标人备件库存信息系统平台共享，便于招标人能够掌握投标人备品备件储备情况，实现备品备件库存储备、接管信息可视化。

① 数据系统对接：投标人有备品备件库存管理系统的，支持投标人系统与招标人物资管理系统对接，实现数据实时共享。

② 授权账号导入：投标人无备品备件库存管理系统的，在招标人物资系统中开放权限，由投标人于系统中实时更新库存、供应周期等信息。

（14）投标人应指定专人负责物资系统间各项接口工作，参加相关培训，全力配合招标人物资系统搭建实施。

2 缩写

以下词汇、缩写和定义将用于本用户需求书中：

| 英文缩写 | 中文全称 |
| --- | --- |
| AC | 交流电 |
| AC/DC | 交流/直流 |
| ACC | 清分中心 |
| ACLC | 清分及多线路中央管理系统 |
| AF | 安全防范系统 |
| ACS | 门禁系统 |
| ADM | 分插复用器 |
| AFC | 自动售检票系统 |
| AGM | 自动检票机 |
| AI | 模拟输入 |
| ALM | 集中网络管理系统 |
| ANSI | 美国国家标准委员会 |
| AO | 模拟输出 |
| ASD | 滑动门 |
| ATC | 列车自动控制系统 |
| ATM | 异步传输方式 |
| ATO | 列车自动驾驶系统 |
| ATP | 列车自动防护系统 |
| ATS | 列车自动监控系统 |
| AX | 安全型继电器 |
| BAS | 环境与设备监控系统 |
| BOM | 半自动（票房）售票机 |
| Bps | 比特/秒 |
| BRI | 基群速率接口 |
| C/S | 客户机/服务器 |
| CAD | 计算机辅助设计 |
| CBI | 计算机联锁子系统 |
| CBTC | 基于通信的列车控制系统 |
| CC | 总（维）调 |
| CCTV | 视频监视系统 |
| CISCS | 中央综合监控系统 |
| CLK | 时钟系统 |
| COM | 通信系统 |
| COTS | 开放标准协议和接口的商用设备 |
| CPU | 中央处理器 |
| CSC | 非接触式IC卡 |
| CT | 纪念票 |
| DC | 直流 |
| DCC | 车辆段控制中心 |
| DCU | 门控单元 |
| DDF | 数字配线架 |
| DES | 数据加密标准 |
| DI | 数字输入 |
| DLP | 数字光处理 |
| DO | 数字输出 |
| DOD1+DID | 全自动直接拨入网方式 |
| DOI | 门状态指示灯 |
| DT | 电梯 |
| DVI | 数字视频接口 |
| DxTiP | TETRA数字交换机 |
| E/S | 车票编码/分拣设备 |
| EB | 紧急制动 |
| ECU | 电子控制单元/主控单元 |
| EED | 应急门 |
| EIA | 美国电子工业协会 |
| EMC | 电磁兼容 |
| EMI | 电磁干扰 |
| EN | 欧洲标准 |
| EnG | 进站检票机 |
| EPS | 应急照明电源系统 |
| ESB | 紧急停车按钮 |
| ET | 员工票 |
| ExG | 出站检票机 |
| EXT | 出站票 |
| FAS | 火灾自动报警系统 |
| FC | 光纤通道 |
| FEP | 前置数据处理机 |
| FIX | 固定门 |
| FT | 自动扶梯 |
| FTP | 文件传送协议 |
| GB | 中国国家标准 |
| GPS | 全球定位系统 |
| GUI | 图形用户接口 |
| HDMI | 高清晰度多媒体接口 |
| HD-SDI | 高清数字分量串行接口 |
| I/O | 输入/输出 |
| IBP | 综合后备盘 |
| IEEE | 国际电子与电气工程师协会 |
| IL | 交叉感应电缆环线 |
| IP | Internet协议 |
| ISCS | 综合监控系统 |
| ISO | 国际标准化组织 |
| ISOS | 智慧运行系统 |
| ITU-R | 国际电信联盟-无线 |
| ITU-T | 国际电信联盟-通信 |
| LAN | 局域网 |
| LCB | 就地控制盒 |
| LCC | 线路中央计算机系统 |
| LCD | 液晶显示器 |
| LCP | 就地控制盘 |
| LED | 发光二极管 |
| MBN | 骨干网 |
| MBPS | 兆比特/秒 |
| MCBF | 平均故障间隔次数 |
| MCU | 多点视频会议控制单元 |
| MDF | 综合配线架 |
| MDF | 总配线架 |
| MDT | 平均停机时间 |
| HMI | 人机界面 |
| MSD | 端门 |
| MSTP | 多业务传输平台 |
| MTBF | 平均无故障时间 |
| MTBSF | 平均无故障运行时间 |
| MTBWSF | 平均导向危险侧的无故障时间 |
| MTTR | 平均修复时间 |
| NFS | 网络文件系统 |
| NMS | 网络管理系统 |
| NRM | 非限制人工驾驶模式 |
| OA | 办公自动化系统 |
| OCC | 控制中心 |
| ODF | 光纤配线架 |
| OHL | 接触网 |
| OPS | 大屏幕系统 |
| OS | 操作系统 |
| OSI | 开放系统互联 |
| OTN | 开放式传输网络 |
| PA | 广播系统 |
| PABX | 专用自动小交换机 |
| PC | 个人计算机 |
| PCA | 便携式检票机 |
| PCB | 印制电路板 |
| PCM | 脉冲编码调制 |
| PDI | 站台发车指示器 |
| PDP | 等离子显示屏 |
| PEDC | 单元控制器 |
| PEP | 站台紧急停车按钮 |
| PIS | 乘客信息系统 |
| PLC | 可编程逻辑控制器 |
| PM | ATP监控下的人工驾驶模式 |
| PSC | 中央控制盘 |
| PSCADA | 电力监控系统 |
| PSD | 站台门 |
| PSL | 就地控制盘 |
| PSTN | 公用电话交换网 |
| PTE | 设备维修终端 |
| QoS | 服务等级 |
| R/W | 读写器 |
| RAD | 无线通信 |
| RAID | 磁盘阵列 |
| RAM | 随机存储器 |
| RAMS | 可靠性、可用性、可维修性、安全性 |
| RF | 无线扩频通信 |
| RFM | 人防门系统 |
| RG | 双向检票机 |
| RGB | 模拟视频接口 |
| RM | 限制人工驾驶模式 |
| RS | 车辆系统 |
| SAM | 安全存取模块 |
| SC | 车站计算机系统 |
| SCADA | 数据采集与监视控制系统 |
| SCSI | 小型计算机接口 |
| SDH | 光同步数字传输系统 |
| SI | 国际单位 |
| SIG | 信号系统 |
| SIL | 安全完整性水平 |
| SIR | 安全联锁继电器 |
| SJT | 单程票 |
| SLE | 车站售检票设备 |
| SNMP | 简单网络协议 |
| STM | 同步传输模式 |
| STP | 屏蔽双绞线 |
| SVT | 储值票 |
| TAC | 交易验证码 |
| TB | 中国铁道部标准 |
| TBS | TETRA基站 |
| TCM | 自动查询机 |
| TCP/IP | 传输控制协议/网络互联协议 |
| TCT | 乘次票 |
| TDM | 时分复用 |
| TETRA | 欧洲数字集群标准 |
| TFT | 薄膜工艺 |
| TFT | 薄膜晶体管 |
| TIM | 售票机 |
| TMS | 培训管理系统 |
| TPMC | 每分钟交易次数 |
| TRS | 通信传输系统 |
| TS | 传输系统 |
| TST | 测试票 |
| TU | 远程终端设备 |
| TVM | 自动售票机 |
| UPS | 不间断电源系统 |
| USB | 通用串行总线 |
| UTP | 非屏蔽双绞线 |
| VDF | 音频配线架 |
| VGA | 视频图形阵列 |
| VLAN | 虚拟局域网 |
| WAN | 广域网 |
| WLAN | 无线局域网 |
| ZVR | 零速继电器 |